D.2.24 Функциональные допуски на монтаж – Многоэтажные колонны

| № | Критерий | Параметр | Допустимое отклонение Δ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Расположение каждого уровня этажа относительно отметки основания: | Расположение колонны на плане относительно вертикальной линии, проходящей через центр отметки основания | ¦Δ¦=Σh/(300√n) | ¦Δ¦=Σh/(500√n) |
| 2 | Угол наклона колонны между смежными уровнями этажей: | Расположение колонны на плане относительно вертикальной линии, проходящей через центр следующего нижнего этажа | Δ = ± h / 500 | Δ = ± h / 1000 |

D.2.25 Функциональные допуски на монтаж – Сборка

| № | Критерий | Параметр | Допустимое отклонение Δ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Высота: | Габаритная высота относительно отметки основания: h ≤ 20 м 20 м < h < 100 м h ≥ 100 м | Δ = ± 20 мм Δ = ± 0,5 (h+20) мм Δ = ± 0,2 (h+200) мм (h в метрах) | Δ = ± 10 мм Δ = ± 0,25 (h+20) мм Δ = ± 0,1 (h+200) мм (h в метрах) |
| 2 | Высота этажа: | Высота относительно смежных уровней | Δ = ± 10 мм | Δ = ± 5 мм |
| 3 | Уклон: | Высота относительно другого конца балки | Δ = ± L/500 но ¦Δ¦ ≤ 10 мм | Δ = ± L/1000 но ¦Δ¦ ≤ 5 мм |

D.2.26 Функциональные допуски на монтаж – Балки в сборке

| № | Критерий | Параметр | Допустимое отклонение Δ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 | Класс 2 |
| 1 | Раствор: | Отклонение Δ от расчетного расстояния между смежными смонтированными балками, измеренного с каждого конца | Δ = ± 10 мм | Δ = ± 5 мм |
| 2 | Положение у колонн: | Отклонение Δ от расчетного расстояния крепления балки к колонне, измеренного относительно колонны | Δ = ± 5 мм | Δ = ± 3 мм |
| 3 | Прямолинейность на плане: | Отклонение Δ от прямолинейности смонтированной балки или консоли длиной L | Δ = ± L / 500 | Δ = ± L / 1000 |
| 4 | Выгиб: | Отклонение Δ от средней части расчетного выгиба f смонтированной балки или компонента решетки длиной L | Δ = ± L / 300 | Δ = ± L / 500 |

Таблица 11.2 Допуски на монтаж, исключения и специальные требования

| Таблица / Приложение D.2 | Конструкция / часть конструкции | Класс 2 | Специальные требования |
| --- | --- | --- | --- |
| D2.21 | Подкрановые пути | х |  |
| D2.22(1…5) | Все колонны на отметке основания | х |  |
| D2.24(1) | Положение колонн котельной при поднятии какой-либо усиленной платформы |  | отклонение от теоретического горизонтального положения ≤ 15 мм |

| D2.22(2) | Колонны котельной, расстояние между наиболее удаленными колоннами в линии при поднятии какой-либо усиленной платформы |  | Δ ≤ (14+n-1) мм, n = число колонн |
| --- | --- | --- | --- |
| D2.24(1) | Положение обычных колонн при поднятии какой-либо усиленной платформы | х | но отклонение от теоретического положения ≤ 20 мм |
| D2.24(2) | Угол наклона колонн котельной между усиленными платформами | х |  |
| D2.24(2) | Угол наклона обычных колонн между усиленными платформами |  | Δ = ± h / 700 |
| D2.22(3) | расстояние между смежными колоннами при поднятии какой-либо усиленной платформы | х |  |
|  | Отклонение балок котельной от теоретического положения, вертикального или горизонтального |  | Δ = ± 5 мм |
| D2.25(3) | Балки котельной, уклон балок | х |  |
| D2.26(2…4) | Балки котельной, расположение, прямолинейность и выгиб | х |  |

Допуски для закладных стальных деталей в бетоне составляют:

- вертикальное положение +0…|-5 мм

- отклонение от теоретического выравнивания 1/300

12	Контроль, испытания и устранение недостатков

12.1	Общие сведения

Изготовитель металлоконструкций должен проверить все металлоконструкции перед доставкой на строительную площадку. Контроль должен проводиться в соответствии со стандартом СП 53.101.98 и ГОСТ 23118.2012, Таблица 3, Операционный контроль и особые требования настоящей спецификации, Раздел 2.

Изготовитель металлоконструкций должен подготовить для проекта план контроля и испытаний (план по качеству) до начала изготовления металлоконструкций. Заказчик ознакомится и утвердит план контроля. Содержание плана по качеству см. в Разделе 4.2 настоящего документа.

12.2 	Составные изделия и компоненты

Документы и сертификаты качества на материалы, поставляемые с составным изделием, подлежат проверке. Если для используемого материала отсутствует сертификата качества, то потребуются лабораторные испытания для проверки качества и свойств материала.

Каждое изделие из стали должно сопровождаться документами / декларацией о том, что продукция отвечает требованиям, указанным в соответствующей части СП 53-101-98 и настоящей спецификации. В случае отсутствия этой документации изделие рассматривается как некачественное.

12.3 	Изготовление, размеры

Размеры, форма и прямолинейность проверяются согласно Разделу 11 стандарта 
СП 53-101-98. Геометрические размеры сборных узлов проходят проверку, такая процедура проверки должна быть задокументирована на производственном участке перед доставкой на строительную площадку. Существуют дополнительные требования к контролю, которые касаются определенных металлоконструкций, описанные в Приложении 2 к настоящей спецификации. Необходимо всегда проверять все размеры с заданным допуском на чертежах.

Необходимо проверять диаметр и расположение отверстий для болтов во время изготовления. Если при изготовлении используется механизированный процесс перфорации, данный метод перфорации должен периодически контролироваться.

| D | = | (dmax + dmin) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

макс. (Δ1 или Δ2) ≤ А1 D/10 А1

α ≤ 4° (т. е. 7%);

Рисунок 1 – Разрешенные отклонения перфораций и плазменной резки от нормы

12.4 	Сварка

12.4.1	Контроль сварных швов

Сварные стыки Разделены на категории I, II и III. Методы контроля качества сварных стыков и их размеры указаны в СП 53-101-98, Таблица 9.

Контроль должен осуществляться на основе требований соответствующих стандартов и технической и нормативной документации. Вывод, основанный на результатах контроля, должен быть подписан оператором по дефектоскопии, имеющим аттестацию по крайней мере 2-го уровня.

Необходимо визуально проверить на 100% все сварные швы.

СП 53-101-98 Таблица 9

| Метод контроля, ГОСТ | Тип контролируемых швов в соответствии с Таблицей 8 | Область контроля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный осмотр и оценка | Все | 100% | Результаты контроля для типов 1-5 сварных швов в соответствии с Таблицей 8 должны быть внесены в протокол |
| Ультразвук (ГОСТ 14782) или рентген (ГОСТ 7512) | 1 и 2 | 100% | - |
|  | 3 | 10% | Без учета объема, предусмотренного для швов типа 1 и 2 |
|  | 4 | 5% | Аналогично |
|  | 5 и 8 | 1% | » |
| Механические испытания | Тип контролируемых стыков, объем контроля и требования к качеству должны быть указаны в проектной документации с учетом пункта 12.2 настоящего документа |  |  |
| Примечание 1 Методы и объем контроля сварных стыков в жестких узлах, где увеличивается опасность образования трещин, должны быть указаны в проектной документации отдельно. 2 В металлоконструкциях и узлах, подверженных риску образования холодных слоистых трещин в сварных стыках, контроль качества должен проводиться не ранее, чем через два дня после окончания сварочных работ. |  |  |  |

К накладкам (не показаны на рабочих чертежах) из стальных форм на производственном участке должны на 100% применяться физические методы контроля.

Сварка профилей из наплавленного металла должна выполняться в соответствии с Приложением 1 настоящей спецификации.

12.4.2	 Производственные испытания при сварке

На основании результатов применения метода неразрушающего контроля сварные стыки должны отвечать требованиям, указанным в СП 53-101-98, Таблица 10.

Сварные стыки, не отвечающие требованиям качества, должны быть исправлены. Метод коррекции устанавливается руководителем предприятия по сварочным работам с учетом требований настоящего документа. Дефектные сварные швы могут быть исправлены одним из следующих способов: механическая обрезка, повторная сварка дефектных участков, их частичное или полное удаление с последующей повторной сваркой.

СП 53-101-98 Таблица 10

| Тип дефекта | Категория (тип) сварного шва в соответствии с Таблицей 8 | Допустимые размеры и положение дефекта |
| --- | --- | --- |
| Трещины | Все | Трещины любого направления и длины не допустимы |
| Недорезы. Без расплавки металла по краям | I | Не допускается, за исключением дефекта глубиной не более 1 мм, расположенного на ребрах жесткости, не прикрепленных к соединительным элементам и т. д. |
|  | II III | Дефект, расположенный через вектор напряжения, не допустим. Разрешены дефекты, расположенные вдоль векторов напряжения с глубиной не более 1 мм, шириной менее 2 мм и чисто срезанными линиями |
| Пустоты. Шлаковые включения | I | Скопления и цепочки с дефектами не допустимы. Разрешены отдельные дефекты диаметром не более 1 мм для прокатного материала толщиной до 25 мм и не более 4% толщины для прокатного материала толщиной более 25 мм. Таким образом, количество дефектов не должно быть больше четырех на участке длиной 400 мм, а расстояние между ними должно быть не менее 50 мм |
|  | II | На отдельных участках сварного шва допускаются скопления и цепочки дефектов общей суммарной площадью не более 5% площади продольного сечения сварного шва длиной не более 50 мм, в результате чего расстояние между смежными концами цепочки должно быть не менее 400 мм. Отдельные дефекты допускаются, если их диаметр не превышает 2 мм и если не более шести из них имеют длину 400 мм, причем расстояние между ними составляет не менее 10 мм |
|  | III | Разрешены скопления и цепочки дефектов, длина которых не более 20% длины сварного шва. Отдельные дефекты диаметром не более 3 мм в количестве не более шести длиной 400 мм |

12.4.3	Болтовые соединения

Контроль болтовых соединений должен осуществляться в соответствии с Разделом 4 СП 70.13330.2012.

Во время монтажных работ должна быть задокументирована затяжка соединений с предварительным натягом. В случае, если затяжка выполняется с помощью машины для затяжки болтов, оборудование должно быть откалибровано для каждого размера болта и для той же комбинации крепежей, что и в реальной конструкции.

Подлежат проверке 10% болтовых соединений с предварительным натягом. Подлежат проверке 5% болтовых соединений без предварительного натяга.

Контроль должен осуществляться с использованием последовательного плана выборочного контроля достаточного количества болтов в сборе до тех пор, пока не будут выполнены условия, чтобы принять или отклонить (или пока не будут проверены все сборки) по соответствующему последовательному типу соответствующих критериев. Последовательные типы должны быть следующими:

Во избежание чрезмерной затяжки болтов с предварительным затягом подрядчик должен регулярно калибровать зажимное оборудование во время монтажных работ.

Если используются крепежи, имеющие сертификаты качества материалов, указанные в данном описании, и затяжка выполняется в соответствии с настоящей спецификацией, применение каких-либо других методов испытаний процесса затяжки не требуется.

12.4.4	 Анкерные болты, закладная деталь в бетоне

Изготовитель металлоконструкций должен провести собственную проверку расположения анкерных болтов и расположения закладной детали. Изготовитель металлоконструкций информирует Заказчика о любых отклонениях от заданных допусков.

12.4.5	Специальный контроль размеров

Во время монтажа должен выполняться специальный контроль размеров:

- Расположение колонн и балок котельной должно измеряться на каждой усиленной платформе. Все проверки размеров должны быть задокументированы, а перед тем, как приступить к монтажу металлоконструкций, документ должен быть передан представителю Заказчика для утверждения.

- На любой стадии монтажа стального каркаса Заказчику может потребоваться дополнительная проверка для обеспечения точности размеров металлоконструкции.

12.4.6 	Сварные соединения

Все смонтированные сварные швы должны отвечать требованиям класса сварки C/ISO 5817, если на монтажных чертежах не указано иное. Контроль должен проводиться на основе тех же требований, которые описаны для сварных швов на производственном участке. Необходимо проверить на 100% все сварные швы на участке. Дополнительные проверки методом неразрушающего контроля должны выполняться в соответствии со Таблицей ниже:

| Тип соединения | Контроль размера -/ сварного шва |
| --- | --- |
| Сварные накладки колонн | Проверка прямолинейности стального каркаса перед сварочными работами. Проплавные сварные швы: 100% ультразвуковой контроль |
| Восстановление металлоконструкций на строительной площадке, требуется полный проплавной сварной шов, если высота профиля > 200 мм | Проплавные сварные швы: 20% ультразвуковой контроль Угловой сварной шов: 20% магнитно-порошковый контроль |
| Соединения вторичной стали: ступени, поручни, лестницы и т. д. Обычно размер углового сварного шва 0,4 * толщина материала достаточна, но zmin = 6 мм | Угловой сварной шов: 10% магнитно-порошковый контроль |
| Другие сварные соединения в основных металлоконструкциях, если они указаны на монтажных чертежах | Проплавные сварные швы: 20% ультразвуковой контроль Угловой сварной шов: 20% магнитно-порошковый контроль |

СВАРКА ПРОФИЛЕЙ ИЗ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 	ВЛОЖЕНИЕ 1

v

v

Сварные профили свариваются симметричным сварным швом, K-образным или 
V-образным. Сварка должна выполняться методом дуговой сваркой под флюсом в согласно соответствующему стандарту. Преимущество полной проплавки может быть использовано, если процедура сварки проверена и задокументирована. Критерии приемлемости должны соответствовать классу исполнения конструкции, если не указано иное, чем на чертежах или в настоящих технических условиях.

РАЗМЕРЫ СВАРНЫХ ШВОВ, I-образные балки и колонны

| I-образная балка |  |  | I-образная колонна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| толщина перемычки (мм) | z (мм) | v (мм) | толщина перемычки (мм) | z (мм) | v (мм) |
| 5…6 | 4 |  | 5…6 | 4 |  |
| 7…8 | 6 |  | 7…10 | 5 |  |
| 10…13 | 8 |  | 11…15 | 7 |  |
| 14…16 | 10 |  | 16…19 | 9 |  |
| 17…18 | 11 |  | 20…22 | 10 |  |
| 19…20 | 13 |  | 23…25 | 11 |  |
| 21…25 |  | 11 | 26…29 |  | 10 |
| 26…28 |  | 12 | 30…34 |  | 11 |
| 29…35 |  | 15 | 35…38 |  | 12 |
| 34…40 |  | 18 | 39…45 |  | 15 |

I-образная крановая балка из наплавленного металла:

Рекомендована полная проплавка

| Сварные балки из наплавленного металла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| толщина перемычки (мм) | z (мм) | v (мм) |  |
| 5 | 5 | 4 |  |
| 6…8 | 6 | 5 |  |
| 9…12 | 8 | 6 |  |
| 12…16 | 10 | 8 |  |
| 17…20 | 12 | 10 |  |

z 	tw

| Сварные колонны из наплавленного металла |  |  |
| --- | --- | --- |
| толщина перемычки (мм) | z (мм) | v (мм) |
| 18 | 11 |  |
| 20 | 12 |  |
| 22 | 14 |  |
| 25 | 16 |  |
| 30 |  | 15 |
| 35 |  | 18 |
| >39 |  | 20 |

Приложение 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВО ВРЕМЯ СБОРКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Изготовитель металлоконструкций должен подготовить план по контролю для изготовления на основании приведенных ниже Таблиц и общих требований к контролю, описанных в стандартах СП 53-101-98.

| Объект конструкции | Специальные требования к контролю / Объект конструкции | Напряжение на растяжение перпендикулярно поверхности пластины | Проверка сварки методом неразрушающего контроля Необходимо визуально проверить на 100% все сварные швы. |
| --- | --- | --- | --- |
| КОЛОННЫ, Сварные профили коробчатого сечения | • Полное соединение между профильной сталью и фланцем. Допустимое отклонение: накладка между поверхностями < 0,5 мм, перпендикулярность концов < 1/1000. Требуется с каждого конца колонны. Если требование не выполняется, требуется выполнить проплавной сварной шов. • В верхней части колонны фазы 5, усиливающий элемент осевой линии колонны должен быть полностью соединен с верхним фланцем. | • | • Проплавной сварной шов: первые 5 соединений фланцев 100% UST, остальные 20% от длины сварного шва. • Обычно сварные швы для соединительных деталей и усиливающего элемента: 10% от длины сварного шва должны быть проверены методом UST или магнитных частиц. (Оценка изготовителем металлоконструкций применимого метода неразрушающего контроля) |
| КОЛОННЫ, Сварные или раскатанные I-образные колонны | • Тяжелые опорные плиты (t > 30 мм), необходимые свойства стали в соответствии с Разделом 5.3. Проверка сертификата качества на материал. • Полное соединение в местах срезов колон между профильной сталью и опорной плитой, а также между концами колонн (срез на строительной площадке). Допустимое отклонение: накладка между поверхностями < 0,5 мм, перпендикулярность концов < 1/1000. Требуется с каждого конца колонны. Если требование не выполняется, требуется выполнить проплавной сварной шов (на производственном участке или на строительной площадке). • Дополнительный контроль размеров поверхности соединения тяжелых главных балок (вертикальное расположение опорной плиты). Разрешенный допуск +/- 5 мм в элементе полносборной колонны. | • Тяжелые опорные плиты (t > 30 мм). UST – проверка на наличие внутренних дефектов и ламинирование в сварных зонах. Проверка после сварки. | • Проплавной сварной шов: первые 5 соединений фланцев 100% UST, остальные 20% от длины сварного шва. • Обычно сварные швы для соединительных деталей: 10% от длины сварного шва должны быть проверены методом UST или магнитных частиц. (Оценка изготовителем металлоконструкций применимого метода неразрушающего контроля) • Угловые сварные швы усиливающего элемента: требуется 5% проверка методом неразрушающего контроля |
| ОСНОВНЫЕ СТЯЖКИ КОНСТРУКЦИИ Прокатные полые профили Размер h>=120 мм | • Накладка между двусрезными пластинами на усиленных основаниях (при наличии): отрицательный допуск неприемлем. • Дополнительный контроль размеров мест расположения отверстий для болтов на усиленных основаниях. Допуск см. в Главе 11. |  | • Сварные швы соединительных пластин, первые 5 соединений 100% проверка методом неразрушающего контроля, остальные 10% от длины сварного шва. |

| СТРОПИЛЬНАЯ ФЕРМА, Прокатные I-образные и полые участки (не применимо в данном проекте) | • Фланцы на верхнем поясе фермы. Концы должны полностью соединяться с другим элементом фермы. Допустимое отклонение: накладка между поверхностями < 0,5 мм, перпендикулярность фланца, а также профиль верхнего пояса < 1/1000. • Дополнительный контроль размеров длины пояса и мест расположения отверстий для болтов на нижнем поясе. Допуск см. в Главе 11. |  | • Сварные швы для компонентов фермы (между профилем пояса и диагоналями полого сечения): 20% от длины сварного шва должны быть проверены методом UST или магнитных частиц. (Оценка изготовителем металлоконструкций применимого метода неразрушающего контроля). Требование применяется к 4 первым соединениям, измеренным от конца полной фермы • Сварные швы для соединительных деталей и усиливающего элемента: 10% от длины сварного шва должны быть проверены методом UST или магнитных частиц. (Оценка изготовителем металлоконструкций применимого метода неразрушающего контроля) • Проплавной сварной шов: 100% контроль методом UST. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОКАТНЫЕ И СВАРНЫЕ ГЛАВНЫЕ БАЛКИ на усиленных платформах | • Фланцы главных балок рамы, где толщина фланца t = 20 мм и более, требуемые свойства стали в соответствии с Разделом 5.3. Проверка сертификат качества на материал. | • Фланцы, t = 20 мм или более. US-проверка на наличие внутренних дефектов и ламинирование в сварных зонах. Проверка после сварки. | • Проплавной сварной шов: первые 5 соединений фланцев 100% UST, остальные 20% от длины сварного шва. • В целом сварные швы для соединительных деталей: 10% от длины сварного шва должны быть проверены методом UST или магнитных частиц. (Оценка изготовителем металлоконструкций применимого метода неразрушающего контроля) • Угловые сварные швы усиливающего элемента 5% |
| БАЛКИ КОТЕЛЬНОЙ СВАРНЫЕ I-ОБРАЗНЫЕ УЧАСТКИ И УЧАСТКИ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ | Фланцы на концах балок должны полностью соединяться с нижними колоннами. Нижний край фланца: допустимые отклонения: накладка между поверхностями < 0,5 мм, полностью соединяться с концов < 1/1000. См. примечания к рабочим чертежам. |  | • Сварные швы для сквозного сечения (между фланцем и стенкой балки): 20% длины сварного шва должны быть проверены на участке 4 м от конца балки методом UST или магнитных частиц. (Оценка изготовителем металлоконструкций применимого метода неразрушающего контроля) • Сварные швы для соединительных деталей: 20% от длины сварного шва должны быть методом UST или магнитных частиц. (Оценка изготовителем металлоконструкций применимого метода неразрушающего контроля) • Проплавной сварной шов: 100% контроль методом UST. |