Цель расчета - определение коэффициента теплопередачи, плотности теплового потока и площади поверхности аппарата.

Исходные данные для расчета

Тепловая производительность конденсатора Q, Вт........……………….30000

Температура воздуха на входе в конденсатор tв1, ºС….…………………....22

Температура воздуха на выходе из конденсатора tв2, ºС ………………….25

Температура насыщения хладагента R22 tк, ºС ……………………….........37

Размеры медной трубы:

- внутренний диаметр dвн, мм.....…………………………………………….11

-диаметр по основанию ребер dн, мм …………………………………….....15

Параметры оребрения:

- оребрение пластинчатое

- толщина ребра δp, мм ……………………………………………………......3

- шаг ребра Sp, мм ……………………………………………………………3

Параметры пучка

- пучок шахматный

- поперечный шаг (горизонтальный) Sг, мм ………………………………0,11

- продольный (вертикальный) шаг Sв, мм ………………………………...0,11

Расчет

- Определение средней логарифмической разности температур (среднего  логарифмического температурного напора):

Θm=tв2-tв1lntк-tв1tк-tв2=25-22ln37-2237-25=13,444 ºС

- Определение коэффициента теплоотдачи от воздуха к наружной поверхности трубы:

Для этого определяем среднюю температуру воздуха:

tв=tк-Θm=37-13,444=23,556 ºС

Затем по таблицам определяем теплофизические свойства воздуха для этой температуры - массовую изобарную теплоемкость и плотность: сp=1006Джкг×К, ρв=1,3кгм3

Для определения коэффициента теплоотдачи от воздуха к основной поверхности трубы принимаем скорость воздуха wв=10мс и используем уравнение Мэцумуры и Удзухаси для шахматных пучков с пластинчатым оребрением:

αв=18×wв0,578=18×100,578=68,12Втм2×К

3. Определим частный коэффициент теплопередачи к внутренней поверхности трубы по уравнению:

K1=11αв×dвнdн+δстαст×dвнdср

Здесь δст - толщина стенки трубы, определяется по формуле:

δст=12×dн-dвн=12×15-11=2 мм

λст=384Втм×К - теплопроводность материала трубы (медь); dср - средний диаметр трубы, определяем по уравнению:

dср=12×dн+dвн=12×15+11=13 мм

Тогда вычислим частный коэффициент теплопередачи к внутреннией поверхности трубы:

K1=1168,12×0,0110,015+0,002384×0,0110,013=92,93Втм2×К

4. Определим коэффициент теплоотдачи со стороны конденсирующегося хладагента.

Из таблиц приложения находим теплофизические свойства фреона R22 для температуры конденсации tк=37 ºС: λа=0,08171Втм×К, rа=171425Джкг, ρа=1132,23Втм×К, μа=0,0001895 Па×с.

Для определения коэффициента теплоотдачи со стороны конденсирующегося хладагента используем следующие формулы:

параметр расчета В, связывющий теплофизические свойства фреона и размер внутреннего диаметра медной трубы:

B=4ra×ρа2×λа3μа×dвн=4171425×1132,232×0,0817130,0001895×0,011=2753,86

Коэффициент теплоотдачи со стороны конденсирующегося хладагента определяется уравнением:

αа=0,5081×B1,15×Θа-0,1375

5. Определим тепловые потоки от хладагента и воздуха:

Тепловой поток от хладагента определяется уравнением:

qа=αа×Θа

После подстановки выражения коэффициента теплоотдачи из п.4, получаем уравнение:

qа=0,5081×B1,15×Θа

Для построения графика зависимости q=fΘа получим расчетное уравнение, после подстановки численного значения параметра В:

qа=0,5081×2753,861,15×Θа0,8625=4590,74×Θа0,8625

Тепловой поток от воздуха определяется уравнением:

qb=K1×Θm-Θn

После подстановки численных значений, получим расчётное уравнение, для построения графика зависимости q=fΘа:

qb=92,93×13,44-Θn

6. Использование графоаналитического метода для нахождения среднего логарифмического температурного напора Θа:

Проведем расчет по уравнению удельного теплового потока от хладагента. Для этого задаемся значениями Θа=0;0,1;0,15;0,2;0,25;0,3;0,35, проводим расчет.

qа=0;630,06;893,84;1145,57;1388,7;1625,17;1856,27

Составляем таблицу 1 по полученным данным.

Таблица 1

| Θа | 0 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qа | 0 | 630,06 | 893,84 | 1145,57 | 1388,7 | 1625,17 | 1856,27 | 2037,87 |

Проводим расчет удельного теплового потока от воздуха.

Задаемся значениями средней логарифмической разности температур: Θа=0;0,1;0,2;0,5;0,8;1,0

Проводим расчёт удельного теплового потока: qb=1248,85, 1239,55;1230,26;1202,39;1174,51;1155,93.

Данные заносим в таблицу 2.

Таблица 2

| Θа | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qb | 1248,85 | 1239,55 | 1230,26 | 1202,39 | 1174,51 | 1155,93 |

Построим графики функций удельного теплового потока от хладагента и воздуха: q=fΘа. Точка пересечения графиков позволяет определить средний логарифмический напор. Принимаем Θа=0,23.

7. Расчет общего коэффициента теплопередачи:

Предварительно определим коэффициент теплоотдачи со стороны конденсирующегося хладагента:

αа=0,5081×B1,15×Θа-0,1375=0,5081×2753,861,15×0,23-0,1375=5618,81Втм2×К

Тогда проведем расчет общего коэффициента теплопередачи:

K=11αв×dвнdн+δстαст×dвнdср+1αа=1168,12×0,0110,015+0,002384×0,0110,013+15618,81=91,34Втм2×К

8. Окончательный расчет удельного теплового потока:

qf=K×Θm=91,34×13,44=1227,61 Втм2

9. Определение необходимой поверхности теплообмена:

F=Qqf=300001227,61=27,438 м2

Тогда общая длина труб будет равна:

Lоб=Fπ×dн=27,4383,14×0,015=518,85 м

10. Определение производительности вентилятора:

Предварительно вычислим массовоый расход воздуха через вентилятор

Gв=Qcрв×tв2-tв1=300001006×25-22=9,9403кгс

Объемный расход воздуха:

Vв=Gвρв=9,94031,29=7,7057м3с

11. Определение геометрических характеристик конденсатора:

Площадь живого сечения, соответствующая принятой скорости воздуха:

fжс=Vвwв=7,705710=0,7704 м2

Площадь живого сечения, приходящаяся на 1 метр трубы принятого пучка:

f1м≈Sг-dн=0,02-0,012=0,008 м

Исходя из вычисленных величин, необходимо иметь общую длину труб в первом слое:

l'=fжсf1м=0,77040,008=96,3 м

Пусть длина одной трубы l=2 м, тогда общее количество труб:

n=Ll=518,852=260

При этом поперек движения воздуха нужно разместить

nг=l'2=96,32=48 труб

вдоль движения воздуха нужно разместить

nв=nnг=26048=5 труб

Таким образом, пучок компонуется из 5 по глубине секций, по 48 труб в каждой, с длиной одной трубы 2 м.