ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

Студент ________________________________________________________

Исходные данные к курсовому проекту: вариант № 18.15

| Вариант | Категория ЭСН | S, м2 | Номера ЭП по таблице 1.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3 | 400 | 3-6-16-20-22-26-28 |

| Вариант | № ЭП | Lвн, км | Lкл1, м | Lкл2, м | Lш, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 18 | 21 | 10 | 25 | 5 |

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................. | 4 |
| --- | --- |
| 1 Расчет электрических нагрузок цеха. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов.......................................................................................................... | 5 |
| 2 Расчет и выбор компенсирующих устройств......................................................... | 13 |
| 3 Расчет и выбор аппаратов защиты и линии электроснабжения.......................... | 15 |
| 4 Расчет токов короткого замыкания.......................................................................... | 22 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................... | 32 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ........................................................ | 33 |

ВВЕДЕНИЕ

Распределение, передача и потребление электроэнергии на промышленных предприятиях должны происходить с высокой надежностью, экономичностью и необходимым качеством электроэнергии (КЭ).

Чаще всего в цеховых электрических сетях используется большое количество проводникового материала и электрической аппаратуры, поэтому выбор схемы питания определяет не только качество и особенности работы электрооборудования (ЭО), но и технико-экономические показатели всей системы электроснабжения (СЭС).

Обычно в цеховых сетях используются комплектные трансформаторные подстанции (КТП), пункты распределения электроэнергии (ПРЭ), а также силовые и осветительные шинопроводы. Применение комплектного ЭО и выбор его рациональной компоновки, а также конструктивное исполнение цеховых сетей обеспечивает безопасное обслуживание и ремонт, необходимую степень локализации повреждений и высокую эксплуатационную надежность.

После проведения всех необходимых расчетов в курсовом проекте, цеховая силовая электрическая сеть должна соответствовать следующим требованиям:

- обеспечивать необходимую надежность электроснабжения в зависимости от категории надежности электроприемников (ЭП)

- соответствовать характеру окружающей среды;

- допускать применения индустриальных и скоростных методов монтажа;

- обеспечивать селективность защиты.

- иметь минимальные затраты;

- быть удобной и наглядной в эксплуатации.

1 Расчет электрических нагрузок цеха. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов

Расчет электрических нагрузок выполняется методом упорядоченных диаграмм. Он является одним их основных методов, который определяет максимальные нагрузки группы ЭП.

|  | (1.1) |
| --- | --- |
|  | (1.2) |
|  | (1.3) |

где  – активная максимальная нагрузка, кВт;

– реактивная максимальная нагрузка, квар;

– полная максимальная нагрузка, кВА;

– коэффициент максимума активной нагрузки, определяется по справочной литературе [6, табл. 1.5.3] и зависит от коэффициента использования и эффективного числа ЭП;

– коэффициент максимума реактивной нагрузки;

|  | (1.4) |
| --- | --- |
|  | (1.5) |

где  – средняя активная мощность за наиболее нагруженную смену, кВт;

– средняя реактивная мощность за наиболее загруженную смену, кВАр.

– коэффициент использования ЭП, определяется по справочной литературе [6, табл. 1.5.1];

– номинальная активная групповая мощность, приведенная к длительному режиму (ДР), без учета резервных электроприемников, кВт;

– коэффициент реактивной мощности;

– эффективное число ЭП, определяется по справочной литературе [6, табл. 1.5.4].

Средний коэффициент использования  группы ЭП вычисляется по выражению:

|  | (1.6) |
| --- | --- |

Средний коэффициент мощности  и средний коэффициент реактивной мощности  вычисляются по выражению:

|  | (1.7) |
| --- | --- |
|  | (1.8) |

Показатель силовой сборки в группе m вычисляется по выражению:

|  | (1.9) |
| --- | --- |

где ,  – номинальные приведенные к ДР активные мощности ЭП наибольшего и наименьшего в группе.

Согласно опыта принимается  при ;  при nэ > 10.

Приведение мощностей трехфазных электроприемников к ДР:

- для ЭП ДР:

|  | (1.10) |
| --- | --- |

- для ЭП ПКР:

| , кВт; | (1.11) |
| --- | --- |

- для сварочных трансформаторов ПКР:

| , кВт; | (1.12) |
| --- | --- |

- для трансформаторов ДР:

|  | (1.13) |
| --- | --- |

где  – приведенная и паспортная активная мощность, кВт;

– полная паспортная мощность, кВА;

ПВ – продолжительность включения, о.е.

Приведение однофазных нагрузок к условной трехфазной мощности.

Величина неравномерности распределения нагрузки по фазам вычисляется по выражению:

| , | (1.14) |
| --- | --- |

где  – мощность наиболее загруженной фазы, кВт.

При  и включении на фазное напряжение:

|  | (1.15) |
| --- | --- |

– условная трехфазная мощность (приведенная), кВт;

– мощность наиболее загруженной фазы, кВт.

При  и включении на линейное напряжение:

- для одного ЭП:

|  | (1.16) |
| --- | --- |

- для нескольких ЭП:

|  | (1.17) |
| --- | --- |

При величине неравномерности , то вычисления нагрузок выполняется как для трехфазных нагрузок.

По данным ЭП разделяются на виды: трехфазный ДР, трехфазный ПКР, однофазный ПКР, ОУ. Технические характеристики ЭП приводятся в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технические данные электроприемников

| № п/п | Наименование электроприемника | Рн, кВт | n | Kи | cosφ | tgφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 3-фазный ДР: Насосная установка | 55 | 8 | 0,7 | 0,8 | 0,75 |
| 6 | Станок строгальный | 11 | 10 | 0,14 | 0,5 | 1,73 |
| 16 | Автомат фрезерный | 7,5 | 20 | 0,17 | 0,65 | 1,17 |
| 20 | Конвейер ленточный | 35 | 2 | 0,55 | 0,75 | 0,88 |
| 22 | 3-фазный ПКР: Кран мостовой, ПВ = 25 % | 30 | 2 | 0,05 | 0,5 | 1,73 |
| 26 | 1-фазный ПКР: Аппарат дуговой сварки, ПВ = 60 % | 15 кВ∙А | 5 | 0,3 | 0,35 | 2,67 |
| 28 | Осветительная установка: Лампы накаливания | 9… 11 Вт/м2 |  | 0,85 | 1 | 0 |

На основании разделения нагрузок определяются виду распределительных устройств: ШМА, РП, ЩО.

В связи с тем, что ЭП относятся к III категории надежности ЭС, то принимается однотрансформаторная подстанция.

После определения изображается схема ЭС (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Схема электроснабжения цеха

Приводятся нагрузки трехфазного ПКР к ДР:

Приводятся нагрузки однофазного ПКР, подключенного на линейное напряжения, и к условной трехфазной нагрузке:

В результате:

Нагрузка осветительных устройств (ОУ) вычисляется методом удельных мощностей по формуле:

| , кВт | (1.18) |
| --- | --- |

где  – удельная нагрузка общего освещения, Вт/м2;

– площадь территории, подлежащее освещению, м2;

В соответствии с распределенной нагрузки оформляется таблица 1.2.

В столбцы 1, 2, 3, 5, 6, 7 заносятся исходные данные.

В столбец 4 вычисляется сумма ЭП PнΣ.=Pнn , кроме РП2 с однофазными ЭП и ЩО.

В связи с тем, что на РП1, РП2, ЩО ЭП одинакового наименования, то расчет итоговых значений не требуется.

Выполняется расчет для ШМА1 И ШМА2.

По формуле (1.9) вычисляется значение  и вписываются в столбец 8.

Далее вычисляются значения средних нагрузок за наиболее нагруженную смену по формулам и записываются в столбы 9, 10, 11 соответственно:

| , кВт | (1.19) |
| --- | --- |
| , квар | (1.20) |
| S= | (1.21) |

В столбец 12 вносится эффективное число электроприемников, nэ= n

В столбец 13 вносится коэффициент максимума активной нагрузки Км.

В столбец 14 вносится коэффициент максимума реактивной нагрузки. Км'

В столбец 15, 16, 17 вносится максимальная мощность, определяемая по формулам соответственно:

| Рм=КмРсм, кВт | (1.22) |
| --- | --- |
| Qм = Км'Qсм, квар | (1.23) |
| Sм=, кВА | (1.24) |

В столбец 18 вносится максимальный ток Iм, определяемый по формуле:

| Iм = Sм / √3 · Uн, А | (1.25) |
| --- | --- |

Далее вычисляются потери мощности в трансформаторе, результаты вычисления сводятся в столбы 15, 16, 17.

Вычисляется расчетная нагрузка на трансформатор с учетом потерь мощности и без компенсации реактивной мощности (для однотрансформаторной подстанции).

По справочной литературе [2, с. 107] выбирается комплектная однотрансформаторная подстанция КТП 1×400-10/0,4; с трансформатором ТМ мощностью 400 кВ, напряжением 10/0,4 кВ с такими техническими характеристиками:

Таким образом, выбирается цеховая КТП 1×400-10/0,4;

Таблица 1.2 – Сводная ведомость нагрузок по цеху

| Наименование и РУ электроприемников | Нагрузка установленная |  |  |  |  |  |  | Нагрузка средняя за смену |  |  |  |  |  | Нагрузка максимальная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рн, кВт | n | Рн∑, кВт | Ки | cosφ | tgφ | m | Рсм, кВт | Qсм, кВАр | Sсм, кВА | nэ | Км | К'м | Рм, кВт | Qм, кВАр | Sм, кВА | Ім, А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ШМА1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная установка | 55 | 4 | 220 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | - | 154,00 | 115,50 | 192,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок строгальный | 11 | 5 | 55 | 0,14 | 0,50 | 1,73 |  | 7,70 | 13,32 | 15,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомат фрезерный | 7,5 | 10 | 75 | 0,17 | 0,65 | 1,17 |  | 12,75 | 14,92 | 19,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Конвейер ленточный | 35 | 1 | 35 | 0,55 | 0,75 | 0,88 |  | 19,25 | 16,94 | 25,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ШМА1 |  | 20 | 385 | 0,50 | 0,77 | 0,83 | ≥3 | 193,70 | 160,68 | 253,15 | 20 | 1,20 | 1,0 | 232,44 | 160,68 | 282,57 | 429,33 |
| ШМА2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная установка | 55 | 4 | 220 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | - | 154,00 | 115,50 | 192,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок строгальный | 11 | 5 | 55 | 0,14 | 0,50 | 1,73 |  | 7,70 | 13,32 | 15,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомат фрезерный | 7,5 | 10 | 75 | 0,17 | 0,65 | 1,17 |  | 12,75 | 14,92 | 19,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Конвейер ленточный | 35 | 1 | 35 | 0,55 | 0,75 | 0,88 |  | 19,25 | 16,94 | 25,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ШМА2 |  | 20 | 385 | 0,50 | 0,77 | 0,83 | ≥3 | 193,70 | 160,68 | 253,15 | 20 | 1,20 | 1,0 | 232,44 | 160,68 | 282,57 | 429,33 |
| РП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран мостовой, ПВ = 25 % | 15 | 2 | 30 | 0,7 | 0,8 | 0,75 |  | 21,00 | 15,75 | 26,25 |  |  |  | 21,00 | 15,75 | 26,25 | 39,88 |
| РП2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат дуговой сварки, ПВ = 60 % | 4,07 | 5 | 20,33 | 0,3 | 0,35 | 2,67 |  | 6,10 | 16,29 | 17,39 |  |  |  | 6,10 | 16,29 | 17,39 | 26,42 |
| ЩО с ОУ с ГРЛ |  |  | 4,00 | 0,85 | 0,95 | 0,33 |  | 3,40 | 1,32 | 3,65 |  |  |  | 3,40 | 1,32 | 3,65 | 5,54 |
| Всего на ШНН без КУ |  |  |  |  | 0,80 | 0,74 |  | 224,20 | 194,04 | 300,44 |  |  |  | 262,94 | 194,04 | 326,78 | 496,51 |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,54 | 32,68 | 33,33 |  |
| Всего на ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,48 | 226,71 | 352,16 | 535,07 |

2 Расчет и выбор компенсирующих устройств

Компенсация реактивной мощности электроустановок выполняется при помощи разнообразных способов без применения дополнительных устройств и с помощью дополнительных источников реактивной мощности.

Исходные данные по нагрузкам представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Исходные данные

| Параметр | cosφφ | tgφφ | Рм, кВт | Qм, квар | Sм, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на НН без КУ | 0,80 | 0,74 | 262,94 | 194,04 | 326,78 |

Вычисляется расчетная мощность компенсирующего устройства (КУ) по выражению:

Рекомендуемый коэффициент мощности для промышленного предприятия  cosφк= 0,95, тогда tgφк = 0,33.

Таким образом, принимается КУ типа УКМ58-0,4-120-10У3, мощностью 120 квар.

После выбора мощности КУ вычисляются значения tgφф и cosφф:

tgφф=tgφ-Qк.стα ∙ Pм=0,74-1200,9 ∙ 262,94=0,23;

cosφф = 0,97.

Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.2.

Вычисляется расчетная нагрузка на трансформатор с учетом потерь мощности в трансформаторе:

В предыдущем разделе выбран силовой трансформатор мощностью 400 кВ, напряжением 10/0,4 кВ с такими техническими характеристиками:

Далее после компенсации определяется коэффициент загрузки трансформатора.

Таблица 2.1 – Сводная ведомость нагрузок

| Параметр | cosφ | tgφ | Pм, кВт | Qм, квар | Sм, кВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на НН без КУ | 0,80 | 0,74 | 262,94 | 194,04 | 326,78 |
| КУ |  |  |  | 120 |  |
| Всего на НН с КУ | 0,96 | 0,28 | 262,94 | 74,04 | 273,16 |
| Потери |  |  | 5,46 | 27,32 | 27,86 |
| Всего на ВН с КУ |  |  | 268,40 | 101,35 | 286,90 |

3 Расчет и выбор аппаратов защиты и линии электроснабжения

Выбор аппаратов защиты осуществляется по расчетному току электрической сети.

Расчетные токи в лини вычисляются по выражениям:

– расчетный ток трансформатора:

|  | (3.1) |
| --- | --- |

где ST – паспортная мощность трансформатора, кВА;

UH.T – номинальное напряжение трансформатора, кВ.

Принимается UH.T = 0,4 кВ.

– расчетный ток РУ:

|  | (3.2) |
| --- | --- |

где SM.РУ – максимальная расчетная мощность РУ, кВА;

UH.РУ – номинальное напряжение РУ, кВ.

Принимается UH.РУ = 0,38 кВ.

– расчетный ток ЭД:

| , А | (3.3) |
| --- | --- |

где РД – мощность ЭД переменного тока, кВт;

UH.Д – номинальное напряжение ЭД, кВ;

Д – КПД ЭД, о.е.

В качестве защитных аппаратов в электрической сети напряжением до 1 кВ выбираются автоматические выключатели.

Общие условия выбора автоматических выключателей:

– для участка сети без ЭД:

– для участка сети с одним ЭД:

– для участка сети группы с несколькими ЭД:

где  – номинальный ток автомата, А;

– номинальный ток расцепителя, А;

– длительный ток в линии, А;

– максимальный ток в линии, А;

– номинальное напряжение автомата, В;

– напряжение сети, В.

|  | (3.4) |
| --- | --- |

– для участка сети без ЭД:

– для участка сети с одним ЭД:

– для участка сети группы с несколькими ЭД:

где  – кратность отсечки

– ток отсечки, А;

– пусковой ток, А,

|  | (3.5) |
| --- | --- |

где  – кратность пускового тока.

Принимается  – для АД;  – для СД и МПТ;

– номинальный ток, А;

– пиковый ток, А.

|  | (3.6) |
| --- | --- |

где  – пусковой ток наибольшего по мощности ЭД, А;

– номинальный ток наибольшего в группе ЭД, А;

– максимальный ток на группу, А.

Зная тип, IН.А и число полюсов автомата, выписываются все каталожные данные.

Предохранители выбираются согласно условиям:

– для участка сети без ЭД:

|  | (3.7) |
| --- | --- |

– для участка сети с ЭД и тяжелым пуском:

|  | (3.8) |
| --- | --- |

– для участка сети с ЭД и легким пуском:

|  | (3.9) |
| --- | --- |

– для участка сети к РУ (РП или шинопровод):

|  | (3.10) |
| --- | --- |

– для участка сети к сварочному трансформатору:

|  | (3.11) |
| --- | --- |

где  – ток плавкой вставки, А.

|  | (3.12) |
| --- | --- |

где  – номинальный ток предохранителя, А.

Тепловые реле выбираются согласно условию:

|  | (3.13) |
| --- | --- |

где  – ток теплового реле, номинальный, А.

Принимаются к выбору автоматические выключатели серии ВА и АЕ, серии ПР и ПН, тепловое реле серии РТЛ.

Проводники для участка сети ЭС выбираются по согласованию аппарата защиты по следующим условиям:

– для участка сети, защищенного автоматом с комбинированным расцепителем:

|  | (3.14) |
| --- | --- |

– для участка сети, защищенной только от КЗ предохранителем:

|  | (3.15) |
| --- | --- |

– для участка сети с тепловым реле:

|  | (3.16) |
| --- | --- |

где  – допустимый ток проводника, А;

– коэффициент защиты.

Принимаются:

– для взрыво – и пожароопасных помещений;

– для нормальных (неопасных) помещений;

– для предохранителей без тепловых реле в линии.

По результатам выбора проводника окончательно принимается аппарат защиты.

1. Формируется расчетная схема ЭС до ЭП подключенного через РУ ШМА1.

Данный ЭП – насосная установка:

3 – фазный ДР.

На схеме указываются все данные значения рис. 3.1.

2. Выполняется выбор автоматический выключатель типа ВА:

– Участок сети Т1–ШНН, QF1, участок сети без ЭД:

Принимается ВА 51-39 [2, с. 39] со следующими техническими характеристиками:

- Участок сети ШНН–ШМА1, QF2, участок сети с группой ЭД:

Принимается автомат ВА 51-39 со следующими техническими характеристиками:

Принимается

Рисунок 3.1 – Схема ЭС до ЭП №3

Учитывая, что к ШМА1 подключено более 5 ЭП, а максимальный по мощности является насосная установка, тогда:

- Участок сети ШМА1 – насосная установка, QF3, участок сети с одним ЭД:

Принимается автомат ВА 52Г-31 со следующими техническими характеристиками:

Принимается

3. Выполняется проверка участка сети по согласованию аппарата защиты по условию:

Выбирается кабель марки АВВГ для прокладки в воздухе, в помещениях с нормальной зоной опасности при отсутствии механических повреждений

- Участок сети с QF2:

Принимается три кабеля 3×АВВГ-1(4×95),

- Участок сети с QF3:

Принимается два кабеля 2×АВВГ-1(4×95),

Принимается шинопровод типа ШРА4-630-32-У3:

Сечение шинопровода типа ШРА4-630-32-У3 a×b = 80×5 мм.

Для ЭС цеха приняты следующие элементы:

QF1, ВА51-39:         QF2, ВА51-39:        QF3, ВА 52Г-33:

Участок сети с QF2 – принимается 3×АВВГ-1(4×95),

Участок сети с QF3 – принимается 2×АВВГ-1(4×95),

4 Расчет токов короткого замыкания

Расчет токов КЗ ведется на стороне низкого напряжения 0,4 кВ и начинается с формирования расчетной схемы, схемы замещения и выбора точек КЗ.

На рисунках 4.1, 4.2, 4.3 изображены расчетная схема и схемы замещения для вычисления токов КЗ.

Для вычисления токов КЗ применяются следующие выражения:

а) трехфазного:

|  | (4.1) |
| --- | --- |

где  – линейное напряжение в точке КЗ, кВ;

– полное сопротивление до точки КЗ, Ом;

б) двухфазного:

|  | (4.2) |
| --- | --- |

в) однофазного:

|  | (4.3) |
| --- | --- |

где  – фазное напряжение в точке КЗ, кВ;

– полное сопротивление петли «фаза – нуль» до точки КЗ, Ом;

– полное сопротивление трансформатора однофазному КЗ, Ом;

г) ударного, кА:

|  | (4.4) |
| --- | --- |

где КУ – ударный коэффициент, определяется по графику [7, рис. 1.9.1],

|  | (4.5) |
| --- | --- |

Примечание. График может быть построен при обратном соотношении, т.е.

|  | (4.6) |
| --- | --- |

д) действующего значения ударного тока, кА:

|  | (4.7) |
| --- | --- |

где  – коэффициент действующего значения ударного тока:

|  | (4.8) |
| --- | --- |

Сопротивление схем замещения определяются следующим образом.

1. Для силовых трансформаторов или расчетным путем из соотношений:

|  | (4.9) |
| --- | --- |
|  | (4.10) |
|  | (4.11) |

где  – потери мощности КЗ, кВт;

uK – напряжение КЗ, %;

– линейное напряжение обмотки НН, кВ;

– полная мощность трансформатора, кВА.

2. Для токовых трансформаторов [6, табл. 1.9.2].

3. Для коммутационных и защитных аппаратов по [6, табл. 1.9.3]. 			Сопротивление зависят от аппарата.

Примечание. Сопротивление предохранителей не учитывается, а у рубильников учитывается только переходное сопротивление контактов.

4. Для ступеней распределения по [6, табл. 1.9.4].

5. Для линий ЭС кабельных, воздушных и шинопроводов из соотношений:

|  | (4.12) |
| --- | --- |
|  | (4.13) |

где  и  – удельное активное и индуктивное сопротивление, мОм/м;

– протяженность линии, м.

Удельное сопротивление для расчета трехфазных и двухфазных токов КЗ определяются по [6, табл. 1.9.5-1.9.7].

При отсутствии данных  можно определить расчетным путем:

|  | (4.14) |
| --- | --- |

где  – сечение проводов, мм2;

– удельная проводимость материала, м/(Ом ∙мм2).

Принимается:

- для алюминия

- меди

- для стали

При отсутствии данных  можно принять равным:

- для кабельных линий

- для проводов

- для шинопроводов

При расчете однофазных токов КЗ значение удельных индуктивных сопротивлений петли «фаза – нуль» принимается равным:

- для КЛ до 1 кВ и проводов в трубах

- для изолированных открыто проложенных проводов

- для шинопроводов

Удельное сопротивление петли «фаза – нуль» вычисляется по выражению:

|  | (4.15) |
| --- | --- |

1. Формируется схема замещения, проставляются точки КЗ на основании расчетной схеме.

2. Рассчитываются сопротивления и отображаются на схеме замещения.

Расчет сопротивления системы:

ВЛ-10 кВ, провод АС-3×10/1,8, длина 3 км:

Сопротивление приводит к НН:

Для трансформатора по [9, табл. 1.9.4]:

Для кабельных линий по [9, табл. 1.9.5]:

Рисунок 4.1 – Схема ЭСН расчетная

Так как в схеме 3 параллельных кабеля, то:

Для шинопровода ШРА 630 по справочным данным:

Для ступеней распределения по [9, табл. 1.9.4]:

3. Упрощается схема замещения, вычисляются эквивалентные сопротивления на участках между токами КЗ и наносятся на схему (рис. 2.3):

4. Рассчитываются сопротивления до точек КЗ и записываются в таблицу 4.1.

5. Вычисляются коэффициенты  и :

6. Определяются трехфазные и двухфазные токи КЗ и заносятся в таблицу 4.1:

Рисунок 4.2 – Схема замещения

Рисунок 4.3 – Схема замещения упрощенная

7. Формируется схема замещения для вычисления однофазных токов КЗ и сопротивлений элементов системы.

Рисунок 4.4 – Схема замещения для расчета однофазных токов КЗ

Определяются сопротивления для КЛ:

Таблица 4.1 – Сводная ведомость токов КЗ по точкам

| Точка КЗ | Трехфазные токи КЗ |  |  |  |  |  |  |  | Двухфазные токи КЗ | Однофазные токи КЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rк, мОм | Xк, мОм | Zк, мОм | Rк/ Xк | Ку | q | Iк(3), кА | iу, кА | Iк(2), кА | Zп, мОм | Iк(1), кА |
| К1 | 36,80 | 19,12 | 41,5 | 1,9 | 1,0 | 1 | 5,29 | 7,46 | 4,60 | 15 | 2,75 |
| К2 | 58,10 | 19,95 | 61,4 | 2,9 | 1,0 | 1 | 3,57 | 5,04 | 3,11 | 36,5 | 2,17 |
| К3 | 62,65 | 22,55 | 66,6 | 2,77 | 1,0 | 1 | 3,30 | 4,65 | 2,87 | 43,2 | 2,03 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная курсовая работа «Электроснабжение цеха промышленного предприятия» по дисциплине «Электроснабжение» выполнена на основании предложенных методик.

В работе выполнены расчеты электрических нагрузок цеха. Согласно данным ЭП цеха относятся к III категории надежности ЭС и на основании этого выбрана цеховая однотрансформаторная подстанция мощностью                400 кВА.

После выбора трансформатора выполнен расчет и выбор мощности компенсирующих устройств. По данным расчетов выбрана КУ типа УКМ58-0,4-120-10У, мощностью 120 квар.

На основании расчетных нагрузок выполнен расчет и выбор аппаратов защиты и линии ЭС. Приняты аппараты и линии удовлетворяют требованиям выбора.

Следующим этапом рассмотрен вопрос расчета токов КЗ напряжением 0,4 кВ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вахнина, В.В. Проектирование систем электроснабжения [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В.В. Вахнина [и др.] ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. «Электроснабжение и электротехника». – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2016. – 78 с. – Режим доступа: https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2976

2. Вахнина, В.В. Системы электроснабжения [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / В.В. Вахнина [и др.] ; ТГУ ; Ин-т энергетики и электротехники ; каф. «Электроснабжение и электротехника». – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 46 с. – Режим доступа: https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/2943

3. Конюхова, Е.А. Электроснабжение [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Конюхова. – М. : Издательский дом МЭИ, 2014. – 510 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72338

4. Ополева, Г.Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. – М. : Форум; ИНФРА-М, 2018. – 416 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=953158&spec=1

5. Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования : учеб. пособие / В.П. Шеховцов. – 3-е изд., испр. – М. : Форум; ИНФРА-М, 2019. – 214 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009603

6. Шеховцов, В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению : учеб. пособие / В.П. Шеховцов. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 136 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1000152

7. Электротехнический справочник: В 4 т. том 3. Производство, передача и распределение электрической энергии / Под общ, ред. профессоров МЭИ  В. Г. Герасимова и др. (гл. ред. А. И. Попов). – 9-е изд., стер. – М. : Издательство  МЭИ, 2004. – 964 с.

8. Конюхова, Е. А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. А. Конюхова. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.

9. Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учеб. для студ. сред. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.