МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО Кемеровский технологический институт

пищевой промышленности

Кафедра безопасности жизнедеятельности

Пожарная безопасность технологических процессов

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

по выполнению практических и контрольных работ

для студентов специальности 280705

«Пожарная безопасность» всех форм обучения

Кемерово – 2014

Составитель:

Ю.И. Иванов, канд.техн.наук, профессор

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры

безопасности жизнедеятельности,

протокол № 6  от  25.02. 2014 г.

Рекомендовано методической комиссией

механического факультета,

протокол № 3 от 19.03. 2014г.

Методические указания предназначены для проведения практических занятий и выполнения контрольных работ по дисциплине «Пожарная безопасность технологических процессов» для студентов специальности 280705 «Пожарная безопасность» всех форм обучения

Охраняется законом об авторском

праве, не может быть использовано

любым незаконным способом

без письменного договора

КемТИПП, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Методические указания к выполнению практических и контрольных работ | 6 |
| 1.1 | Общие сведения | 6 |
| 1.2 | Методические указания к выполнению практических работ | 7 |
|  | Работа № 1 | 7 |
|  | Работа № 2 | 11 |
|  | Работа № 3 | 19 |
|  | Работа № 4 | 21 |
|  | Работа № 5 | 28 |
|  | Работа № 6, 7 | 34 |
|  | Работа № 8 | 38 |
|  | Работа № 9 | 41 |
|  | Работа № 10 | 43 |
|  | Работа № 11 | 51 |
|  | Работа № 12 | 54 |
|  | Работа № 13 | 59 |
|  | Работа № 14 | 68 |
| 2. | Методические указания к выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения | 73 |
| 2.1 | Общие положения | 73 |
| 2.2 | Контрольные задания | 76 |
| 3. | Вопросы для подготовки к защите практических работ | 95 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ | 103 |
|  | СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 110 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка эффективных профилактических мероприятий, борьба со взрывами и успешное тушение возникающих пожаров в решающей степени зависят от правильности и полноты оценки пожаровзрывоопасности веществ и материалов, обращающихся или образующихся на производстве.

Современные технологические процессы протекают в широких диапазонах условий. Характерно, например, разнообразие рабочих температур и давлений процессов, их энергоемкости. Велико разнообразие перерабатываемых веществ и материалов. Это природные газы и жидкости, ископаемые минералы и растительное сырье, технологический процесс переработки которых сопровождается смешиванием и (или) разделением веществ, изменением их фазного состава, морфологического и агрегатного состояния.

Пожарная опасность технологических процессов в большей степени определяется физико-химическими и пожароопасными свойствами находящегося в обращении сырья, промежуточных и конечных продуктов.

Вопросы обоснования и обеспечения взрывопожарной безопасности технологических процессов являются чрезвычайно важными, так как от этого зависят жизнь и здоровье работающих. Все это свидетельствует о том, что обоснование взрывопожарной безопасности технологических режимов, процессов и оборудования должно быть подтверждено расчетом.

Выполнение практических и контрольных работ по дисциплине «Пожарная безопасность технологических процессов» базируется на знаниях общих математических, общественно-научных и общепрофессиональных дисциплин: высшей математики, информатики, физики, физико-химических основ развития и тушения пожаров, теплотехники, гидравлики и др. и направлены на решение практических задач обеспечения пожарной безопасности технологии производства.

При выполнении практических и контрольных работ отрабатываются методы оценки пожарной опасности технологической системы, предусмотренные нормативными документами по пожарной безопасности, а  именно:

- ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля,

- СП 12.13130-2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории;

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (утверждена приказом МЧС РФ от 10.07.2009г. № 404 с изменениями).

Цели методических указаний по выполнению практических и контрольных работ – закрепить теоретические знания студентов по оценке на инженерном уровне пожарной опасности современного технологического оборудования; определять при помощи расчетных методов категории помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; количественно оценивать пожаровзрывоопасность среды внутри аппаратов при их нормальной работе и аппаратов, при эксплуатации которых возможен выход горючих веществ наружу без их повреждения; оценивать категории взрывоопасности технологических блоков; разрабатывать меры профилактики пожаров.

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К  ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

  - Общие требования

Выполнению практических и контрольных работ  предшествует изучение студентами тем курса, указанных в рабочей программе.

Номер варианта, для выбора исходных данных выполнения практических работ студенты очной формы обучения принимают по номеру в списке фамилий студентов в учебном журнале (книжка преподавателя). Порядковый номер исходных данных для выполнения практических работ, приведенный в соответствующих таблицах, должен совпадать с номером в списке фамилий студентов в учебном журнале.

Выполнение отдельных практических работ, требующих углубленного изучения курса, сопровождается необходимым алгоритмом их решения, а остальных – краткой информацией и ссылкой на методики (литературу), изложенные в нормативных документах по пожарной безопасности и материалах теоретического обучения.

Тематика выполнения практических работ студентами заочной формы обучения определена рабочей программой изучаемой дисциплины и может периодически корректироваться.

Контрольная работа включает решение пяти задач по различным темам курса. Номера и варианты задач студент выбирает по двум последним цифрам номера зачетной книжки согласно данных, представленных в соответствующих таблицах настоящих методических указаний. Выполняемые практические и контрольные работы должны содержать условие, решение и вывод по результатам решения. Решение задач необходимо сопровождать расшифровкой расчетных формул (пояснением величин, входящих в формулу, их размерностей в системе СИ), схемами устройств и аппаратов. Расчетные формулы, справочные данные, используемые при решении задач приводятся со ссылкой на литературные источники.

Практические и контрольные работы оформляются в тетрадях или сшитых (сброшюрованных) листах формата А4. Текст выполняемой работы должен быть оформлен аккуратно черным или синим цветом. Допускается печатный текст контрольной работы.

При выполнении практических и контрольных работ студент может использовать учебно-методическую, нормативную и научно-техническую литературу, указанную в рабочей программе дисциплины «Пожарная безопасность технологических процессов», а также другую научно-техническую и справочную литературу.

Титульный лист контрольной работы, выполненной в печатной форме, должен быть оформлен в соответствии с приложением А.

После выполнения практических и контрольных работ и зачтения их преподавателем, студент допускается к защите курсовой работе и сдачи итогового экзамена.

  - Методические указания к выполнению практических работ

Работа № 1. Пожарно-техническая характеристика объекта анализа пожарной опасности

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с оценкой пожарной опасности технологических систем.

При выполнение данной работы в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» отрабатываются основные элементы изучения технологии и подготовки информационной базы для проведения анализа пожарной опасности.

Информационная база, как правило, включает в себя следующие блоки:

- технология процесса;

- конструкция и оборудование технологической системы;

- показатели пожаровзрывоопасности, обращающихся веществ и материалов;

- климатические и метеорологические параметры, воздействующие на систему;

- принятые технические решения, обеспечивающие противопожарную защиту технологической системы.

Задание на выполнение работы:

- Записать название и цель работы, а также постановку задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить суть технологии, конструкцию и оборудование резервуара для хранения химических продуктов (приложение Б).

- Нарисовать схему конструкции резервуара с указанием оборудования, расположенного на нем.

- Изучить по справочной литературе показатели пожаровзрывоопасности химического продукта и заполнить табл. 1.1.

- Определить географическую широту расположения терминала химических продуктов.

- Заполнить табл.1.2 «Статистические данные по метеоусловиям региона».

- Заполнить анкету технических решений, обеспечивающих противопожарную защиту резервуарной группы терминала химических продуктов.

* Климатические параметры района расположения терминала (склада, резервуарного парка) оказывают существенное влияние на концентрацию паров в резервуаре, а следовательно на его взрывоопасность.

Значения среднемесячной температуры воздуха и максимальной амплитуды колебаний температуры окружающего воздуха, а также абсолютно минимальные и максимальные температуры воздуха для регионов России приведены в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (СП 131.13330.2012).

При отсутствии СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» допускается определять значения среднемесячной температуры воздуха по табл. 1 СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика», а значения максимальной амплитуды колебаний температуры окружающего воздуха по табл. 2 СНиП 2.01.01-82.

Таблица 1.1

Показатели пожаровзрывоопасности

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Молярная масса |  |
| Плотность ЛВЖ, кг/м3 |  |
| Температура вспышки, °С |  |
| Температура самовоспламенения, оС |  |
| Температурные пределы распространения пламени, °С: - нижний - верхний |  |
| Концентрационные пределы распространения пламени, % (об.): - нижний - верхний |  |
| Константы уравнения Антуана: | АА = ___ БА = ___ СА =___ |
| Теплота сгорания, МДж/кг |  |
| Массовая скорость выгорания, кгм-2с-1 |  |
| Средства тушения |  |

Таблица 1.2

Статистические данные по метеоусловиям региона*____

| Температура воздуха, оС, | Порядковый номер месяца года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| среднемесячная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная амплитуда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Число безоблачных дней в июле месяце, Nс.дн. = ______  (см. приложение Б).

Результаты определения среднемесячной температуры воздуха и максимальной амплитуды колебаний температуры окружающего воздуха заносят в табл. 1.2.

Район расположения склада ЛВЖ и ГЖ принимают по приложению Б.

Географическая широта региона,  =     , 0;

Основные направления защиты, регламентирующие пожарную безопасность терминала химических продуктов, приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Анкета технических решений противопожарной

защиты резервуарной группы

| № | Направление защиты | № пункта | Количественная характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая вместимость резервуарной группы | Пункт 1. СНиП 2.11.03-93 | Wобщ = ____, м3. |
| 2. | Классификация складов по вместимости | Пункт 1. СНиП 2.11.03-93 |  |
| 3. | Минимально-допустимое расстояние между резервуарами | Пункты 3.2; 3.3. СНиП 2.11.03-93 |  |
| 4. | Ограничение разлива жидкости (защитное обвалование) | Пункты 3.6; 3.8. СНиП 2.11.03-93 |  |
| 5. | Противопожарное водоснабжение | Пункт 8.8. СНиП 2.11.03-93 |  |
| 6. | Системы пожаротушения резервуаров | Пункты 8.3; 8.6. СНиП 2.11.03-93 |  |
| 7. | Системы водяного орошения резервуаров | Пункты 8.7; 8.11. СНиП 2.11.03-93 |  |
| 8. | Система молниезащиты резервуаров - тип зоны защиты - категория молниезащиты | Табл. 1. Пункт 3. РД 34.21.122-87. |  |

Литература [1,2,3,4,5]

Работа № 2. Расчет уровня взрывоопасности технологической системы «РВС-ЛВЖ»

Работа № 2 является логическим продолжение работы     № 1. Она может быть выполнена самостоятельно с использованием процедур оценки метеоусловий региона, изложенных в работе № 1.

Цель работы:  приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с оценкой пожарной опасности технологических систем.

Под уровнем взрывоопасности технологической системы  понимают отношение суммы периодов τВОК, когда рабочая концентрация пара ЛВЖ (φп) внутри системы находится в области взрывоопасных значений, к определенному периоду функционирования τфунк, например, к году, т. е.

(2.1)

Уровень взрывоопасности изменяется в пределах от нуля до единицы.

Задание на выполнение работы:

1. Записать название  и цель работы,  содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

2. Изучить основные положения метода расчета уровня взрывоопасности технологической системы «РВС – ЛВЖ» и порядок выполнения работы.

3. Рассчитать уровень взрывоопасности технологической системы «РВС  – ЛВЖ».

4. Сделать выводы по результатам расчета уровня взрывоопасности технологической системы «РВС  – ЛВЖ».

Метод расчета уровня взрывоопасности

технологической системы «РВС-ЛВЖ»

Источником существенных тепловых изменений, происходящих в резервуаре, является солнечная радиация. Тепловой поток от солнца приводит к нагреву металлической оболочки, ограничивающей газовое пространство резервуара. От нагретых стенок и крыши резервуара тепло теряется в окружающий воздух посредством конвективно-лучистого теплообмена, а также передаётся паровоздушной смеси внутри резервуара и поверхностному слою. Последний отдаёт часть тепла посредством теплопроводности нижележащим слоям, другая часть тепла тратится на испарение, а основная масса полученного поверхностным слоем тепла идёт на изменение его внутренней энергии, т.е. на увеличение температуры.

Следует отметить, что температура основной массы ЛВЖ в РВС стремится к значению среднемесячной температуры окружающего воздуха, а  температура поверхностного слоя ЛВЖ является функцией теплового режима резервуара, которая может  на 10 …. 20  градусов превышать значение основной массы ЛВЖ в резервуаре.

Закономерности изменения суточных температур поверхностного слоя обуславливают характер изменения концентрации паров ЛВЖ в пограничном слое. Можно выделить  следующие характерные периоды существования взрывоопасных концентраций паров ЛВЖ в РВС:

а)    в течение суток φп не достигает φнкпр;

б)  в ночное, утреннее и вечернее время находится φп < φнкпр, днем - φп в пределах φвок;

в)  в течение суток находится φп в пределах φвок;

г)  в ночное время находится φп < φнкпр, днем - φп > φвкпр, утром и вечером - φп в пределах φвок;

д)  ночью, утром и вечером находится φп в пределах φвок, днем - φп > φвкпр;

е) в течение суток φп > φвкпр.

В течение суток при воздействии солнечной радиации изменение температуры окружающего воздуха, металлической оболочки, ограничивающей газовое пространство резервуара, и температуры поверхностного слоя ЛВЖ в РВС подчиняется синусоидальному закону.

Для описания температуры поверхностного слоя ЛВЖ в РВС при воздействии на него солнечной радиации может быть использовано уравнение:

(2.2)

где	 tп.сл - текущая температура поверхностного слоя ЛВЖ;

tп.сл-max - максимальная температура поверхностного слоя ЛВЖ;

tж – температура основной массы ЛВЖ;

τс - продолжительность теплового воздействия солнечной радиации от момента восхода солнца;

τдн - общая продолжительность теплового воздействия солнечной радиации (продолжительность светового дня).

После захода солнца, а также в несолнечные дни температура поверхностного слоя стремится к температуре основной массы ЛВЖ, так как она имеет большой тепловой эквивалент. Температуру основной массы ЛВЖ  в резервуаре принимают равной среднемесячной температуре окружающего воздуха.

Существует несколько расчетных методов определения максимальной температуры поверхностного слоя ЛВЖ в резервуаре, разработанных в области расчета потерь нефти и бензинов от испарения из резервуаров. Один из методов расчета основан на решении уравнения Фурье при синусоидальном изменении температуры на поверхности полубесконечного тела.

Расчетная формула имеет вид:

,     (2.3)

где  qл - тепловая нагрузка на резервуар от солнечной радиации, Вт∙м-2;

α w-f - коэффициент теплоотдачи в сложном лучисто-конвективном теплообмене от оболочки, ограничивающей газовое пространство резервуара, в окружающий воздух, Вт∙м-2∙К-1;

αп.w-ж - приведенный коэффициент теплоотдачи от оболочки, ограничивающей газовое пространство резервуара, к поверхностному слою ЛВЖ, Вт∙м-2∙К-1;

αw - ж - коэффициент теплоотдачи излучением от оболочки, ограничивающей газовое пространство резервуара, к ЛВЖ, Вт∙м-2∙К-1;

αп-ж - коэффициент теплоотдачи от паровоздушной смеси к поверхностному слою ЛВЖ, Вт∙м-2∙К-1;

tf-max - максимальная среднемесячная температура окружающего воздуха, oC;

tf - среднемесячная температура окружающего воздуха, oС;

mж - показатель температурного поля в поверхностном слое ЛВЖ, м-1;

λ ж - коэффициент теплопроводности ЛВЖ, Вт∙м-1∙К-1;

αw-п - коэффициент теплоотдачи в сложном лучисто-конвективном теплообмене от оболочки, ограничивающей газовое пространство резервуара, к паровоздушной смеси, Вт∙м-2∙К-1;

fж - площадь зеркала ЛВЖ в резервуаре, м2;

fоб - площадь оболочки, ограничивающей газовое пространство резервуара, м2;

t ж  - температура основной массы ЛВЖ, oС.

Допускается принимать в расчете следующие значения коэффициентов:

- λж = 0,11 Вт∙м-1∙К-1;

- αw-f = 10,7 Вт∙м-2∙К-1;

- αп.w-ж = 0,73 Вт∙м-2∙К-1;

- αп-ж = 5,3 Вт∙м-2∙К-1;

- αw-ж = 5,3 Вт∙м-2∙К-1;

- αw-п = 2,5 Вт∙м-2∙К-1.

Остальные величины определяют по следующим формулам:

- максимальная среднемесячная температура окружающего воздуха

tf-max = tf + tf-mах/2                                    (2.4)

Температуру основной массы ЛВЖ tж в резервуаре принимают равной среднемесячной температуре окружающего воздуха (tf). Значения температуры окружающего воздуха и максимальной амплитуды колебаний температуры окружающего воздуха (tf-mах) определяют по СНиП «Строительная климатология).

- площадь зеркала испарения ЛВЖ в резервуаре

fж = π dр2/4,                                                   (2.5)

где dр - диаметр резервуара, м;

- площадь оболочки, ограничивающей газовое пространство резервуара

fоб = fж + π dр (hр – hж),                                        (2.6)

где hр - высота резервуара, м; hж - высота (уровень) взлива ЛВЖ в резервуаре, м;

- площадь оболочки, м2, ограничивающей газовое пространство резервуара, на которую воздействует солнечная радиация, определяют как аппроксимацию на плоскость, перпендикулярную направлению солнечных лучей

fл = dр (hр –hж ) sin (ψ – ξ) + fж cos (ψ – ξ),    (2.7)	(2.7)

где ψ - географическая широта местности, o; ξ - усредненное значение расчетного склонения солнца, o;

- усредненное значение расчетного склонения солнца для текущего месяца определяется годовым ходом изменения склонения солнца, соответствующим схеме движения земного шара по орбите вокруг Солнца

ξ = 22,7 sin (295 - 30 №м),                                         (2.8)

где №м – порядковый номер месяца года;

- плотность падающего теплового потока от Солнца на площадку, нормальную к направлению солнечных лучей (формула Бугера-Бертрана)

,                                         (2.9)

где 1325 - солнечная постоянная, Вт∙м-2; ρат - коэффициент прозрачности атмосферы (допускается принимать равным 0,7);

- тепловая нагрузка на резервуар от солнечной радиации,  Вт∙м-2

qл = εw qс f л  / fоб.                                              (2.10)

Степень черноты оболочки резервуара εw, окрашенной алюминиевой краской годичной давности, допускается принимать равной 0,7;

- показатель температурного поля в поверхностном слое ЛВЖ, м-1

(2.11)

где ρж - плотность жидкости, кг∙м-3; сж - теплоемкость жидкости, Дж∙кг–1∙К–1 (при отсутствии справочных данных допускается принимать равной 2000 Дж∙кг–1∙К–1).

Продолжительность светового дня τдн в №-м месяце целесообразно принять по справочным данным для соответствующей географической широты местности. Допускается использовать  следующую приближенную формулу:

τдн = 11,9 + 5,7 sin (267 - 27 №м)                 (2.12)

По модели синусоидального изменения температур  не представляет труда определить продолжительность периода существования взрывоопасной концентрации внутри РВС при хранении  ЛВЖ:

,                        (2.13)

где , рад;

где 	tнп - нижний температурный предел распространения пламени, оС;

tж   - температура основной массы ЛВЖ,  оС;

tп.сл-max  - максимальная температура поверхностного слоя ЛВЖ; оС.

Прежде чем определять значение τвок, следует проанализировать значение θ.

При:

- θ >1  -  φвок внутри системы не образуются, так как tп.сл-max < tнп ;

- θ<0   -  φвок будут существовать в течение суток,

- 0 < θ < 1 - значение τвок  определяют по формуле (2.13).

Уровень взрывоопасности технологической системы «РВС – ЛВЖ» в i-м месяце определяют из соотношения

,                                            (2.14)

где Nс.дн и Nдн - число безоблачных дней и число дней в месяце соответственно.

Порядок выполнения работы

1. Подготовить исходные данные для выполнения работы по следующей форме:

- регион расположения терминала ________________;

- географическая широта местности, ψ = __ о;

- число безоблачных дней в июле, Nс.дн = ___;

- среднемесячная температура окружающего воздуха для июля, tf = ______ оС;

- максимальная суточная амплитуда колебаний температуры окружающего воздуха для июля, tf-mах =____ oC;

- диаметр РВС, dр = _______м;

- высота РВС, hр = ______м;

- уровень взлива ЛВЖ в РВС, hж = 0,7 hр = ______м

- наименование хранимой ЛВЖ ______________

- нижний температурный предел распространения пламени, tнп = __оС;

- плотность ЛВЖ, ρж =                 кг∙м-3;

- коэффициент теплоотдачи в сложном лучисто-конвективном теплообмене от оболочки, ограничивающей газовое пространство резервуара, в окружающий воздух, αw-f = _____ Вт∙м-2∙К-1. (Допускается принимать αw-f = 10,7 Вт∙м-2∙К-1);

- приведенный коэффициент теплоотдачи от оболочки, ограничивающей газовое пространство резервуара, к поверхностному слою ЛВЖ, αп.w-ж = ____ Вт∙м-2∙К-1. (Допускается принимать αп.w-ж = 0,73 Вт∙м-2∙К-1);

- коэффициент теплоотдачи излучением от оболочки, ограничивающей газовое пространство резервуара, к ЛВЖ, αw-ж =____ Вт∙м-2∙К-1 (Допускается принимать αw-ж = 5,3 Вт∙м-2∙К-1);

- коэффициент теплоотдачи от паровоздушной смеси к поверхностному слою ЛВЖ, αп-ж = ___ Вт∙м-2∙К-1 (Допускается принимать    αп-ж = 5,3 Вт∙м-2∙К-1);

- коэффициент теплопроводности ЛВЖ, λж =____ Вт∙м-1∙К-1 (Допускается принимать λж = 0,11 Вт∙м-1∙К-1).

Исходные данные по выполнению практической работы принять по приложению Б (табл.Б1, Б2, Б3).

Литература [1,2,3,6]

Работа № 3. Оценка пожароопасности среды внутри технологического оборудования с горючими веществами и способы обеспечения пожарной безопасности.

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с оценкой пожароопасности среды внутри технологического оборудования с горючими веществами и материалами и способы обеспечения пожарной безопасности.

Задание 3.1. Определить рабочую концентрацию паров горючей жидкости в аппарате (РВС) при длительном ее хранении, а также безопасные концентрации горючего, исходя из условия пожаровзрывобезопасности, и предложить меры профилактики по предотвращению образования взрывоопасных концентраций.

Исходные данные для выполнения работы принять по приложению Б (табл. Б1, Б2, Б3).

Задание на выполнение работы

- Записать название, цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения метода оценки пожарной опасности в аппаратах с горючими жидкостями.

- Рассчитать безопасные концентрации горючего, исходя из условия пожаровзрывобезопасности.

- Сделать вывод по результатам расчета и предложить меры профилактики

Методика расчета

Общим условием образования взрывоопасных концентраций (ВОК) независимо от вида горючего вещества, типа производственного аппарата и места образования горючей смеси является выражение:

(3.1)

где	  соответственно нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени;

- рабочая (фактическая) концентрация горючего вещества.

Рабочую концентрацию паров определяют по формуле:

/                             (3.2)

где	Рs - давление насыщенных паров, кПа;

Pp- рабочее давление в аппарате, кПа (Рр=Рат).

Расчетную температуру жидкости принять равной максимальной среднемесячной температуре окружающего воздуха:

=,                         (3.3)

где	- среднемесячная температура окружающего воздуха, 0С;

- максимальная амплитуда колебаний окружающего воздуха, 0С.

Значения нижнего и верхнего концентрационных пределов распространения пламени при рабочей температуре в аппарате не равной 250С определяются по следующим зависимостям:

(3.4)

(3.5)

где 	- величина нижнего и верхнего концентрационных пределов распространения пламени, % (об);

- рабочая температура, К.

Взрывобезопасные условия эксплуатации аппаратов определяют по выражениям:

(3.6)

(3,7)

где	- взрывобезопасные рабочие концентрации, об.доли.

Литература [1, 2, 3]

Работа № 4. Пожарная опасность выхода горючих веществ из нормально работающего технологического оборудования и способы обеспечения пожарной безопасности

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с оценкой пожарной опасности выхода горючих веществ из нормально работающего оборудования и разработка мер по обеспечению пожарной безопасности.

Задание 4.1. Дать заключение о горючести среды в резервуаре с ЛВЖ и найти объем взрывоопасной зоны вблизи дыхательного устройства (клапана), если в течении часа произошло одно большое дыхание. Объем резервуара V, вид ЛВЖ, район расположения терминала принять согласно приложения Б (табл. Б1, Б2, б3), степень его заполнения  = 0,9, рабочее давление Рр=1∙105 Па.

Задание на выполнение работы

- Записать название, цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения методов оценки пожарной опасности выхода ЛВЖ и ГЖ из дышащих аппаратов (большое дыхание).

- Определить объем и расстояние, ограничивающее область концентрации паров, превышающих НКПР, (ХНКПР).

- Сделать вывод по результатам расчета и предложить способы обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации дышащих аппаратов (большое дыхание).

Методика расчета

Объем взрывоопасной зоны определяют по формуле:

(4.1)

где	- масса горючих паров, вышедших из емкости (резервуара), кг;

- массовая безопасная концентрация паров, кг/м3.

Количество выходящих паров при «большом дыхании» можно определить по формулам (4.2) или (4.3):

(4.2)

где	- объем жидкости, поступающей в аппарат, м3;

- атмосферное давление, Па;

- рабочая температура жидкости, К;

- концентрация насыщенных паров при рабочей температуре, об.доли;

-молекулярная масса паров горючей жидкости, кг/кмоль;

- универсальная газовая постоянная, Дж /(кмоль∙К).

(4.3)

где 	12,2 – коэффициент, количественно определяющий величину выбросов в атмосферу от «больших дыханий», которые происходят при заполнении резервуара жидкостью;

- концентрация насыщенного пара (константа равновесия) при температуре газового пространства    и атмосферном давлении. При проведении расчетов принять температуру газового пространства резервуара, равной среднемесячной температуре воздуха в данном географическом пункте;

- мольная доля iго вещества в жидкости, для однокомпонентной жидкости xi=1;

-  коэффициент, учитывающий технические средства сокращения потерь (табл. 1).

Таблица 1

| Оснащенность резервуара техническими средствами сокращения потерь | К1 |
| --- | --- |
| Резервуар имеет открытый люк | 1,1 |
| Резервуар оборудован дыхательными клапанами или вентиляционным патрубком | 1,0 |
| Резервуар оборудован понтоном | 0,20 |
| Резервуар включен в газоуравнивательную систему группы резервуаров | 0,20 |
| Резервуар оборудован плавающей крышей | 0,20 |

Безопасную концентрацию горючих паров определяют по формуле:

(4.4)

где	- безопасная концентрация паров, об.доля;

- объем, занимаемый 1 кмоль паров при данных условиях, м3/кмоль;

(4.5)

где   – мольный объем паров или газов при нормальных условиях, м3/кмоль;

- среднемесячная температура окружающего воздуха, 0С.

Перевести значение  , выраженное в %(об) в кг/м3 можно по следующей зависимости:

(4.6)

где    – молярная масса жидкости, кг/кмоль;

- НКПР, % (об).

Граница зоны, ограничивающая область концентраций превышающих НКПР от места выхода горючей смеси из аппарата через дыхательные патрубки РВС, определяется по формуле:

(4.7)

где – объемный расход смеси через дыхательный патрубок, м3/с;

- концентрация горючего компонента в смеси, об.доли;

U- скорость ветра на высоте 2 м от уровня земли, м/с;

- нижний концентрационный предел распространения пламени, об.доли;

- высота источника выброса, м.

Литература [2, 3,7])

Задание 4.2. Дать заключение о горючести среды в резервуаре с ЛВЖ и оценить объем взрывоопасной смеси (зоны) вблизи дыхательного устройства (клапана), если в течение часа произошло одно  малое дыхание. Объем резервуара V, вид ЛВЖ, район расположения терминала принять согласно приложения Б (табл. Б1, Б2, Б3), степень заполнения резервуара  = 0,9, рабочее давление Рр = 1∙105Па. Начальную температуру жидкости принять равной среднемесячной температуре окружающего воздуха для июля, а конечную – максимальной среднемесячной.

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения методов оценки пожарной опасности выхода паров ЛВЖ и ГЖ из дышащих аппаратов (малое дыхание).

- Определить объем и расстояние, ограничивающее область концентраций паров превышающих НКПР (ХНКПР).

- Сделать вывод по результатам расчета и предложить способы обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации дышащих аппаратов (малое дыхание).

Методика расчета

При «малом дыхании» масса горючих паров  , кг, вышедших из емкости определяется по формуле:

(4.8)

где 	– величина свободного объема, м3;

- рабочее давление, Па;

- начальная температура, К;

- конечная температура, К;

- соответственного начальная и конечная концентрация насыщенных паров, об.доли;

- средняя концентрация насыщенных паров, об.доля;

- молекулярная масса, кг/кмоль.

Максимальную среднемесячную температуру определяют по формуле:

где	-  среднемесячная температура воздуха, оС;

максимальная суточная амплитуда колебаний температуры воздуха, оС.

Объем взрывоопасной зоны определяют по формуле:

(4.9)

где      - массовая безопасная концентрация паров, кг/м3.

Расстояние, ограничивающее область концентраций превышающих НКПР,  определяется по формуле (4.7).

Задание 4.3.

Определить количество выделяемых паров жидкости в атмосферу и объем взрывоопасной зоны при наливе железнодорожных цистерн емкостью 73,1  м3  с коэффициентом заполнения 0,95. Налив негерметичный,  верхний, под слой продукта. Исходные данные расположения терминала принять согласно приложения Б. Температуру наливаемой жидкости принять равной среднемесячной температуре района расположения терминала для июля месяца.

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи ,  на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения методов оценки пожарной опасности выхода паров ЛВЖ и ГЖ из  дышащих аппаратов.

- Определить объем и расстояние,  ограничивающее область концентраций паров превышающих НКПР (XНКПР)

- Сделать вывод по результатам расчета и предложить способы обеспечения пожарной безопасности.

Методика расчета

Выбросы из цистерн происходят путем вытеснения в атмосферу воздуха,  насыщенного парами наливаемой жидкости.

Массовое количество выбросов  i-го вещества (кг) определяется по формуле:

(4.10)

где    - объем наливаемой в цистерну жидкости, м3;

-  температура газового пространства резервуара, 0C:

- коэффициент, учитывающий степень насыщения газового пространства парами наливаемого продукта (табл .2);

коэффициент, учитывающий способ налива продукта в цистерну (табл.3).

Таблица 2

Зависимость коэффициента К2 от давления паров наливаемого продукта и климатической зоны расположения терминала

| Давление паров i-го вещества мм рт. cт. (Па) | Климатическая зона |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | северная | средняя | южная |
| 50 (6,65) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 50-100 (6,65-13,3) | 0,50 | 0,51 | 0,51 |
| Продолжение табл. 2 |  |  |  |
| Давление паров i-го вещества мм рт. cт. (Па) | Климатическая зона |  |  |
|  | северная | средняя | южная |
| 101-200 (13,4-26,6) | 0,51 | 0,51 | 0,52 |
| 201-300 (26,7-39,9) | 0,52 | 0,53 | 0,54 |
| 301-400 (40,0-53,2) | 0,53 | 0,54 | 0,56 |
| 400( 53,2) | 0,55 | 0,56 | 0,60 |

Таблица 3

Зависимость коэффициента К3 от способа  налива цистерн

| Способ налива цистерн | К3 |
| --- | --- |
| Верхний налив под слой продукта (люк открыт, наливной шланг опущен до дна цистерны) | 1,1 |
| Верхний налив полуоткрытой струей ( наливной шланг опущен до середины цистерны) | 1,8 |
| Верхний налив открытой струей ( наливной шланг в верхней части цистерны) | 3,5 |
| Налив в нижнюю часть цистерны при закрытом люке | 1,0 |

Температура газового пространства резервуара при круглогодичном использовании терминала определяется по формуле:

(4.11)

- температура жидкости в резервуаре, 0С;

- среднегодовая температура окружающего воздуха в данном географическом пункте, 0С.

Определение   аналогично заданию 4.1.

Объем взрывоопасной зоны определяют по формуле (4.1).

Литература [2, 3, 7]

Работа № 5. Оценка пожаровзрывоопасности среды в зоне выхода горючих веществ из поврежденного технологического оборудования и способы обеспечения пожарной безопасности.

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с оценкой пожарной опасности выхода горючих веществ из поврежденного технологического оборудования и разработка мер по обеспечению пожарной безопасности.

Выход горючего вещества из поврежденного технологического оборудования приводит, как правило, к образованию пожаро- или взрывоопасной зоны и при наличии источника зажигания – к воспламенению горючего вещества или взрыву горючей смеси, пожару на производственном объекте.

Задание 5.1. Определить  массу выходящей наружу горючей жидкости при локальном повреждении аппарата (авария ликвидирована через 800 с), количество испарившейся со свободной поверхности жидкости в неподвижную среду и величину объема взрывоопасной зоны, которая может при этом образоваться. Вид горючей жидкости и исходные данные, необходимые для решения задачи заимствовать из табл. 2.8 (раздел 2). Коэффициент расхода принять равным 0,6; жидкость содержит свыше 70% (по массе) растворителей.

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения методов оценки пожарной опасности выхода в окружающее пространство горючей жидкости при разгерметизации надземного резервуара.

- Изучить основные положения оценки массы паров горючей ненагретой жидкости при испарении со свободной поверхности и величину объема взрывоопасной зоны, которая при этом может образоваться.

- Сделать вывод по результатам расчета и предложить меры по снижению пожарной опасности.

Методика расчета

Массу выходящей наружу жидкости при локальном повреждении аппарата определяют по формуле:

(5.1)

где 	– коэффициент расхода, изменяющийся в пределах 0,45-0,87;

- сечение отверстия, через которое вещество выходит наружу, м2;

- скорость истечения вещества из отверстия, м/с;

- плотность вещества, кг/м3;

- длительность истечения, с.

Скорость истечения жидкости определяют по формуле:

,                                  (5.2)

где	- ускорение свободного падения ();

- приведенный напор, под действием которого происходит истечение жидкости через отверстие, м.

При истечении самотеком Нпр=Н (Н – высота столба жидкости, м).

При работе аппаратов под давлением:

(5.3)

где      – избыточное давление среды в аппарате, Па;

(здесь Рр – абсолютное рабочее давление среды в аппарате);

- плотность жидкости при рабочей температуре, кг/м3.

Длительность испарения  определяется расчетным временем отключения аппаратов и трубопроводов в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии. Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать согласно СП 12.13130-2009.

Площадь испарения жидкости Fu для наружной установки принимают из условия:

где  	– площадь, ограниченная бортиком, обвалованием и т.д., за пределы которых не происходит разлив жидкости, м3;

- площадь разлива при их отсутствии.

Массу паров ЛВЖ при испарении со свободной поверхности определяют по формуле:

(5.4)

где	интенсивность испарения, кг∙с-1 ∙м-2.

Интенсивность испарения W находят по справочной литературе или определяют экспериментально. Для ненагретых выше температуры окружающей среды жидкостей при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле:

(5.5)

где	M - молекулярная масса вещества, кг/кмоль;

Pн - давление насыщенного пара при расчетный температуре жидкости, кПа.

Объем взрывоопасной зоны может быть определен по (4.1) или (4.9).

Литература [8, 9]

Задание 5.2. Определить количество газа, выходящего из аппарата при локальном его повреждении (повреждение ликвидировано через 15 мин) и время образования взрывоопасной концентрации в помещении при наличии в нем воздухообмена. Коэффициент расхода принять равным 0,8, температуру газа – 200С. Данные для выполнения расчетов приведены в табл. 2.10 (раздел 2).

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения методов оценки пожарной опасности выхода горючих газов в окружающее пространство при разгерметизации наземного аппарата при наличии (отсутствии) воздухообмена в помещении и время образования взрывоопасной концентрации газовоздушных смесей.

- Сделать вывод по результатам расчета и предложить меры по снижению пожарной опасности.

Методика расчета

Скорость истечения для горючих газов зависит от режима истечения. Режим истечения определяют из соотношения:

(5.6)

где	- критическое давление, Па;

- показатель адиабаты;

- рабочее давление в технологическом аппарате. Па.

Если  , то истечение будет происходить с докритической скоростью, определяемой  по формуле:

(5.7)

где	- скорость истечения в докритическом режиме, м/с;

- удельный объем газа в начальном состоянии, м3/кг;

- атмосферное давление, Па.

Если  то истечение будет происходить с критической скоростью, определяемой по одной из нижеприведенных формул:

(5.8)

,                          (5.9)

где	- удельная газовая постоянная, Дж/кг К;

- температура вещества, К.

Удельная газовая постоянная для любого газа определяется по формуле:

(5.10)

где	М – молекулярная масса вещества, кг/кмоль.

Удельный объем газа в начальном состоянии определяется по формуле:

(5.11)

Время образования взрывоопасной концентрации в производственном помещении при наличии в нем воздухообмена определяется по формуле:

(5.12)

где 	- объем помещения, м3;

- интенсивность поступления паров или газов  в  помещение, м3/с;

- производительность вентиляционной системы, м3/с;

- безопасная концентрация горючих газов или паров, об.доли.

Литература [ 9, 10]

Работа № 6, 7. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности.

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с категорированием производственных помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности и разработка мер по обеспечению пожарной безопасности.

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности является одним из главных вопросов пожарной безопасности технологических процессов. Категорирование помещений и зданий позволяет нормировать не только требования по обеспечению взрывопожарной и пожарной безопасности в части планирования и застройки, этажности, площадей, размещения помещений, конструктивных решений инженерного оборудования, но и в части обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в целом.

Задание 6.1.

Определить категорию производственного помещения по взрывопожароопасности, где эксплуатируется технологический блок с горючим газом, который поступает в аппарат по трубопроводу длиной 10 м.

Длина отводящего трубопровода составляет 12 м.

Размеры помещения 24х12х6 метров.

Рабочая температура 20 0С, предусмотрено ручное отключение трубопроводов.

Исходные данные для выполнения задания приведены в табл. 2.24 (раздел 2).

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения методов оценки категорий помещений по взрывопожарной опасности при эксплуатации с горючими газами и жидкостями.

- Определить избыточное давление взрыва.

- Сделать вывод по результатам расчета и предложить способы обеспечения пожарной безопасности.

Методика расчета

Избыточное давление ∆Р, кПа, для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, J, F, S, рассчитывают по формуле:

(6.1)

где	- максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси, кПа;

- атмосферное давление, кПа (Р0=101 кПа);

масса горючего газа (ГГ) или паров легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей,  вышедших в результате аварии в помещение, кг;

- коэффициент участия горючего при сгорании газопаровоздушной смеси;

свободный объем помещения, м3;

плотность газа или пара при расчетной температуре, вычисляемая по формуле:

(6.2)

где	- молярная масса, кг/кмоль;

V0 - мольный объем, (V0 = 22,413  м3/кмоль);

- расчетная температура, 0С;

-  стехиометрическая концентрация ГГ или паров ЛВЖ и ГЖ, % (об);

-  коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения (Кн = 3);

- коэффициент, учитывающий работу аварийной вентиляции в помещении, в котором обращаются горючие газы и пожароопасные жидкости:

(6.3)

где 	А – кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, ч-1;

Т – длительность поступления горючих веществ в помещение, с.

Избыточное давление взрыва горючей смеси в помещении для любых классов горючих веществ и материалов (индивидуальных газов и паров, их смесей, пылей  и волокон, а также веществ, способных взрываться и гореть при контакте с водой, кислородом воздуха и/или друг с другом определяют по формуле:

(6.4)

где	- низшая теплота сгорания вещества, кДж/кг;

- теплоемкость воздуха при расчетной температуре; допускается принимать Ср=1,01 кДж/кг∙К;

- плотность воздуха при расчетной температуре, кг/м3.

Литература [ 9, 11, 12]

Задание 6.2. Определить категорию производственного помещения по взрывопожароопасности, где эксплуатируется технологический блок с легковоспламеняющей жидкостью. Размеры помещения 24х18х6 м. Вид легковоспламеняющейся жидкости, объем аппарата, кратность аварийной вентиляции заимствовать из табл. 2.25 (раздел 2). Температуру воздуха в помещении принять 200С.

Методика расчета

Избыточное давление взрыва определяется по (6.1) или (6.4). Масса паров жидкости, поступившей в помещение определяется по формуле:

(6.5)

где	- интенсивность испарения, кг/с∙м2;

- площадь испарения, м2;

- время испарения, с.

Интенсивность испарения W определяется по справочным или экспериментальным данным. Для ненагретых выше температуры окружающей среды ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать  W  по формуле:

(6.6)

где	- молярная масса, кг/кмоль;

- давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, кПа;

- коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения.

При кратности воздухообмена А, создаваемого аварийной вентиляцией, скорость движения воздуха в помещении определяется по формуле:

(6.7)

где	- кратность воздухообмена, с-1;

- длина помещения, м.

Литература [ 9, 11, 12]

Работа № 8. Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ.

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с количественной оценкой интенсивности теплового излучения для пожара пролива ЛВЖ, ГЖ, СПГ или СУГ и разработка мер по обеспечению пожарной безопасности воздействия интенсивности теплового потока для человека и конструкционных материалов.

Задание 8.1.

Определить интенсивность теплового излучения от пожара пролива ЛВЖ на расстоянии х=30 м от центра пролива. Исходные данные для расчета принять из приложения Б (табл. Б.1, Б.2, Б3), коэффициент разлития fp= 20 м-1. По периметру резервуара предусмотрена ограждающая стена из сборного железобетона высотой 0,7 м.

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения метода оценки интенсивности теплового излучения для пожаров проливов ЛВЖ и ГЖ и его воздействия на человека и конструкционные материалы.

- Определить интенсивность теплового излучения на расстоянии 30 м и сопоставить его  с предельно  допустимыми значениями для человека и конструкционных материалов.

- Сделать вывод по результатам расчета и предложить способы обеспечения пожарной безопасности.

Методика расчета

Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2, определяют по формуле:

(8.1)

где	- среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

- угловой коэффициент облученности;

- коэффициент пропускания атмосферы.

Значения Ef принимается на основе имеющихся экспериментальных данных, приведенных в нормативных документах.

Для нефти и нефтепродуктов величину  Ef , кВт/м2, допускается определять по формуле:

(8.2)

где	- эффективный диаметр пролива, м.

Допускается для однокомпонентных жидкостей величину Еf определять по формуле:

(8.3)

где	-удельная массовая скорость выгорания, кг/м2с;

- удельная теплота сгорания, кДж/кг;

- длина пламени, м.

Эффективный диаметр пролива d (м)  рассчитывается по формуле:

(8.4)

где	-площадь пролива, м2.

Длина пламени L (м) определяется по формулам:

а) при

(8.5)

б) при

(8.6)

(8.7)

где	- удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/м2с;

- плотность окружающего воздуха, кг/м3;

- плотность насыщенных паров топлива при температуре кипения, кг/м3;

- скорость ветра, м/с.

Угловой коэффициент облученности Fq

определяется по формуле:

(8.8)

где	- факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые для площадок, расположенных в 900 секторе в направлении наклона пламени, определяемые по формулам, приведенных  в нормативных документах.

Коэффициент пропускания  для пожара пролива определяется по формуле:

(8.9)

Литература [4, 8, 9]

Работа № 9. Расчет интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара».

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с количественной оценкой интенсивности теплового излучения «огненного шара», времени его существования и разработка мер по обеспечению пожарной безопасности воздействия интенсивности теплового потока «огненного шара» для человека и конструкционных материалов.

«Огненный шар» - крупномасштабное диффузионное горение, возникающее в момент воспламенения паровых облаков, образующихся в результате разрушения резервуаров, содержащих сжиженные газы (пропан, пропилен, винилхлорид и др.).

Задание 9.1. Определить время существования «огненного шара», интенсивность и дозу теплового излучения от него на расстоянии Хм от облучаемого объекта при разрыве сферической емкости с пропаном объемом V м3 в очаге пожара. Значения Х, V и  степень заполнения резервуара    задаются преподавателем. Например, Х=200, 250, 3000, 350 м и т.д., а V=400, 450, 500, 550, 600 м3 и т.д.

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения метода оценки интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара».

- Определить время существования «огненного шара», интенсивность и дозу теплового излучения от него до облучаемого объекта по заданию преподавателя.

- Сделать вывод по результатам расчета и предложить способы обеспечения пожарной безопасности.

Методика расчета

Интенсивность теплового излучения q (кВт/м2) для огненного шара определяется по формуле (8.1).

Величина Ef определяется на основе имеющихся экспериментальных данных. Допускается принимать Ef равной 350 кВт/м2.

Значение  Fq  определяется по формуле:

(9/1)

где	- эффективный диаметр огненного шара, м;

- высота центра огненного шара, м;

- расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром огненного шара, м.

Эффективный диаметр огненного шара  Ds, определяется по формуле:

(9.2)

где 	- масса продукта, поступившего в окружающее пространство, кг.

Масса продукта, поступившего в окружающее пространство, определяется по формуле:

(9.3)

где	- объем резервуара, м3;

- плотность жидкой фазы, кг/м3;

- степень заполнения резервуара.

Величину допускается принимать равной    .

Время существования огненного шара   , с, определяется по формуле:

Коэффициент пропускания атмосферы  для огненного шара определяется по формуле:

(9.4)

Дозу теплового излучения Q,  кДж/м2, рассчитывают по формуле:

(9.5)

По рассчитанной дозе теплового излучения определить степень поражения человека и облучаемого объекта.

Литература [ 1, 8, 11]

Работа № 10. Расчет параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве.

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с количественной оценкой параметров воздушных ударных волн при взрывах топливно-воздушных смесей (ТВС), образующихся в атмосфере при промышленных авариях (частичная разгерметизация или полное разрушение оборудования) и разработка мер по обеспечению пожарной безопасности.

Задание 10.1. Определить параметры воздушной ударной волны и последствия поражающих факторов на расстоянии L (м) от места аварии, произошедшей с разрывом автоцистерны, содержащей  М (т) сжиженного газа. Разрыв автоцистерны произошел на автодороге, проходящей по открытой местности в безветренную погоду. Исходные параметры для решения задачи выдаются преподавателем индивидуально (например, L=50, 100, 150 м и т.д.; М= 3, 5, 6, 7 т  и т.д.; газ – пропан, пропилен, винилхлорид и т.д.).

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения методики количественной оценки параметров воздушных волн давления при сгорании гомогенных и гетерогенных ТВС в открытом пространстве в зависимости от ожидаемого режима сгорания облака ТВС и степени загроможденности окружающего пространства.

- Оценить с использованием детерминированных и вероятностных критериев повреждения зданий и поражения людей от взрыва облака ТВС.

- Сделать вывод по результатам расчета.

Методика расчета

Исходными данными для расчета параметров ударных волн при взрыве облака ТВС являются:

- характеристики горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС;

- агрегатное состояние ТВС (газовая или гетерогенная);

- средняя концентрация горючего вещества в смеси Сr , кг/м3;

- стехиометрическая концентрация горючего газа с воздухом Сст, кг/м3;

- масса горючего вещества, содержащегося в облаке, Мr (если эта величина неизвестна, то ее расчет рекомендуется проводить согласно  приложению 2 [13], кг;

- удельная теплота сгорания горючего вещества qr, Дж/кг;

- информация об окружающем пространстве.

Основными структурными элементами алгоритма расчетов являются:

- определение массы горючего вещества, содержащегося в облаке;

- определение  эффективного энергозапаса ТВС;

- определение ожидаемого режима взрывного превращения ТВС;

- расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия воздушных ударных волн для различных режимов;

- оценка поражающего воздействия взрыва ТВС.

Эффективный энергозапас горючей смеси определяется по соотношению:

при ,                                 (10.1)

или

при

При расчете параметров взрыва облака, лежащего на поверхности земли, величина эффективного энергозапаса удваивается.

Для оценки объема газового облака ТВС можно воспользоваться простым соотношением:

,                                 (10.2)

Примечания:

1. Стехиометрическая концентрация горючего вещества в ТВС определяется из справочных данных или рассчитывается отдельно.

2. В случае если определение концентрации горючего вещества в смеси затруднено, в качестве величины Сг в соотношении (10.1) принимается концентрация, соответствующая нижнему концентрационному пределу воспламенения горючего газа.

3. Теплота сгорания горючего газа qг в ТВС берется из справочных данных или оценивается по формуле:

,                               (10.3)

где	 - корректировочный параметр, учитывающий различие химических соединений по теплоте сгорания, в зависимости от класса горючего вещества (Приложение В).

Известны два основных режима протекания быстропротекающих процессов - детонация и дефлаграция [14]. Для оценки параметров действия взрыва возможные режимы взрывного превращения ТВС разбиты на шесть диапазонов по скоростям их распространения, причем пять из них приходятся на процессы дефлаграционного горения ТВС, поскольку характеристики процесса горения со скоростями фронта меньшими 500 м/с имеют существенные качественные различия.

Диапазон 1. Детонация или горение со скоростью фронта пламени 500 м/с и больше.

Диапазон2.Дефлаграция, скорость фронта пламени      300-500 м/с.

Диапазон3. Дефлаграция, скорость фронта пламени     200-300 м/с.

Диапазон4.Дефлаграция, скорость фронта пламени      150-200 м/с.

Диапазон 5. Дефлаграция, скорость фронта пламени определяется соотношением:

;                                             (10.4)

где k1 - константа, равная 43.

Диапазон 6. Дефлаграция, скорость фронта пламени определяется соотношением:

;                                               (10.5)

где k2 - константа, равная 26.

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения определяется с помощью экспертной табл.10.1 в зависимости от класса горючего вещества и вида окружающего пространства [8, 15].

Таблица 10.1

Экспертная таблица для определения режима

взрывного превращения

| Класс горючего | Вид окружающего пространства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |

После того как определен вероятный режим взрывного превращения, рассчитываются параметры воздушных ударных волн (избыточное давление ∆Р и импульс волны давления I) в зависимости от расстояния до центра облака.

1. Детонация газовых ТВС

Для вычисления параметров воздушной ударной волны на заданном расстоянии R от центра облака при детонации облака ТВС предварительно рассчитывается соответствующее безразмерное расстояние по соотношению:

,                               (10.6)

где	- расстояние от центра облака, м;

- эффективный энергозапас, Дж;

- атмосферное давление, Па.

Далее рассчитываются безразмерное давление Рх и безразмерный импульс фазы сжатия Ix.

В случае детонации облака газовой ТВС расчет производится по следующим формулам:

(10.7)

(10.8)

Зависимости (10.7) и (10.8) справедливы для значений Rx, больших величины Rk1 = 0,2 и меньших Rk2 = 24. В случае Rх < 0,2 величина Px полагается равной 18, а в выражение (10.8) подставляется значение Rx = 0,142.

- Дефлаграция газовых ТВС

В случае дефлаграционного взрывного превращения облака ТВС к параметрам, влияющим на величины избыточного давления и импульса положительной фазы, добавляются скорость видимого фронта пламени (Vг) и степень расширения продуктов сгорания (). Для газовых смесей принимается  = 7, для гетерогенных -  = 4. Для расчета параметров ударной волны при дефлаграции гетерогенных облаков величина эффективного энергозапаса смеси домножается на коэффициент (-1)/.

Безразмерные давление Px1 и импульс фазы сжатия Ix1 определяются по соотношениям:

;             (10.9)

.             (10.10)

Последние два выражения справедливы для значений Rx, больших величины Rк1 = 0,34, в противном случае вместо Rx в соотношения (10.9) и (10.10) подставляется величина Rк1.

После определения безразмерных величин давления и импульса фазы сжатия вычисляются соответствующие им размерные величины:

,                                             (10.11)

,                       (10.12)

где	- избыточное давление, Па;

- импульс фазы сжатия, Па∙с;

- скорость звука в воздухе, м/с;

- эффективный энергозапас ТВС, Дж.

Для расчета условной вероятности разрушения объектов и поражения людей ударными волнами используется пробит-функция, значение которой определяется следующим образом:

а) вероятность повреждений стен промышленных зданий, при которых возможно восстановление зданий без их сноса (тяжелые разрушения), оценивается по соотношению:

(10.13)

(10.14)

б) вероятность разрушений промышленных зданий, при которых здания подлежат сносу (полное разрушение), оценивается по соотношению:

(10.15)

(10.16)

(18) (19)

При взрывах ТВС внутри резервуаров и другого оборудования, содержащего газ под давлением, в общем случае следует учитывать опасность разлета осколков и последующее развитие аварии, сопровождаемое «эффектом домино» с распространением аварии на соседнее оборудование, если оно содержит опасные вещества.

в) вероятность длительной потери управляемости у людей (состояние нокдауна), попавших в зону действия ударной волны при взрыве облака ТВС, может быть оценена по величине пробит-функции:

;                   (10.17)

(10.18)

(10.19)

(10.20)

где	- масса тела живого организма, кг, (при расчете принять = 80 кг);

- атмосферное давление, Па/

г) вероятности разрыва барабанных перепонок у людей от уровня перепада давления в воздушной волне определяется по формуле:

(10.21)

Вероятность отброса людей волной давления оценивается по величине пробит-функции:

(10.22)

где 	      (10.23)

При использовании пробит-функций в качестве зон 100 процентного поражения принимаются зоны поражения, где значение пробит-функции достигают величины, соответствующей вероятности 90 процентов. В качестве зон безопасных с точки зрения воздействия поражающих факторов принимаются зоны, где значение пробит-функции достигают величины, соответствующей вероятности 1 проценту.

Вероятность гибели людей, находящихся в  зданиях, определяется по формулам (10.13) и (10.14).

Предельно допустимые значения избыточного давления взрыва при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей в помещениях или на открытом пространстве, вызывающие различные степени поражения приведены в Приложении Г (табл. 1), а связь вероятности поражения с пробит-функцией в табл. 2 этого же приложения.

Литература [8,11,13,15]

Работа № 11. Определение параметров зоны поражения волной давления при взрыве аппарата с перегретой жидкостью или сжиженным газом в очаге пожара.

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с количественной оценкой параметров поражающих факторов аварий на объектах сжиженных углеводородных газов (СУГ) или перегретой жидкости и разработка мер по  локализации и ликвидации пожара.

Одной из особенностей пожаров на объектах хранения и переработки СУГ является возможное цепное развитие пожара по принципу «домино».

В целях предупреждения развития пожара и его ликвидации необходимо исходить из следующего:

- при невозможности прекращения поступления СУГ в открытое пространство требуется обеспечить его контролируемое выгорание;

- все действия по локализации пожара должны быть направлены на предупреждение его развития и воздействия опасных факторов пожара на личный состав;

- руководитель тушения пожара (РТП) должен своевременно оценить возможность появления опасных факторов, которые могут угрожать здоровью или жизни личного состава, и обеспечить своевременную эвакуацию в безопасную зону.

Для разработки оперативных планов тушения пожаров на объектах с наличием СУГ необходимо использовать методы количественной оценки параметров поражающих факторов аварий с пожарами и взрывами.

Задание 11.1. Рассчитать избыточное давление взрыва, импульс волны давления и вероятность поражения людей и разрушения зданий на расстоянии Х(м) от эпицентра аварии на железнодорожной сливоналивной эстакаде (цистерне) объемом 50 м3. Степень заполнения емкости сжиженным газом 80% по объему. Плотность сжиженного газа , кг/м3. Цистерна имеет предохранительный клапан на давление срабатывании Рк=2 МПа. Исходные параметры для решения задачи выдаются преподавателем индивидуально (например, Х=100, 150, 200 м и т.д.; газ – пропан, пропилен, этилен и т.д.).

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной  работы.

- Изучить основные положения методики количественной оценки параметров волны давления при взрыве резервуара с перегретой жидкостью или СУГ при воздействии на него очага пожара.

- Оценить с помощью вероятностных критериев степень повреждения зданий и поражения людей при взрыве паров СУГ.

- Сделать вывод по  результатам расчета.

Методика расчета

Избыточное давление  и импульс  в волне давления, образующиеся при взрыве резервуара с перегретой ЛВЖ, ГЖ или сжиженным углеводородным газом (СУГ) в очаге пожара, определяются по формулам:

(11.1)

(11.2)

(11.3)

где	- расстояние от центра резервуара, м;

- эффективная энергия взрыва, рассчитываемая по формуле:

(11.4)

- доля энергии волны давления (допускается принимать равной 0,5);

- удельная теплоемкость жидкости (допускается принимать равной 2000 Дж//кг∙К);

- масса ЛВЖ, ГЖ или СУГ, содержащаяся в резервуаре, кг;

- температура жидкой фазы, К;

- нормальная температура кипения, К.

При наличии в резервуаре предохранительного устройства (клапана или мембраны) величина Т определяется по формуле:

(11.5)

где	- давление срабатывания предохранительного устройства;

A,B, CA	- константы уравнения зависимости давления насыщенных паров жидкости от температуры (константы Антуана), определяемые по справочной литературе. Единицы измерения  (кПа, мм рт.ст., атм) должны соответствовать используемым константам Антуана.

Вероятность повреждений промышленных зданий и поражения людей ударной волной при взрыве резервуара с перегретой ЛВЖ, ГЖ или СУГ определяется по формулам (10.13-10.23).

Литература [1,8,11,13]

Работа № 12. Определение относительного энергетического потенциала взрывоопасности компрессорной установки, предназначенной для компремирования (сжатия) газа и размеров зон поражения с использованием «тротилового эквивалента» взрыва ТВС.

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с оценкой энергетического потенциала взрывоопасности технологического блока, его категорирования, расчета зон поражения (последствий взрыва) с использованием «тротилового эквивалента» и выбора запорных устройств.

Задание 12.1.

В помещении производственного объекта находится компрессорная установка для сжатия газа. Давление всасывания Рв - 0,13 МПа; температура всасывания tв – 30 0С, давление нагнетания – Рн (МПа); температура нагнетания – tн , 0С; производительность компрессорной установки по условиям нагнетания – Q, м3/мин. Напорный газопровод имеет диаметр D, мм; длину , м. Общий объем аппаратов на стороне нагнетания, расположенных между цилиндром последней ступени компрессора и отключающей  ручной задвижкой, равен 0,5 м3 Попадание газов из соседних технологических блоков (цехов), куда осуществляется подача газа компрессорной установкой (коллектор, система аппаратов и др.) при аварии в нагнетательном трубопроводе компрессора не учитывается, так как на трубопроводе установлен обратный клапан.

Исходные параметры для решения задачи выдаются преподавателем индивидуально (например, давление нагнетания Рн=1,5; 2,0; 2,5 МПа; tн = 80,90, 1000С; Q = 9; 9,5; 10 м3/мин; D= 100, 125, 150 мм, .

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения методики определения категорий взрывоопасности технологических блоков и радиусов зон разрушения с использованием «тротилового эквивалента» взрыва парогазовой среды.

- Определить значение энергетических показателей взрывоопасности технологического блока и радиусов зон разрушения при взрыве парогазовой среды.

- Сделать вывод по результатам расчета и предложить с учетом категории взрывоопасности блока соответствующие запорные или отсекающие устройства.

Методика расчета

При расчете энергетического потенциала следует рассматривать случай, когда количество газа, истекающего из дефектного трубопровода, является наибольшим (например, разрыв нагнетательного трубопровода, а не всасывающего и др.).

При наличии в машинном зале нескольких компрессоров расчет производится из учета аварии в трубопроводе одного компрессора.

Общий энергетический потенциал взрывоопасности определяется по формуле:

E = A + G∙q,                        (12.1)

где       A - энергия адиабатического расширения газовой смеси, кДж;

G ∙ q - энергия полного сгорания газовой смеси  при  аварийной

разгерметизации компрессорной установки, кДж.

Энергия адиабатического расширения газовой смеси определяется по формуле:

(12.2)

где 	k - показатель адиабаты газовой смеси;

P0= 0,1 МПа;

Pабс - абсолютное рабочее давление, МПа;

V' -  объем  газовой смеси,  выделившейся в результате разрыва технологического трубопровода:

(12.3)

где 	Q - производительность компрессора, куб. м/мин.;

t - время  закрытия  запорного  органа  (ручное  управление  - 5 мин.; эл. задвижка - 2 мин.; отсечной клапан - 1 мин.);

d - диаметр трубопровода, м;

l  -  длина участка трубопровода от аппарата или компрессора до запорного органа, м;

Vапп - объем аппаратов между компрессором и запорным  органом,  м3.

При    величина А не рассчитывается.

Масса газовой смеси  G, кг, имеющейся непосредственно в блоке:

(12.4)

(12.5)

где	  - плотность газовой смеси, кг/ нм3;

Т - температура газовой смеси, 0K;

q - удельная теплота сгорания газовой смеси, кДж/кг  (для однокомпонентных газов  q принимается по справочным данным);

V0- объем ПГФ, приведенный к нормальным  условиям, м3.

Для многокомпонентной газовой смеси удельная теплота сгорания определяется по формуле:

q = (25,79H2 + 85,55CH4 + 141,07C2H4 +

+152,26C2 H6 + 205,41C3H6 + 217,95C3H8 + 271,11C4H8 + +283,38C4 H10 + 348,9C5H12) 4,1868/;                                     (12.6)

(содержание компонентов проставляется в объемных процентах).

Относительный  энергетический  потенциал  взрывоопасности компрессорной установки

(12.7)

Общая масса  М, кг, взрывоопасного облака  горючей  газовой  смеси, приведенная к    единой    удельной   энергии   сгорания,   равной 46000 кДж/кг:

М=Е/46000,                                 (12.8)

Классификация блоков в зависимости от категории взрывоопасности.

| Категория взрывоопасности | Qв | M, кг |
| --- | --- | --- |
| I | > 37 | > 5000 |
| II | 27 - 37 | 2000 - 5000 |
| III | < 27 | < 2000 |

Радиус зоны разрушения R, м,  центром которой является наиболее вероятное место разгерметизации системы либо рассматриваемый блок:

(12.9)

где k - коэффициент, зависящий от класса зоны и определяемый по таблице.

Класс зоны, в свою очередь, определяется по допустимым значениям избыточного давления по фронту ударной волны P:

| Класс зоны | k | P, кПа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,8 | ≥ 100 |
| 2 | 5,6 | 70 |
| 3 | 9,6 | 28 |
| 4 | 28,0 | 14 |
| 5 | 56,0 | ≤ 2,0 |

WT - тротиловый эквивалент взрыва газовой смеси, кг:

(12.10)

где	 q - удельная теплота сгорания газовой смеси, кДж/кг;

qт =  4520  кДж/кг  -  удельная  энергия взрыва тротила;

Z - доля приведенной массы газов,  участвующей во взрыве  (для неорганизованных  газовых  облаков  в незамкнутом пространстве Z =0,1;  для производственных помещений (зданий) и  других  замкнутых объемов Z = 0,5);

M - приведенная масса взрывоопасного  облака  горючей  газовой смеси, кг.

При приведенной массе M более 5 т радиус зоны разрушения может определяться по формуле

(12.11)

Литература [13, 16, 17]

Работа № 13. Расчет системы аварийного слива горючих жидкостей и (или) выпуска горючих газов из емкостей аппаратуры, содержащей огнеопасные вещества.

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решение практических задач, связанных с аварийной эвакуацией огнеопасных веществ и материалов из емкостной аппаратуры в специальные аварийные емкости и (или) выпуска горючих паров или газов в атмосферу.

Задание 13.1. Определить время аварийного опорожнения цилиндрического аппарата постоянного по высоте сечения (слив самотеком). Вид горючей жидкости, ее температура tp, диаметр аппарата D, его высота H, степень заполнения , диаметр сливного трубопровода d, перепад высот между аппаратом  и аварийным резервуаром h, коэффициент расхода системы заимствовать из табл. 2.18 (раздел 2). Продолжительность операции по приведению системы аварийного слива в действие принять равным 300 с. Давление в аппарате равно атмосферному. Сделать вывод о соответствии системы аварийного слива нормативным требованиям по пожарной безопасности.

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения методики расчета систем аварийного слива ЛВЖ и ГЖ и требования к их устройству.

- Определить время аварийного опорожнения аппарата по способу «слив самотеком».

- Сделать вывод о соответствии системы аварийного слива нормативным требованиям по пожарной безопасности.

Методика расчета

По способу слива жидкости системы аварийного слива бывают самотеком, под избыточным давлением или с применением насоса.

Продолжительность аварийного слива зависит от формы и размеров емкостного аппарата, длины, конфигурации и диаметра аварийного трубопровода, величины избыточного давления над поверхностью жидкости и ее физических свойств. Методика расчета продолжительности опорожнения емкостных аппаратов (постоянного и переменного по высоте сечения) как для слива самотеком, так и для слива под действием избыточного давления инертной среды над поверхностью жидкости основана на законах гидравлики.

В общем случае продолжительность процесса аварийного слива из емкостной аппаратуры определяется зависимостью:

(13.1)

где	- продолжительность аварийного слива;

- продолжительность опорожнения аппарата;

- продолжительность операций по приведению системы слива в действие;

-  допустимая продолжительность аварийного режима.

Допустимая продолжительность аварийного режима устанавливается в пределах 10-30 минут, исходя из условий безопасности (огнестойкость несущих и ограждающих конструкций, защита технологической аппаратуры и коммуникаций от теплового воздействия при пожаре, характеристика пожароопасных свойств жидкости и  т.п.) и экономической целесообразности. Когда в качестве определяющего фактора принимается возможность деформации незащищенных металлических конструкций или технологической аппаратуры и коммуникаций, допустимая продолжительность аварийного режима может быть принята равной 15 минутам, исходя из огнестойкости незащищенных металлических конструкций и среднего времени до начала тушения пожара.

Время аварийного слива горючих жидкостей из аппаратов с постоянным по высоте сечением определяют по формуле:

(13.2)

где	- площадь поперечного сечения аппарата, м2;

- коэффициент расхода системы;

- сечение аварийного трубопровода на выходе, м2;

- начальная высота напора жидкости, м;

- конечная величина напора жидкости, м.

При заданном объеме жидкости формула (13.2) может быть представлена следующим образом:

,                          (13.3)

где	- объем истекающей жидкости;

- средняя пропускная способность системы;

пропускная способность системы при максимальной высоте столба жидкости;

то же при минимальной высоте столба жидкости.

Коэффициент расхода системы определяют по формуле:

(13.4)

где	- коэффициент сопротивления системы, который определяют по зависимости:

где	- коэффициент местного сопротивления;

- линейный коэффициент сопротивления трубопровода, в среднем принимают равным 0,03;

- диаметр выпускного трубопровода на выходе, м;

- диаметр трубопровода на i-ом участке, м;

- длина i-ого участка трубопровода, м.

Среднюю скорость движения жидкости по аварийному трубопроводу при сливе определяют по формуле:

При сливе жидкости под давлением из постоянного по высоте сечения аппарата время его опорожнения определяется по формуле:

(13.7)

где	- избыточное давление над поверхностью жидкости;

- плотность жидкости при данной температуре.

Время опорожнения горизонтального цилиндрического аппарата (цистерны) при турбулентном режиме движения может быть найдено по формуле В.С. Яблонского:

(13.8)

где	- длина котловой части аппарата, м;

- диаметр аппарата, м;

- диаметр сливного трубопровода на выходе, м;

- параметр, учитывающий степень сокращения времени опорожнения аппарата (в зависимости от величины напора Н) и определяют по графику (рис. 13.1).

Время опорожнения аппарата шаровой формы (диаметром ) может быть найдено по формуле:

(13.9)

Литература [8, 10,18]

Задание 13.2.

Определить время аварийного стравливания (сброса) горючих газов из аппарата, безопасную высоту свечи, величину максимальной приземной концентрации и расстояние, на котором она наблюдается. Вид горючего газа, его температуру tp, рабочее давление Pp, объем аппарата, диаметр аварийного (сбросного) трубопровода d, коэффициент расхода системы φ заимствовать из табл. 2.20 (раздел 2). Продолжительность операции по приведению  в действие системы стравливания газа принять равным 120 с, а предельно допустимое время аварийного сброса горючего газа – 900 с.

Рис. 13.1. Графическая зависимость параметра А

от величины напора

Задание на выполнение работы

- Записать  название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения методики расчета аварийного сброса горючих газов или паров в атмосферу.

- Определить время аварийного сброса горючих газов из аппаратов в зависимости от режимов их истечения, минимальную высоту свечи, величину максимальной приземной концентрации.

- Сделать вывод о системе аварийного стравливания (выпуска) горючих паров или газов

Методика расчета

Основной задачей расчета является определение времени аварийного выпуска и сравнение его с допустимой продолжительностью, равной 15 мин (900 с).

Время аварийного выпуска горючих газов из аппаратов определяют по формуле:

(13.10)

где	- время аварийного выпуска горючих газов, с;

- время операции по включению выпускной линии, с; (принимают равным 300 с при ручном включении; 120 с при автоматическом включении);

-время выпуска горючих газов в критическом режиме, с;

- время выпуска горючих газов в докритическом режиме, с.

Время выпуска горючих газов в критическом режиме определяют по формуле:

(13.11)

где	- объем газа, вышедшего в критическом режиме, м3;

- коэффициент расхода;

-  площадь сечения трубопровода, м2;

- скорость истечения в критическом режиме, м с-1.

Время выпуска горючих газов в докритическом режиме определяют по формуле:

(13.12)

- объем газа, вышедшего в докритическом режиме, м3;

- скорость истечения в докритическом режиме, мс-1.

Объем газа, вышедшего в критическом режиме определяют по зависимости:

,                  (13.13)

где	-  объем газа, вышедшего в критическом режиме, м3;

- объем аппарата, м3;

- давление в аппарате, Па;

- критическое давление, Па;

- атмосферное давление, Па.

Объем газа, вышедшего в докритическом режиме определяют по зависимости:

(13.14)

где  -  объем газа, вышедшего в критическом режиме, м3.

Критическое давление определяют из соотношения:

(13.15)

где	к - показатель адиабаты.

Скорость истечения в критическом режиме определяют по формуле:

(13.16)

где	- скорость истечения в критическом режиме, м с-1;

-  характеристическая газовая постоянная, Дж кг-1К-1;

- температура, К.

Характеристическую газовую постоянную определяют по зависимости:

,                          (13.17)

где	- М – молярная масса.

Скорость истечения в докритическом режиме определяют по формуле:

(13.18)

Минимальная высота выброса (свечи), исходя из условия обеспечения эффективного рассеивания (максимальная приземная концентрация горючего газа не превышает 20% НКПР), определяется по формуле:

(13.19)

где	- минимальная высота выброса (свечи), м;

- массовый расход газов, г/с;

- диаметр сбросного патрубка, м;

- объемный расход сбрасываемого газа при нормальном давлении, м3/с;

- нижний концентрационный предел распространения пламени, г/м3;

- плотность сбрасываемого газа и окружающего воздуха соответственно, кг/м3.

Величина приземной концентрации горючего газа на различных расстояниях от сбросной трубы определяется по формуле:

13.20)

где	- приземная концентрация горючего газа, выбрасываемого из сбросной трубы, г/м3;

- горизонтальное расстояние от сбросного патрубка до места, в котором определяется концентрация, м;

- высота сбросного патрубка, м.

Величина максимальной приземной концентрации горючего газа  , г/м3    определяется по формуле:

(13.21)

Расстояние, на котором наблюдается максимальная приземная концентрация, оценивается по формуле:

=10h,		                    (13.22)

Опасной зоной считается окружность радиусом Хmax.

Литература [8, 10, 18]

Работа № 14. Расчет критического диаметра сухих огнепреградителей.

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с расчетом диаметра сухих огнепреградителей, предназначенных для предотвращения распространения пламени, а также проскока пламени через дыхательные и сбросные клапаны в емкости с горючими веществами.

Задание.  Определить критический диаметр сетчатого огнепреградителя, установленного на линии аварийного сброса горючего газа из аппарата. Вид горючего газа, его температуру tp, давление в линии Pp заимствовать из таблицы 2.16 (раздел 2.

Задание на выполнение работы

- Записать название и цель работы, содержание задачи, на решение которой направлено выполнение данной работы.

- Изучить основные положения методики расчета сухих огнепреградителей и их принцип действия.

- Определить критический диаметр огнепреграждающего элемента для сбросных огнепреградителей.

- Сделать вывод по результатам расчета.

Методика расчета

Гашение пламени в узких каналах имеет тепловую природу. Пламя теряет способность распространяться, когда температура газа в области фронта пламени понижается ниже некоторой критической величины. Отвод тепла от газа в узком канале обеспечивается теплопроводностью газа. Выделение тепла во фронте пламени определяется скоростью и кинетикой химической реакции горения. Интегральной характеристикой процесса горения является нормальная скорость распространения фронта пламени. В качестве универсальной  безразмерной характеристики соотношения динамики этих двух процессов – процессов выделения и отвода тепла принято использовать критерий Пекле:

(14.1)

где	- нормальная скорость распространения пламени, м/с;

- диаметр канала огнепреграждающего элемента, м;

- теплоемкость горючей смеси при постоянном давлении, Дж/кг∙К;

- давление горючей смеси, Па;

- универсальная газовая постоянная, Дж/кг∙К;

- начальная температура горючей смеси, К;

λ- коэффициент теплопроводности, Вт/м∙К.

Установлено, что если условия в пламегасящих каналах огнепреградителя характеризуются критерием Пекле Ре ≥ 65, то огнепреградитель неэффективен, и наоборот Ре ≤ 65, то огнепреградитель сработает удовлетворительно, т.е. не пропустит пламя.

Условие постоянства критерия Пекле, составленного из нормальной скорости пламени и теплофизических параметров горючей смеси ( а не продуктов горения, например) на пределе гашения пламени в узких каналах теоретически получено, исходя из ряда допущений и упрощений, поэтому оно в принципе является приближенным. Экспериментальная проверка этого принципа тоже дает весьма существенный разброс количественных результатов.

В качестве научной основы методики расчета эффективности сухих огнепреградителей, в расчетные формулы вводят коэффициент запаса, равный 2, т.е. безопасное значение критерия Пекле принимается равным 32,5.

Критический диаметр канал огнепреграждающего элемента для сбросных огнепреградителей определяется выражением:

,                              (14.2)

Численные значения критических диаметров пламегасящих каналов для некоторых наиболее распространенных в промышленности стехиометрических смесей с воздухом при атмосферном давлении и комнатной температуре приведены в табл. 14.1.

Теплоемкость газовоздушной смеси определяют по формуле:

(14.3)

где 	- теплоемкость воздуха и горючего, Дж кг-1К-1.

Коэффициент теплопроводности газоввоздушной смеси рассчитывают по уравнению:

(14.4)

Для случаев, если пламя движется по трубопроводу со скоростью большей, чем нормальная скорость, допускается пользоваться выражением 14.2, только при этом необходимо пользоваться не нормальной скоростью пламени, а фактической (видимой).

Таблица 14.1

| Смеси | d, мм | Смеси | d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиак NH3 (при Т=425 К) | 22,1 | Метанол СН4О | 2,69 |
| Анилин С6Н7N (при Т=375 К) | 2,84 | Метилацетилен С3Н4 | 2,05 |
| Ацетальдегид С2Н4О | 3,08 | Оксид углерода СО2 | 3,04 |
| Ацетилен С2Н2 | 9,84 | Оксид этилена С2Н4О | 1,60 |
| Ацетон С3Н6О | 2,45 | Пентан С5Н12 | 2,49 |
| Бензин А-72 | 2,80 | Пропан С2Н8 | 2,60 |
| Бензол С6Н6 | 2,66 | Пропилен С3Н6 | 2,38 |
| Бутан С4Н10 | 2,49 | Сероводород СS2 | 0,75 |
| Винилацетат С4Н6О2 | 5,34 | Стирол С8Н8 | 2,66 |
| Винилацетилен С4Н4 | 1,43 | Толуол С7Н8 | 3,78 |
| Винилхлорид С2Н3Сl | 3,78 | Уайт-спирт | 2,45 |
| Водород Н2 | 0,81 | Уксусная кислота С2Н4О2 | 5,59 |
| Гексан С6Н14 | 2,50 | Циклогексан С6Н12 | 2,66 |
| Гептан С7Н16 | 3,08 | Циклопентан С5Н10 | 4,63 |
| Изобутан С4Н10 | 2,74 | Этан С2Н6 | 2,38 |
| Изопентан С5Н22 | 2,49 | Этанол С2Н6О | 2,97 |
| Метан СН4 | 3,53 | Этилен С2Н4 | 1,75 |
| Метанол СН4О | 2,69 |  |  |

В сетчатых огнепреградителях используют медные, латунные и стальные фильтровальные сетки. Для надежного гашения пламени применяют не одну, а несколько сеток, последовательно установленных на расстоянии примерно 10 мм друг от друга.

Для защиты дыхательных труб резервуаров с ЛВЖ используют кассетные огнепреградители. Кассета изготавливается путем одновременного свивания гладкой и гофрированной лент, благодаря чему образуются каналы треугольной формы.

Для горючих смесей, имеющих большую скорость горения (например, для смесей ацетилена, этилена или водорода с воздухом), а также для смесей горючих веществ с кислородом применяют насадки из стеклянных или фарфоровых шариков диаметром не более 1 мм, а также из металлокерамических пластин или трубок.

Диаметр канала в насадке из одинаковых шариков можно принимать в зависимости от диаметра шариков следующим образом (табл. 14.2).

Таблица 14.2

| Диаметр шарика, мм | Диаметр канала, мм | Диаметр шарика, мм | Диаметр канала, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 1,0 | 7,0 | 4,0 |
| 3,0 | 2,0 | 8,0 | 5,0 |
| 4,0 | 2.5 | 9,0 | 6,3 |
| 5,0 | 3,0 | 15,0 | 10,0 |
| 6,0 | 3,6 |  |  |

Если насадка огнепреградителя выполнена в виде беспорядочно засыпанных колец Рашига, то диаметр канала такого пламегасящего слоя можно принимать, исходя из данных, приведенных в табл. 14.3.

Таблица 14.3

| Размер колец Рашига, мм | 15х15 | 18х18 | 25х25 | 35х35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр канала, мм | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |

Литература [10, 11]

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Общие положения

Контрольная работа  включает  решение  пяти задач по различным темам курса.  Номера и варианты задач студент выбирает  по  двум последним цифрам номера зачетной книжки согласно данных,  представленных в таблице 2.1 настоящих методических указаний.

Каждая задача должна содержать условие, решение и вывод по результатам решения. Все задачи должны соответствовать заданному варианту. Решение задач необходимо сопровождать  расшифровкой  расчетных формул (пояснением величин, входящих в формулу, их размерностей в системе СИ), схемами устройств и аппаратов.

Расчетные формулы, справочные данные, используемые при решении задач,  приводятся с ссылкой на литературные источники.

Контрольная работа оформляется в тетрадях  или  сшитых  листах формата А4. Текст контрольной работы должен быть оформлен аккуратно черным или синим цветом, чернильной или другой писчей ручкой. Допускается печатный текст контрольной работы.

Алгоритм решения задач приведен в разделе № 1, а при решении других студент может использовать учебно-методическую, нормативную и научно-техническую литературу, указанную в списке литературы данных методических указаний.

После выполнения,  согласно  указанных ниже требований,  контрольной работы, и зачтения ее преподавателем, студент допускается к  сдаче итогового экзамена.

Таблица 2.1

| Последняя цифра номера зачетной книжки | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 1, 51, 71, 131,221 |  | 11, 101, 141, 171, 201 | 31, 81, 151, 191, 231 | 21, 61, 111, 121, 211 | 41, 91, 161, 181, 241 |
| 1 | 2, 52, 72, 132, 222 |  | 12, 102, 142, 172, 202 | 32, 82, 152, 192, 232 | 22, 62, 112, 122, 212 | 42, 92, 162, 182, 242 |
| 2 | 3, 53, 73, 133, 223 |  | 13, 103, 143, 173, 203 | 33, 83, 153, 193, 233 | 23, 63, 113, 123, 213 | 43, 93, 163, 183, 243 |
| 3 | 4, 54, 74, 134, 224 |  | 14, 104, 144, 174, 204 | 34, 84, 154, 194, 234 | 24, 64, 114, 124, 214 | 44, 94, 164, 184, 244 |
| 4 | 5, 55, 75, 135, 225 |  | 15, 105, 145, 175, 205 | 35, 85, 155, 195, 235 | 25, 65, 115, 125, 215 | 45, 95, 165, 185, 245 |
| 5 | 6, 56, 76, 136, 226 |  | 16, 106, 146, 176, 206 | 36, 86, 156, 196, 236 | 26, 66, 116, 126, 216 | 46, 96, 166, 186, 246 |
| 6 | 7, 57, 77, 137, 227 |  | 17, 107, 147, 177, 207 | 37, 87, 157, 197, 237 | 27, 67, 117, 127, 217 | 47, 97, 167, 187, 247 |
| 7 | 8, 58, 78, 138, 228 |  | 18, 108, 148, 178, 208 | 38, 88, 158, 198, 238 | 28, 68, 118, 128, 218 | 48, 98, 168, 188, 248 |
| Продолжение табл. 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 9, 59, 79, 139, 229 |  | 19, 109, 149, 179, 209 | 39, 89, 159, 199, 239 | 29, 69, 119, 129, 219 | 49, 99, 169, 189, 249 |
| 9 | 10, 60, 80, 140, 230 |  | 20, 110, 150, 180, 210 | 40, 90, 160, 200, 240 | 30, 70, 120, 130, 220 | 50, 100, 170, 190, 250 |
| Последняя цифра номера зачетной книжки | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1, 81, 101, 161, 241 | 11, 41, 91, 121, 231 |  | 21, 111, 131, 181, 201 | 51, 61, 151, 171, 221 | 31, 71, 141, 191, 211 |
| 1 | 2, 82, 102, 162, 242 | 12, 42, 92, 122, 232 |  | 22, 112, 132, 182, 202 | 52, 62, 152, 172, 222 | 32, 72, 142, 192, 212 |
| 2 | 3, 83, 103, 163, 243 | 13, 43, 93, 123, 233 |  | 23, 113, 133, 183, 203 | 53, 63, 153, 173, 223 | 33, 73, 143, 193, 213 |
| 3 | 4, 84, 104, 164, 244 | 14, 44, 94, 124, 234 |  | 24, 114, 134, 184, 204 | 54, 64, 154, 174, 224 | 34, 74, 144, 194, 214 |
| 4 | 5, 85, 105, 165, 245 | 15, 45, 95, 125, 235 |  | 25, 115, 135, 185, 205 | 55, 65, 155, 175, 225 | 35, 75, 145, 195, 215 |
| 5 | 6, 86, 106, 166, 246 | 16, 46, 96, 126, 236 |  | 26, 116, 136, 186, 206 | 56, 66, 156, 176, 226 | 36, 76, 146, 196, 216 |
| Продолжение табл. 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Последняя цифра номера зачетной книжки | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 7, 87, 107, 167, 247 | 17, 47, 97, 127, 237 |  | 27, 117, 137, 187, 207 | 57, 67, 157, 177, 227 | 37, 77, 147, 197, 217 |
| 7 | 8, 88, 108, 168, 248 | 18, 48, 98, 128, 238 |  | 28, 118, 138, 188, 208 | 58, 68, 158, 178, 228 | 38, 78, 148, 198, 218 |
| 8 | 9, 89, 109, 169, 249 | 19, 49, 99, 129, 239 |  | 29, 119, 139, 189, 209 | 59, 69, 159, 179, 229 | 39, 79, 149, 199, 219 |
| 9 | 10, 90, 110, 170, 250 | 20, 50, 100, 130, 240 |  | 30, 120, 140, 190, 210 | 60, 70, 160, 180, 230 | 40, 80, 150, 200, 220 |

2.2. Контрольные задания

1…10. Определить время продувки технологического аппарата с горючим газом до взрывобезопасной концентрации. Продувка производится  азотом по линии диаметром 40 мм. Свободный объем аппарата V, скорость истечения W приведены в табл. 2.2.

11...20.  Дать  заключение  о  горючести среды в резервуаре с ЛВЖ и найти (оценить) объем взрывоопасной зоны вблизи его дыхательного уст ройства, если  в  течение  часа произошло одно большое дыхание.

Объем резервуара V, степень его заполнения  , вид  ЛВЖ, ее

Температуру tp, и рабочее давление Pp, принять по табл.2.3

Таблица 2.2

| № задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горючий газ | метан | пропан | бутан | этан | водород |
| V, м3 | 12 | 11 | 7 | 8 | 10 |
| W, м с-1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| № задачи | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Горючий газ | пропан | водород | метан | бутан | этан |
| V, м3 | 7 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| W, м с-1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 |

.                                                                                           Таблица 2.3

| № задачи | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | бензол | ацетон | метиловый спирт | октан | пропанол |
| V, м3 | 1000 | 800 | 500 | 300 | 700 |
|  | 0,75 | 0,9 | 0,8 | 0,85 | 0,7 |
| tp, оС | 10 | 20 | 15 | 25 | 15 |
| Pp, Па | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 |
| № задачи | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Жидкость | гептан | декан | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат |
| V, м3 | 500 | 600 | 300 | 1000 | 400 |
|  | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,85 | 0,75 |
| tp, оС | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| Pp, Па | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 |

21...30. Дать заключение о горючести среды в резервуаре с ЛВЖ и  оценить   объем взрывоопасной  смеси  (зоны) вблизи его дыхательного устройства, если в течение часа произошло одно малое  дыхание  при  повышении температуры  в  резервуаре на 10  оС.  Данные по  объему  резервуара V,  степени его заполнения ,  виду ЛВЖ, ее   начальной  температуре tp, и рабочему давлению в резервуаре  Pp   принять по табл.2.4.

Таблица 2.4

| № задачи | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | бензол | аце- тон | метило-вый спирт | октан | пропанол |
| V, м3 | 700 | 900 | 700 | 600 | 800 |
|  | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,9 |
| tp, оС | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 |
| Pp, Па | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 |
| № задачи | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Жидкость | гептан | декан | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат |
| V, м3 | 800 | 700 | 600 | 800 | 900 |
|  | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,75 |
| tp, оС | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 |
| Pp, Па | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 |

31...40.  При окраске методом окунания изделия погружают в ванну с лакокрасочным материалом (ЛКМ).  Площадь поверхности испарения ванны  4 м2.  Определить количество испарившегося  с  поверхности  ЛКМ  растворителя за  час работы и оценить объем взрывоопасной зоны,  который может образоваться над ванной при  отсутствии  движения воздуха над ее поверхностью.  Вид растворителя ЛКМ, температуру  воздуха в помещении и растворителя tp, принять по табл.2.5;  (пожароопасные свойства ЛКМ принять по растворителю).

41...50. При повреждении аппарата в объем,  ограниченный бортиками, площадью 5 м2 вылилось 50 кг ЛВЖ.  Определить количество испарившейся с открытой поверхности жидкости в подвижную среду воз духа и оценить объем взрывоопасной зоны,  который при этом может   образоваться. Вид ЛВЖ,  ее температура tp,  , равная температуре воздуха в помещении, приведены в табл.2.6. Принять, что испарение  жидкости происходит в течение часа при  работающей  вентиляции, скорость движения воздуха над поверхностью испарения  0,6 м с-1.

Таблица 2.5

| № задачи | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | этиловый спирт | ацетон | метиловый спирт | октан | пропа-нол |
| tp, оС | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| № задачи | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Жидкость | толуол | н-ксилол | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат |
| tp, оС | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |

Таблица 2.6

| № задачи | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | этиловый спирт | ацетон | метило-вый спирт | октан | пропа- нол |
| tp, оС | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| № задачи | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Жидкость | толуол | н-ксилол | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат |
| tp, оС | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 |

51...60. Дать заключение о горючести  среды  в  аппарате  периодического  действия при его нормальной работе,  определить суммарное количество паров, выходящих из этого аппарата при открывании крышки  и заполнении растворителем, а также оценить объем взрывоопасной зоны, который при этом может  образоваться.  Вид  ЛВЖ, объем   аппаратаV, степень его заполнения  , рабочую температуруtp   и рабочее давление Pp принять по табл.2.7.

Таблица 2.7

| № задачи | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | бензол | ацетон | метило-вый спирт | октан | пропа-нол |
| V, м3 | 1000 | 800 | 500 | 300 | 700 |
|  | 0,75 | 0,9 | 0,8 | 0,85 | 0,7 |
| tp, оС | 10 | 20 | 15 | 25 | 15 |
| Pp, Па | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 |
| № задачи | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Жидкость | гептан | декан | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат |
| V, м3 | 500 | 600 | 300 | 1000 | 400 |
|  | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,85 | 0,75 |
| tp, оС | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| Pp, Па | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 |

61...70. Определить количество выходящей наружу горючей жидкости при локальном повреждении аппарата (авария  ликвидирована через 900 с),   количество испарившейся со свободной поверхности жидкости в  неподвижную среду (испарение происходило в течение 1 ч) и вели чину объема взрывоопасной зоны,  которая может при этом образоваться. Вид жидкости, диаметр отверстия в стенке аппарата D,  рабочее давление в аппарате Pp, температура жидкости tp и   высота столба жидкости H приведены в табл.2.8.  Коэффициент   расхода  принять равным 0,6; 1 л жидкости разливается на 1 м2.

71...80. Определить количество выходящей наружу горючей жидкости при локальном повреждении  аппарата  (повреждение ликвидировано через  30 мин), количество испарившейся жидкости (испарение происходит   в течение часа) и величину объема взрывоопасной смеси,  которая   может при этом образоваться,  если испарение происходит в  подвижную среду  воздуха.  Скорость  движения  воздуха над поверхностью    испарения 0,8 м с-1, коэффициент расхода 0,7; 1 л жидкости разливается на 1 м2 .  Вид горючей жидкости, диаметр повреждения  и другие             параметры принять по табл.2.9.

Таблица 2.8

| № задачи | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | бензол | ацетон | метило-вый спирт | октан | пропанол |
| D, мм | 2,5 | 2 | 3 | 1,5 | 3,5 |
| H, м | 1,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 1 |
| tp, оС | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| Pp, Па | 2 105 | 3 105 | 2,5 105 | 1,5 105 | 2 105 |
| № задачи | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Жидкость | гептан | декан | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат |
| D, мм | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 2 |
| H, м | 2 | 1,5 | 3 | 3,5 | 2,5 |
| tp, oC | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| Pp, Па | 2,5 105 | 3,5 105 | 1,5 105 | 2 105 | 1,5 105 |

Таблица 2.9

| № задачи | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | гептан | декан | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат |
| D, мм | 2,5 | 2 | 3 | 1,5 | 3,5 |
| H, м | 2 | 1,5 | 3 | 3,5 | 2,5 |
| tp, оС | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| Pp, Па | 2 105 | 3 105 | 2,5 105 | 1,5 105 | 2 105 |
| № задачи | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Жидкость | бензол | ацетон | метиловый спирт | октан | пропанол |
| D, мм | 3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 2 |
| , м | 1,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 1 |
| tp, 0C | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| Pp, Па | 2,5 105 | 3,5 105 | 1,5 105 | 2 105 | 1,5 105 |

81...90.  Определить  количество  выходящего из аппарата газа при его локальном повреждении (повреждение ликвидировано через 15 мин)  и   время образования взрывоопасной концентрации при наличии воздухообмена  в помещении.  Вид газа,  диаметр отверстия  в  стенке  аппарата D, рабочее давление в аппарате Pp, объем помещения V, и   кратность  воздухообмена n, в помещении приведены в табл.2.10.  Коэффициент расхода принять равным 0,8; температура газа 20 оС.

Таблица 2.10

| № задачи | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горючий газ | метан | пропан |  | бутан | этан | водород |
| D, мм | 5 | 6 |  | 3 | 8 | 9 |
| V, м3 | 60 | 50 |  | 40 | 80 | 100 |
| n, ч-1 | 5 | 2 |  | 3 | 7 | 9 |
| Pp, Па | 3 105 | 4 105 |  | 6 105 | 5 105 | 4 105 |
| № задачи | 86 | 87 | 88 |  | 89 | 90 |
| Горючий газ | аммиак | ацети-лен | этилен |  | бутадиен | серо-водород |
| D, мм | 10 | 15 | 9 |  | 8 | 12 |
| V, м3 | 80 | 90 | 100 |  | 70 | 120 |
| n, ч-1 | 10 | 5 | 8 |  | 7 | 9 |
| Pp, Па | 5 105 | 1,5 105 | 8 105 |  | 6 105 | 4 105 |

91...100.  Определить количество газа, выходящего из аппарата  при  его   локальном повреждении  (повреждение  ликвидировано через 600 с)    и время образования взрывоопасной концентрации при отсутствии    воздухообмена в помещении. Вид газа, диаметр отверстия в стенке   аппарата D, рабочее давление в аппарате Pp, объем помещения  Vприведены в  табл.2.11.  Коэффициент  расхода  газа принять равным  0,7; температура газа 25 оС.

101...110.  Определить общее количество ЛВЖ,  выходящей при полном разрушении аппарата, в который подавалась жидкость по двум трубопроводам, количество  испарившейся  жидкости и объем,  в котором   при этом может образоваться горючая  концентрация.  Объем  аппарата V, его степень заполнения , вид ЛВЖ, ее темпера тура tp, диаметр трубопроводов Dmp  и расход насосов  q1 и q2  приведены  в табл.2.12. Время  отключения  трубопроводов    принять  равным 120 с, время испарения разлившейся  жидкости  1 ч,  расстояние от аппарата до задвижек на трубопроводах 10 м; принять, что 1 л горючей жидкости разливается на 1 м2.  Жидкость   находится в аппарате при атмосферном давлении.

Таблица 2.11

| № задачи | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горючий газ | аммиак | ацетилен | этилен | бутадиен | сероводород |
| D, мм | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| V, м3 | 80 | 90 | 100 | 70 | 120 |
| Pp, Па | 3 105 | 4 105 | 6 105 | 5 105 | 4 105 |
| № задачи | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Горючий газ | метан | пропан | бутан | этан | водород |
| D, мм | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| V, м3 | 60 | 50 | 40 | 80 | 100 |
| Pp, Па | 5 105 | 1,5 105 | 8 105 | 6 105 | 4 105 |

Таблица 2.12

| № задачи | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | бензол | ацетон | метиловый спирт | октан | пропанол |
| V, м3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
|  | 0,75 | 0,9 | 0,8 | 0,85 | 0,7 |
| q1, м3ч-1 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| q2, м3ч-1 | 2 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
| tp, оС | 10 | 20 | 15 | 25 | 15 |
| Dmp, мм | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 |

Продолжение таблицы 2.12

| № задачи | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | гептан | декан | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат |
| V, м3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,7 |
|  | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,85 | 0,75 |
| q1, м3ч-1 | 1,5 | 0,5 | 2 | 2,5 | 1 |
| q2, м3ч-1 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 |
| tp, оС | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| Dmp, мм | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |

111...120.  Определить общее количество горючего газа,  выходящего при   полном разрушении аппарата (газ в аппарат подавался по  двум  трубопроводам) и  объем  газового  облака с горючей концентрацией,   которое при этом может образоваться.  Объем аппарата V,  давление газа в нем Pp,  вид газа, диаметр трубопроводов Dmp,   по которым поступал газ, и расход компрессоров q1 и q2 приведены в табл.2.13. Время отключения трубопроводов  120 с,  рас стояние от аппарата до задвижек на трубопроводах по 15 м.

121...130.  Определить  приращение  давления в новом стальном трубопроводе,  по которому транспортируется стирол. При эксплуатации трубопровода происходит  уменьшение его сечения за счет образования отложений. Начальное давление в трубопроводе 1  МПа.  Температура   стирола 25 оС. Длина трубопровода L, начальная скорость движения W,  диаметр чистого (без отложений) трубопровода D,  и   толщина слоя отложений на внутренней поверхности труб , приведены в табл.2.14. Плотность стирола 902,6  кг м-3, коэффициент кинематической вязкости стирола при 25 оС  равен  0,72 10-6 м2с-1

131...140 . Определить требуемую площадь сечения предохранительного клапана, который  устанавливается на  ректификационной  колонне. Через клапан стравливаются пары бензола.  Рабочее давление в колонне Pp, рабочая температура tp, производительность колонны  по пару G приведены в табл.2.15. Коэффициент расхода 0,8.

Таблица 2.13

| № задачи | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горючий газ | аммиак | ацетилен | этилен | бутадиен | сероводород |
| V, м3 | 3 | 1,5 | 2,5 | 3 | 1 |
| q1, м3ч-1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| q2, м3ч-1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3,5 |
| tp, оС | 10 | 20 | 15 | 25 | 15 |
| Горючий газ | аммиак | ацетилен | этилен | бутадиен | сероводород |
| Dmp, мм | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |
| Pp, Па | 5 105 | 4 105 | 2 105 | 3 105 | 5 105 |
| № задачи | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| Горючий газ | метан | пропан | бутан | этан | водород |
| V, м3 | 1,5 | 2 | 4 | 2,5 | 3,5 |
| q1, м3ч-1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| q2, м3ч-1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| tp, оС | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| Dmp, мм | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 |
| Pp, Па | 5 105 | 6 105 | 7 105 | 6 105 | 3 105 |

Таблица 2.14.

| № задачи | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, м | 250 | 230 | 200 | 170 | 150 |
| W, м с-1 | 2 | 1,5 | 3 | 3,5 | 2,5 |
| D, мм | 50 | 40 | 50 | 25 | 40 |
| , мм | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| .№ задачи | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| L, м | 130 | 280 | 260 | 100 | 120 |
| W, м с-1 | 1,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 4 |
| D, мм | 40 | 50 | 25 | 50 | 40 |
| , мм | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |

Таблица 2.15

| № задачи | 131 | 132 | 133 |  | 134 | 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pp, Па | 1,5 105 | 3 105 | 2 105 |  | 2,5 105 | 4 105 |
| tp, оС | 80 | 85 | 90 |  | 95 | 100 |
| G, кг ч-1 | 400 | 800 | 500 |  | 300 | 700 |
| № задачи | 136 | 137 | 138 | 139 |  | 140 |
| Pp, Па | 5 105 | 6 105 | 4 105 | 7 105 |  | 8 105 |
| tp, оС | 110 | 115 | 120 | 95 |  | 105 |
| G, кг ч-1 | 500 | 600 | 300 | 400 |  | 500 |

141...150 . Определить критический диаметр отверстий сетчатого  огнепреградителя, установленного  на линии аварийного сброса горючего газа    из  аппарата. Вид горючего газа,  его температура температуру tp,  давление в линии Pp приведены в табл.2.16.

Таблица 2.16

| № задачи | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горючий газ | ацетилен | бутадиен | серо-водород | аммиак | этилен |
| tp, оС | 10 | 20 | 15 | 25 | 15 |
| Pp, Па | 5 105 | 4 105 | 2 105 | 3 105 | 5 105 |
| № задачи | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| Горючий газ | метан | бутан | пропан | водород | этан |
| tp, оС | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 |
| Pp, Па | 5 105 | 6 105 | 7 105 | 6 105 | 3 105 |

151...160 . Определить диаметр гранул гравийного огнепреградителя, установленного на дыхательной линии резервуара с ЛВЖ.  Вид ЛВЖ   и  температура в паровоздушном пространстве резервуара tp приведены в табл.2.17. Давление в резервуаре принять равным    атмосферному 1 105  Па.

Таблица 2.17

| № задчи | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | метиловый спирт | октан | бензол | пропанол | ацетон |
| tp, оС | 20 | 25 | 35 | 30 | 25 |
| № задчи | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| Жидкость | декан | гексан | н-бути-ловый спирт | этил-ацетат | гептан |
| tp, оС | 25 | 30 | 15 | 25 | 20 |

161...170. Определить время аварийного опорожнения цилиндрического аппарата постоянного  по  высоте сечения (слив самотеком). Вид горючей жидкости, ее температура tp,  диаметр аппарата D, его высота H, степень заполнения заполнения  , диаметр сливного трубопроводаd,  перепад высот между аппаратом и аварийным резервуаром h и коэффициент  расхода системы φ приведены в   табл.2.18.

Продолжительность операции по приведению системы

аварийного слива в действие принять равным 300 с.  Давление  в   аппарате равно атмосферному. Сделать вывод о соответствии

нормативным требованиям системы аварийного освобождения.

171...180 Оценить, а при необходимости подобрать диаметр аварийного сливного трубопровода  (слив самотеком) или предложить другие решения для обеспечения условия, чтобы продолжительность опорожнения не должна превышала  900  с.

Необходимые для расчета данные: вид горючей жидкости, ее  температура tp,  диаметр аппарата D, его высота H, степень заполнения заполнения  , диаметр сливного трубопровода d,  перепад высот между аппаратом и аварийным резервуаром h, и   коэффициент  расхода системы φ, приведены в табл.2.19.                 Продолжительность операции по приведению системы  300 с.

Таблица 2.18

| № задачи | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жид-кость | метило-вый спирт | октан | бензол | пропанол | ацетон |
| tp, оС | 20 | 25 | 35 | 30 | 25 |
| D, м | 2,5 | 2 | 3 | 1,5 | 3,5 |
| H, м | 2 | 1,5 | 3 | 3,5 | 2,5 |
|  | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,85 |
| d, мм | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| d, м | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| φ | 0,2 | 0,15 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
| № задачи | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| Жид-кость | декан | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат | гептан |
| tp, оС | 25 | 30 | 15 | 25 | 20 |
| D, м | 2 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3 |
| H, м | 2,2 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2 |
|  | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,95 | 0,8 |
| d, мм | 100 | 90 | 80 | 70 | 600 |
| h, м | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| φ | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |

Таблица 2.19

| № задачи | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | декан | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат | гептан |
| tp, оС | 25 | 30 | 15 | 25 | 20 |
| D, м | 2 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3 |
| H, м | 2,2 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2 |
|  | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,95 | 0,8 |
| d, мм | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| h, м | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| φ | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |

Продолжение таблицы 2.19

| № задачи | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | метиловый спирт | октан | бензол | пропанол | ацетон |
| tp, оС | 20 | 25 | 35 | 30 | 25 |
| D, м | 2,5 | 2 | 3 | 1,5 | 3,5 |
| H, м | 2 | 1,5 | 3 | 3,5 | 2,5 |
|  | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,85 |
| d, мм | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
| h, м | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| φ | 0,2 | 0,15 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |

181...190 . Определить расчетом время аварийного выпуска горючих газов   из аппарата и обосновать выполнимость условия безопасности    при сбросе газа в атмосферу.  Вид горючего газа, его температура  tp, рабочее  давление Pp, объем  аппарата V, диаметр аварийного   (сбросного) трубопровода d,  коэффициент расхода системы  φ приведены в табл.2.20. Продолжительность операции по   приведению системы  стравливания  газа в  действие  принять   равным 120 с, а предельно допустимое время аварийного сброса   горючего газа  900 с.

191…200. Определить требуемую площадь разрывной предохранительной мембраны и толщину мембраны для аппарата с ЛВЖ,  в паровоздушном (газовом) пространстве которого (при определенных условиях эксплуатации) образуются взрывоопасные концентрации. Объем газового пространства аппарата V, температура горючей смеси tp, вид ЛВЖ, рабочее давление в аппарате Pp  и материал мембран приведены в табл. 2.21. Температура окружающей среды 20 0С

Таблица 2.20

| № задачи | 181 | 182 |  | 183 |  |  | 184 |  | 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горючий газ | ацетилен | бутадиен |  | сероводород |  |  | аммиак |  | этилен |
| tp, оС | 10 | 20 |  | 15 |  |  | 25 |  | 15 |
| V, м3 | 7 | 9 |  | 7 |  |  | 6 |  | 8 |
| d, мм | 30 | 40 |  | 30 |  |  | 40 |  | 50 |
| Продолжение табл. 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № задачи | 181 |  | 182 |  | 183 | 184 |  | 185 |  |
| φ | 0,2 |  | 0,15 |  | 0,3 | 0,35 |  | 0,25 |  |
| Pp, Па | 5 105 |  | 4 105 |  | 2 105 | 3 105 |  | 5 105 |  |
| № задачи | 186 |  | 187 |  | 188 | 189 |  | 190 |  |
| Горючий газ | метан |  | бутан |  | пропан | водород |  | этан |  |
| tp, оС | 15 |  | 20 |  | 10 | 15 |  | 10 |  |
| V, м3 | 8 |  | 10 |  | 9 | 12 |  | 9 |  |
| d, мм | 30 |  | 40 |  | 30 | 40 |  | 50 |  |
| φ | 0,3 |  | 0,25 |  | 0,35 | 0,3 |  | 0,2 |  |
| Pp, Па | 6 105 |  | 7 105 |  | 8 105 | 7 105 |  | 4 105 |  |

Таблица 2.21

| № задачи | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | бензол | ацетон | метило-вый спирт | октан | пропанол |
| V, м3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| Материал мембраны | медь | алюми-ний | никель | монель | медь |
| tp, оС | 15 | 10 | 25 | 20 | 30 |
| Pp, Па | 5 105 | 6 105 | 7 105 | 8 105 | 9 105 |
| № задачи | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| Жидкость | гептан | декан | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат |
| V, м3 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 |
| Материал мембраны | монель | медь | аллюми-ний | никель | монель |
| Продолжение табл. 2.21 |  |  |  |  |  |
| № задачи | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| tp, оС | 15 | 10 | 15 | 25 | 10 |
| Pp, Па | 9 105 | 8 105 | 7 105 | 6 105 | 5 105 |

201...210.  Определить категорию взрывоопасности технологического блока/  В блоке находится газ, который поступает к аппарату по трубопроводу.  Объем технологического блока V, рабочие давление Pp, и   температура  tp, диаметр трубопровода d, скорость истечения W,     время отключения трубопровода τ указаны в таблице 2.22.

Таблица 2.22

| № задачи | 201 |  | 202 | 203 | 204 | 205 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горючий газ | метан |  | пропан | бутан | этан | водород |
| V, м3 | 6 |  | 5 | 4 | 8 | 10 |
| d, мм | 50 |  | 60 | 70 | 80 | 90 |
| τ, с | 120 |  | 300 | 120 | 300 | 120 |
| W, м с-1 | 0,5 |  | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 |
| Pp, Па | 3 105 |  | 4 105 | 6 105 | 5 105 | 4 105 |
| № задачи | 206 | 207 |  | 208 | 209 | 210 |
| Горючий газ | аммиак | ацетилен |  | этилен | бутадиен | серо-водород |
| V, м3 | 8 | 9 |  | 10 | 7 | 12 |
| d, мм | 50 | 60 |  | 70 | 80 | 90 |
| τ, с | 300 | 120 |  | 300 | 120 | 300 |
| W, м с-1 | 0,1 | 0,5 |  | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| Pp, Па | 5 105 | 1,5 105 |  | 8 105 | 6 105 | 4 105 |

211...220   В производственном складе, где осуществляется хранение горючего    материала планируется проведение сварочных работ на потолке помещения. Оценить возможность зажигания горючего материала при    падении сварочной искры. Предложить профилактики пожаров от   сварочных работ. Вид горючего материала и расстояние от  поверхности материала до потолка  H представлены в таблице 2.23. Температура окружающей среды  20 оС.

Tаблица 2.23

| № задачи | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горючий материал | ацетат целлюлозы | абрикосо-вое зерно | мука древесная | мука пшеничная | карбо-нильное железо |
| H, м | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| № задачи | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| Горючий материал | кукуруз-ный крахмал | картофель-ный крахмал | мука пшеничная | мука древесная | березовая кора |
| H, м | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 |

221...230 . Определить категорию производственного помещения по взрывопожароопасности, где эксплуатируется  технологический блок с горючим газом, который поступает в аппарат по трубопроводу длиной  10 м. Длина отводящего трубопровода составляет 12 м. Размеры помещения  24 х 12 х 6 метров. Вид горючего газа, объем  аппарата V,     рабочее  давление Pp,  диаметр подводящего и отводящего трубопроводов d, кратность  аварийной вентиляции n, производительность компрессора  q указаны в таблице 2.24. Рабочая температура  20 оС, предусмотрено ручное  отключение трубопроводов.

231...240.  Определить категорию производственного помещения по взрывопожароопасности, где эксплуатируется  технологический блок с    легковоспламеняющейся жидкостью. Размеры помещения    24 х 18 х 6 метров. Вид легковоспламеняющейся жидкостью, объем    аппарата V,  кратность  аварийной вентиляции n указаны в таблице 2.25. Рабочая температура 20 оС.

Таблица 2.24

| № задачи | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горючий газ | этилен | ацетилен | бутадиен | серо-водород | аммиак |
| V, м3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| q, м3с-1 | 1,7 10-3 | 2,3 10-3 | 1,5 10-3 | 1 10-3 | 1,8 10-3 |
| d, мм | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
| n, ч-1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| Pp, Па | 5 105 | 4 105 | 2 105 | 3 105 | 5 105 |
| № задачи | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| Горючий газ | бутан | пропан | водород | этан | метан |
| V, м3 | 8 | 10 | 9 | 12 | 9 |
| q, м3с-1 | 1,3 10-3 | 2,1 10-3 | 1,5 10-3 | 1 10-3 | 1,7 10-3 |
| d, мм | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
| n, ч-1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| Pp, Па | 5 105 | 4 105 | 2 105 | 3 105 | 5 105 |

Таблица 2.25

| № задачи | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкость | ацетон | метиловый спирт | октан | пропанол | бензол |
| V, м3 | 1,2 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,9 |
| n, ч-1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| № задачи | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| Жидкость | гептан | декан | гексан | н-бутило- вый спирт | этил-ацетат |
| V, м3 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 0,8 |
| n, ч-1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 |

241...250 Определить категорию производственного помещения по взрывопожароопасности, где обращается уголь и по условиям эксплуатации   образуется угольная пыль. В технологическом аппарате находится  m  кг угольной пыли, а также пыль отлагается на труднодоступных    и доступных поверхностях. Продолжительность одного цикла    пылевыделения (смены) составляет 6 ч. Текущие уборки помещения   выполняются после 5 смен работы, генеральные уборки выполняются после 20 смен работы. Размеры помещения 30 х 12 х 6 м. Температура воздуха 20 оС. Теплота сгорания угля 44 000 кДж кг-1. Предусмотрена ручная сухая пылеуборка.

Площадь труднодоступных Fтд и доступных Fд поверхностей,  интенсивность пылеотложений на труднодоступных Jп,тд и доступных Jп,д поверхностях, а также масса угольной пыли m в технологическом аппарате  указаны в таблице 2.26.

Таблица 2.26

| № задачи | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fд, м2 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Fтд, м2 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Jп,д, кг м-2 с-1 | 3,7 10-7 | 3,3 10-7 | 3,5 10-7 | 4 10-7 | 4,8 10-7 |
| Jп,тд, кг м-2 с-1 | 1,7 10-7 | 1,4 10-7 | 1,3 10-7 | 1,9 10-7 | 0,8 10-7 |
| m, кг | 10 | 20 | 15 | 20 | 30 |
| № задачи | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
| Fд, м2 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 |
| Fтд, м2 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Jп,д, кг м-2 с-1 | 4,7 10-7 | 4,3 10-7 | 4,5 10-7 | 5 10-7 | 5,8 10-7 |
| Jп,тд, кг м-2 с-1 | 2,7 10-7 | 2,4 10-7 | 2,3 10-7 | 2,9 10-7 | 1,8 10-7 |
| m, кг | 30 | 20 | 10 | 25 | 10 |

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Работа № 1

- Укажите основные блоки информационной базы для проведения анализа пожарной опасности технологической системы.

- Укажите основное оборудование, которое устанавливается на резервуаре.

- Назначение дыхательного клапана и принцип его работы.

- Назначение указателя уровня и принцип его работы.

- Укажите основные источники информации, по которым допускается определять пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов.

- Область применения показателя пожаровзрывоопасности «температура вспышки».

- Область применения показателя пожаровзрывоопасности «температура самовоспламенения».

- Область применения показателя пожаровзрывоопасности «концентрационные пределы распространения пламени».

- Приведите классификацию складов нефтепродуктов по вместимости.

Работа № 2

- Область применения показателя «уровень взрывоопасности технологической системы».

- Область применения показателя пожаровзрывоопасности «концентрационные пределы распространения пламени».

- Что понимают под термином «околопредельная ЛВЖ»?

- Как можно определить ход изменения температуры основной массы ЛВЖ в резервуаре в течение года?

- Что является источником существенных тепловых изменений, происходящих в РВС?

- Примерно, на сколько градусов, может превышать значение температуры поверхностного слоя ЛВЖ над основной массой жидкости в РВС?

- Укажите основные меры пожарной безопасности, направленные на повышение устойчивости технологической системы «РВС-ЛВЖ» к возникновению пожара?

Работа № 3

- Укажите типы технологических аппаратов в зависимости от степени их герметизации.

- Как влияют свойства перерабатываемого вещества на выбор типа аппарата?

- Поясните общее условие образования ВОК в технологическом оборудовании.

- В каких случаях в аппаратах с горючими газами образуются ВОК?

- Напишите условие образования ВОК в аппарате с горючим газом и поясните его.

- Как можно определить рабочую концентрацию ГГ в аппарате?

- Как можно определить расчетную температуру жидкости для теплого периода гада?

- Назовите стандартные условия, при которых в справочной литературе проводятся показатели пожаровзрывоопасных свойств веществ.

- Как определяются КПРП в случаях, если рабочая температура вещества отличается от стандартной?

Работа № 4.

- Как оценить объем зоны ВОК, образующейся вблизи места выхода горючих газовоздушных смесей?

- От каких факторов зависит образование зон ВОК вблизи дыхательных патрубков аппаратов с горючими жидкостями?

- Выведите уравнение потерь паров горючих жидкостей из дышащих аппаратов при больших дыханиях.

- Выведите уравнение потерь паров горючих жидкостей из дышащих аппаратов при малом дыхании.

- Как устроен и работает дыхательный клапан НДКМ?

- Перечислите способы предотвращения образования зон ВОК при эксплуатации «дышащих» аппаратов с горючими жидкостями.

- Дайте понятие термину «большое дыхание».

- Дайте понятие термину «малое дыхание».

- Как оценивается максимальный горизонтальный размер пожароопасной зоны «дышащих аппаратов» и какие факторы влияют на ее размеры?

- Какие технические и организационные мероприятия предусматриваются для сокращения потерь паров жидкости и снижения пожаровзрывоопасности в окрестностях дышащих аппаратов?

Работа № 5.

- Что понимается под термином «авария» и вследствие каких ошибок они могут быть?

- К каким последствиям приводят аварии и повреждения оборудования с горючими веществами?

- Назовите основные условия самопроизвольного или вынужденного воспламенения горючих веществ при авариях.

- От каких параметров зависит масса выходящей наружу жидкости при локальных повреждениях аппаратов?

- Приведите формулу для определения скорости истечения жидкости через отверстие в трубопроводе или корпусе аппарата при постоянном давлении.

- Чему равно расчетное время ручного отключения трубопроводов?

- Чему равна площадь испарения 1 л смесей горючих жидкостей на полу производственного помещения, содержащих до 70 % и более 70 % по массе растворителей?

- Назовите параметры, от которых зависит интенсивность испарения паров жидкости с площади разлива?

- Приведите формулу, позволяющую определить границу скорости истечения газа в критическом и докритическом режимах. Дайте соответствующие пояснения.

- Как определяется время наступления взрывоопасной горючей газопаровоздушной смеси в производственном помещении при наличии или отсутствии в нем воздухообмена?

Работа № 6, 7

- Какие помещения подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности согласно СП 12.13330-09?

- Назовите основные критерии категорирования (признаки классификации) помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Исходя из каких предпосылок определяют количество поступающих в помещение веществ, которые могут образовать взрывоопасные газо- или паровоздушные смеси?

- Какие помещения относятся к категориям  А и Б – повышенная взрывопожароопасность, взрывопожароопасность?

- Какие помещения относятся к категориям В1-В4 - пожароопасным?

- Какие факторы положены в основу категорирования зданий по пожарной и взрывопожарной опасности?

- Чему равен коэффициент участия во взрыве горючих газопаровоздушных смесей (кроме водорода) ?

- Напишите формулу, по которой определяют избыточное давление взрыва для любых классов горючих веществ и материалов. Дайте пояснение.

- Чему равно расчетное время отключения трубопроводов, если вероятность отказа системы автоматикипревышает 1∙10-6 год-1 и не обеспечено резервирование ее элементов?

- Допускается ли учитывать при расчетном определении категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности работу аварийной вентиляции?

Работа № 8

- Назовите максимальную длительность испарения жидкости, допускаемую принимать в расчетных зависимостях?

- От каких параметров зависит площадь и форма разлива жидкости при полном разрушении вертикального стального резервуара?

- Какие параметры необходимо знать при расчете интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ?

- Назовите предельно допустимые интенсивности теплового излучения пожаров проливов ЛВЖ и ГЖ без негативных последствий для человека в течение длительного времени и безопасных для его в брезентовой одежде.

- Напишите формулу определения коэффициента пропускания атмосферы и поясните ее физический смысл.

- Назовите нормированную интенсивность теплового излучения на расстоянии 30 м от наружной установки.

Работа № 9

- Дайте понятие термину «огненный шар».

- Напишите формулу для определения интенсивности  теплового излучения для огненного шара. Дайте соответствующие пояснения.

- Покажите, как определяется эффективный диаметр «огненного шара».

- Как определяется масса горючего вещества?

- Напишите формулу для расчета коэффициента пропускания атмосферы и поясните ее физический смысл.

- Что такое доза теплового излучения и как она определяется?

Работа № 10

- Назовите исходные данные, необходимые для расчета параметров ударных волн при взрыве облака ТВС.

- Как определяется стехиометрическая концентрация горючего вещества в ТВС.

- Какими скоростями горения характеризуется процесс детонации?

- Какими скоростями горения характеризуются процессы дефлаграции?

- Какие факторы должны учитываться при установлении режима взрывного превращения ТВС?

- В какой последовательности производится оценка параметров воздушной ударной волны в зависимости  от взрывного превращения ТВС?

- Напишите формулу, позволяющую определить импульс фазы сжатия волны давления. Дайте соответствующие пояснения.

- Напишите формулу, позволяющую оценить вероятность тяжелых разрушений зданий без их сноса. Дайте пояснения.

- Напишите формулу, позволяющую оценить вероятность полных разрушений зданий. Дайте пояснения.

- Как оценивается состояние нокдауна у людей, попавших в зону действия ударной волны?

Работа № 11

- Напишите формулу, позволяющую определить избыточное давление при взрыве резервуара с перегретой ЛВЖ, ГЖ или СУГ.

- Напишите формулу, позволяющую определить эффективную энергию взрыва. Дайте пояснения.

- Как определяется температура жидкой фазы в аппарате при наличии в нем предохранительного устройства?

- С какой целью на аппаратах устанавливаются предохранительные клапаны? Какие они бывают по конструктивному исполнению?

- Что понимают под термином эффект «домино» ?

Работа № 12

- В каком документе изложены требования технологической взрывобезопасности?

- Что понимается под термином «технологический блок».

- Напишите формулу по определению общего энергетического потенциала взрывоопасности, если на нагнетательном трубопроводе установлено запорное устройство со временем срабатывания, равным паспортным данным.

- Для каких целей используют значения общего энергетического потенциала?

- Назовите показатели, положенные в основу категорирования технологических блоков по взрывоопасности.

- Напишите формулу по оценке уровня воздействия взрыва парогазовых сред с приведением к тротиловому эквиваленту.

- Напишите формулу, позволяющую определить радиус зоны разрушения при массе паров  m ≤ 5000 кг.

- Какие устройства предусматриваются для максимального снижения количества выбросов в окружающую среду горючих и взрывоопасных веществ в зависимости от категории взрывоопасности технологических блоков.

Работа № 13

- Назовите основные способы эвакуации горючих жидкостей.

- Какие требования предъявляются к аварийным емкостям системы аварийного слива?

- Назовите основное условие процесса эвакуации ГЖ из опасной зоны.

- Укажите особенности устройства системы аварийного слива из переменного по высоте сечения аппарата.

- Укажите особенности устройства системы аварийного слива из группы аппаратов.

- Назовите основное отличие системы аварийного стравливания горючих паров и газов от системы аварийного стравливания ГЖ.

- В чем заключается пожарная опасность процесса стравливания горючих паров и газов?

- Для чего предназначена факельная система?

- Назовите основное условие для определения минимальной высоты выброса (свечи).

- Назовите основной опасный фактор пожара, определяющий расстояние между факельным стволом и другими объектами предприятия.

Работа № 14

- Какие условия способствуют распространению пламени по производственным коммуникациям?

- Назовите принцип действия сухого огнепреградителя.

- Что называется критическим диаметром канала огнепреградителя?

- Как определить критический диаметр канала огнепреградителя?

- В каких случаях используют сухие огнепреградители?

- Дайте классификацию огнепреградителей.

Приложение А

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО Кемеровский технологический институт

пищевой промышленности

Кафедра безопасности жизнедеятельности

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине «Пожарная безопасность технологических

процессов»

Выполнил:

Студент _______________

(факультет, группа)

______________________

(Ф.И.О., № зачетной книжки)

Проверил:

Преподаватель_______________

(Ф.И.О.)

____________________________

(дата, форма учета)

Кемерово 20___

Приложение Б

Исходные данные для выполнения работ № 1-4

Таблица Б.1

Наименование хранимого химического продукта

| № пп | Наименование | № пп | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | Бутилацетат Бутилметилкетон Пропилформиат Этиловый спирт Изооктан Растворитель РМЛ Изобутилформиат Изопропилацетат Изопропиловый спирт Бензин АИ-80 Изооктан Ксилол (смесь изомеров) Метилбутират | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Метиловый спирт Аллиловый спирт Этилбензол Этилбутират Толуол Метанол Метилбутират Октан Изобутиловый спирт Метиловый спирт 3,3-Диметилгептан 2,3-Диметилгексан |

Таблица Б.2

Район расположения резервуарного парка

| № п/п | Район расположения терминала | Число безоблачных дней в июле | № п/п | Район расположения терминала | Число безоблачных дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Уфа | 25 | 13 | Челябинск | 24 |
| 01 | Архангельск | 18 | 14 | Саратов | 27 |
| 02 | Санкт-Петербург | 19 | 15 | Оренбург | 28 |
| 03 | Москва | 23 | 16 | Пенза | 26 |
| 04 | Владивосток | 25 | 17 | Махачкала | 28 |
| 05 | Псков | 21 | 18 | Новосибирск | 22 |
| 06 | Тюмень | 25 | 19 | Калининград | 21 |
| 07 | Казань | 24 | 20 | Элиста | 27 |
| 08 | Иркутск | 23 | 21 | Кострома | 23 |
| 09 | Воронеж | 25 | 22 | Кемерово | 25 |
| 10 | Барнаул | 27 | 23 | Киров | 21 |
| 11 | Улан-Удэ | 26 | 24 | Сыктывкар | 20 |
| 12 | Курск | 23 | 25 | Красноярск | 25 |

Таблица Б.3

Номенклатура стальных вертикальных резервуаров

со стационарной крышей

| Вариант | Номинальная вместимость, м3 | Размеры резервуара, м |  | Толщина стенки верхнего пояса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр | высота |  |
| 1-5 | 100 | 4,7 | 6,0 | 3 |
| 6-10 | 200 | 6,6 | 6,0 | 3 |
| 11-15 | 300 | 7,6 | 7,5 | 3 |
| 16-20 | 400 | 8,5 | 7,5 | 3 |
| 21-25 | 700 | 10,4 | 9,0 | 3 |

Приложение В

(справочное)

Корректированный параметр   для наиболее распространенных в промышленном производстве опасных веществ

Таблица 1

Классификация горючих веществ по степени чувствительности

| Класс 1 |  | Класс 2 |  | Класс 3 |  | Класс 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Особо чувствительные вещества |  | Чувствительные вещества |  | Среднечувст-вительные вещества |  | Слабочувст-вительные вещества |  |
| (размер детонационной ячейки менее 2 см) |  | (размер детонационной ячейки от 2 до 10 см) |  | (размер детонационной ячейки от 10 до 40 см) |  | (размер детонационной ячейки более 40 см) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ацетилен | 1,1 | Акрило-нитрил | 0,67 | Ацетальдегид | 0,56 | Аммиак | 0,42 |
| Винилацетилен | 1,03 | Акроле- ин | 0,62 | Ацетон | 0,65 | Бензол | 0,88 |
| Водород | 2,73 | Бутан | 1,04 | Бензин | 1 | Декан | 1 |
| Гидразин | 0,44 | Бутилен | 1 | Винилацетан | 0,51 | Дизтопливо | 1 |
| Изопропилнитрат | 0,41 | Бутадиен | 1 | Винилхлорид | 0,42 | 0-дих-лорбензол | 0,42 |
| Метилацетилен | 1,05 | 1,3-пента-диен | 1 | Гексан | 1 | Додекан | 1 |
| Нитрометан | 0,25 | Пропан | 1,05 | Генераторный газ | 0,38 | Керосин | 1 |
| Окись пропилена | 0,7 | Пропи- лен | 1,04 | Изооктан | 1 | Метан | 1.14 |
| Окись этилена | 0,62 | Серо- углерод | 0,32 | Метил- амин | 0,7 | Метил- бензол | 1 |
| Этил- нитрат | 0,3 | Этан | 1,08 | Метил- ацетат | 0,53 | Метил- меркаптан | 0,53 |
| Продолжение табл. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс 1 |  | Класс 2 |  | Класс 3 |  | Класс 4 |  |
| Особо чувствительные вещества |  | Чувствительные вещества |  | Среднечувст-вительные вещества |  | Слабочувст-вительные вещества |  |
| (размер детонационной ячейки менее 2 см) |  | (размер детонационной ячейки от 2 до 10 см) |  | (размер детонационной ячейки от 10 до 40 см) |  | (размер детонационной ячейки более 40 см) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Этилен | 1,07 | Метил- бутилкетон | 0,79 | Метил- хлорид | 0,12 |
|  |  | ШФЛУ | 1 | Метил- пропил- кетон | 0,76 | Нафта- лин | 0,91 |
|  |  | Диметиловый эфир | 0,66 | Метил-этилкетон | 0,71 | Окись углерода | 0,23 |
|  |  | Дивиниловый эфир | 0,77 | Октан | 1 | Фенол | 0,92 |
|  |  | Метилбутиловый эфир | - | Пиридин | 0,77 | Хлорбензол | 0,52 |
|  |  | Диэтиловый эфир | 0,77 | Сероводород | 0,34 | Этилбензол | 0,90 |
|  |  | Диизопропиловый эфир | 0,82 | Метиловый спирт | 0,45 | Дихлорэтан | 0,25 |
|  |  |  |  | Этиловый спир | 0,62 | Трихлорэтан | 0,14 |
|  |  |  |  | Пропиловый спирт | 0,69 |  |  |
|  |  |  |  | Амиловый спирт | 0,79 |  |  |
|  |  |  |  | Изобутиловый спирт | 0,79 |  |  |
| Продолжение табл. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс 1 |  | Класс 2 |  | Класс 3 |  | Класс 4 |  |
| Особо чувствительные вещества |  | Чувствительные вещества |  | Среднечувст-вительные вещества |  | Слабочувст-вительные вещества |  |
| (размер детонационной ячейки менее 2 см) |  | (размер детонационной ячейки от 2 до 10 см) |  | (размер детонационной ячейки от 10 до 40 см) |  | (размер детонационной ячейки более 40 см) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | Изопропиловый спирт | 0,69 |  |  |
|  |  |  |  | Циклогексан | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Этилформиат | 0,46 |  |  |
|  |  |  |  | Этилхлорид | 0,43 |  |  |
|  |  |  |  | Сжиженный природный газ | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Кумол | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  | Печной газ | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  | Циклопропан | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Этиламин | 0,8 |  |  |

Приложение Г

(справочное)

Критерии поражения волной давления

Таблица 1

| Степень поражения | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 100 |
| 50%-ное разрушение зданий | 53 |
| Средние повреждения зданий | 28 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления0 | 3 |

Таблица 2

| Условная вероятность поражения, % | Величина пробит-функции Рс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 2.67 | 2.95 | 3.12 | 3.25 | 3.36 | 3.45 | 3.52 | 3.59 | 3.6 |
| 10 | 3.72 | 3.77 | 3.82 | 3.87 | 3.92 | 3.96 | 4.01 | 4.05 | 4.08 | 4.1 |
| 20 | 4.16 | 4.19 | 4.23 | 4.26 | 4.29 | 4.33 | 4.36 | 4.39 | 4.42 | 4.4 |
| 30 | 4.48 | 4.50 | 4.53 | 4.56 | 4.59 | 4.61 | 4.64 | 4.67 | 4.69 | 4.7 |
| 40 | 4.75 | 4.77 | 4.80 | 4.82 | 4.85 | 4.87 | 4.90 | 4.92 | 4.95 | 4.9 |
| 50 | 5.00 | 5.03 | 5.05 | 5.08 | 5.10 | 5.13 | 5.15 | 5.18 | 5.20 | 5.2 |
| 60 | 5.25 | 5.28 | 5.31 | 5.33 | 5.36 | 5.39 | 5.41 | 5.44 | 5.47 | 5.5 |
| 70 | 5.52 | 5.55 | 5.58 | 5.61 | 5.64 | 5.67 | 5.71 | 5.74 | 5.77 | 5.8 |
| 80 | 5.84 | 5.88 | 5.92 | 5.95 | 5.99 | 6.04 | 6.08 | 6.13 | 6.18 | 6.2 |
| 90 | 6.28 | 6.34 | 6.41 | 6.48 | 6.55 | 6.64 | 6.75 | 6.88 | 7.05 | 7.3 |
| 99 | 7.33 | 7.37 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.58 | 7.65 | 7.75 | 7.88 | 8.0 |

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ.изд. в 2 книгах / А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко, Г.Н. Кравчук и др.- М.: Химия, 1990. – 496 с.

- Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства их тушения: справочник: в 2-х ч. – М.: Пожнаука, 2004.

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – Введ. 2000-01-01. – НИИСФ. 1999.

- СНиП 2.11.03-93. Склады нефти инефтепродуктов. Противопожарные норму. – Введ. 1993-01-7. – М.: Главное управление стандартизации. 1993.

- РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. – Введ. 1987-30-07. – М.: ГНИЭИ им. Кржижановского. 1987.

- Сучков В.П. Пособие по применению методов оценки пожарной опасности технологических систем, используемых при анализе пожарных рисков / В.П. Сучков. – М.: Академия ГПС МЧС РФ. 2009.- 89 с.

- РМ 62-91-90. Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования. – Введ. 1991-01-01. – Гипрокаучук. 1991. – 40 с.

- Российская Федерация. Приказы. Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных: приказ МЧС РФ от 10.07.2009    № 404: зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2009            № 14541. – Введ. 2009-11-19. ФГУ ВНИИПО МЧС России. 2008. - № 858.

- СП 12.13130-2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок на взрывопожарной и пожарной опасности. – Введ. 2009-11-19. ФГУ ВНИИПО МЧС России. 2008.

- Анализ пожарной опасности и защиты технологического оборудования: учебник / В.В. Рубцов, В.П. Назаров, С.А. Горячев и др.; под ред. В.В. Рубцова и В.П. Назарова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2006.

- ГОСТ 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. – Введ. 2000-01-01. – М.; Изд-во стандартов.

- Пособие по применению НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» /Ю.Н. Шебеко, И.М. Смолин, И.С. Молчарский и др.- М.: ВНИИПО МВД России, 1998.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. - М.:Ростехнадзор, 2013.

- Маршал В. Основные опасности химических производств. – М.: Мир, 1989, 672 с.

- РД 03-409-01. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей (с изменениями и дополнениями). Введ. 2001-01-26. – М.: Изд-во Госгортехнадзора России. 2001. - № 25

- ПБ 09-297-99. Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных зонах. – Введ. 1999-07-06. – М., 1999.

- Бесчастнов А.С. Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение /М.В. Бесчастнов. – М: Химия, 1991. – 432 с.

- Горячев А.С. Задачник по курсу «Пожарная профилактика технологических процессов и производств» /А.С. Горячев, В.С. Клубань. – М.: ВИПТШ МВД РФ, 1983.