Вариант 10

Задача 1

Определить размер взрывоопасной зоны, образующейся в результате разгерметизации емкости с горючей жидкостью на открытой площадке

Таблица 1 ‒ Исходные данные

| Вещество | Молярная масса, кг/кмоль | Плотность, кг/м3 | Константы уравнения Антуана |  |  | НКПР,% | Температура воздуха, 0С | Объем аппарата, м3 | Степень заполнения | Площадь обвалования, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |  |  |  |  |  |
| пентаналь | 86 | 809 | 6,45545 | 1460,272 | 255,175 | 1,57 | 28 | 0,5 | 0,9 | 75 |

Решение

1. Определим площадь разлива пентаналя при разгерметизации емкости, объем 0,5 м3

Площадь разлива принимаем равной площади обвалования F=Sобв=75 м2

2. Определим давление насыщенных паров по уравнению Антуана:

РS = 106,45545 – (1460,272/(255,175+28))  = 19,89 кПа

3. Определим интенсивность испарения:

W = 10-6·M · PS = = 10-6·86 · 19,89 = 1,84 ·10-4 кг/м2·с

4. Определяем массу пентаналя, разлившегося при разгерметизации резервуара

m = ρж ·Vж = 809·0,5·0,9 = 364,05 кг

5. Определим время испарения

τисп = mW∙S = 364.050,000184∙75 = 26313,79 с

так как время испарения более 3600 с, то расчетное время принимаем τрасч= 3600с

6. Определим массу паров

mпара = S · W · τрасч = 75 · 0,000184 · 3600 = 49,81 кг

7. Определяем плотность паров

ρП = MV0∙(1+0,00367∙t) = 8622,4∙(1+0,00367∙28) = 3,48 кг/м

8. Определяем размеры зон, ограниченных НКПР, м

ХНКПР  = YНКПР = 7,8 ·mПρП∙PS0,33 = 7,8 ·49,813,48∙19.890,33 = 7,00 м

ZНКПР  = 0,26 ·mПρП∙PS0,33 = 0,26 ·49,813,48∙19.890,33 = 0,23 м

Задача 2

Определить размер взрывоопасной зоны на открытой технологической площадке, образующейся в результате разгерметизации емкости  с горючим газом

Таблица 2 ‒ Исходные данные

| Горючий газ | Химическая формула | НКПР | Раб. температ | Объем аппарата, м3 | Длина трубопро-водов, м | Диаметр трубопро-водов, мм | Подача компрессора, л/с | Давление в аппарате, атм | Давление в трубопроводах,кПа | Отключение вентилей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бутен | С4Н8 | 1,6 | 32 | 9 | 3 | 15 | 6 | 55 | 250 | 300 |

Решение

1. Определим объем газа, выходящего из аппарата

Va = 0,01· Vaп ·Рап = 0,01·9·55·101 = 499,95 м3

2. Определим объем газа, выходящего из трубопроводов

Vт = 0,01· Vтр ·Ртр= 0,01· 3,14∙0,01524∙3∙250 = 0,0013 м3

3. Определяем молярную массу газа

М = 56 г/моль

4. Определяем плотность газа

ρ = MV0∙(1+0,00367∙t) = 5622,4∙(1+0,00367∙32) = 2,24

5. Определяем массу газа

mг = (Va + Vт) · ρ = (499,95 + 0,0013) · 2,24 = 1118,52 кг

8. Определяем размеры зон, ограниченных НКПР, м

ХНКПР  = YНКПР = 7,8 ·mГρГ∙СНКПР0,33 = 7,8 ·1118,522,24∙1,60,33 = 51,9 м

ZНКПР  = 0,26 ·mГρГ∙СНКПР0,33 = 0,26 ·1118,522,24∙1,60,33 = 1,73 м