Задание и исходные данные по ККР

Вода подается по стальному водоводу от 1-го колодца до 2-го.

В колодцах установлены поворотные затворы для возможности перекрытия водовода, манометры для определения избыточного (манометрического) давления.

Определить:

- Величину, указанную в таблице исходных данных, отмеченную знаком вопроса.

Потери напора по длине определять по зонной теории сопротивления (определить зону сопротивления и формулу для расчета коэффициента гидравлического трения λ); потери на местные сопротивления принять, как 10% от потерь напора по длине.

- Если начать перекрывать водовод во 2-м колодце, то давление в момент перекрытия повысится за счет гидравлического удара.

Какое минимальное время закрытия поворотного затвора должно быть, чтобы величина повышения давления не превысила 3 Бар?

- Если перекрыть поворотные затворы в 1-м и 2-м колодце, то в случае утечки из водовода начнет падать давление.

Какова величина утечки, если через 1 час давление в 1-м колодце упадет на 20%?

- После 2-го колодца вода в течение указанного в таблице исходных данных времени подается в открытый бак квадратного в плане сечения (2 м×2 м) с плоскими вертикальными стенками.

После заполнения бака:

  - Определить силу давления воды на боковую стенку бака и глубину погружения точки приложения силы (центр давления).

  - Определить расход струи, если в стенке бака проделать круглое отверстие диаметром 2 см, расположенное на 20 см выше дна бака.

* Примечание: в расчетах подставлять величины в стандартных единицах измерения (метр, секунда, м3/с, паскаль).

Плотность воды ρ = 1000 кг/м3.

Кинематический коэффициент вязкости воды ν = 1,1·10-6 м2/с.

Модуль упругости воды Еводы = 2·109 Па.

Модуль упругости материала стенок трубы Етрубы = 2·1011 Па.

Абсолютная эквивалентная шероховатость стенок трубы Δ = 0,4 мм.

Коэффициент расхода круглого отверстия μ = 0,6.

| Таблица 1 - Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вар. | Расход Q (л/с) | Внутренний диаметр d (мм) | Толщина стенок δ (мм) | Длина водовода L (м) | Манометрическое давление в 1-м колодце p1 (бар) | Манометрическое давление во 2-м колодце p2 (бар) | Отметка трубы в 1-м колодце z1 (м) | Отметка трубы во 2-м колодце z2 (м) | Время подачи воды в резервуар t (мин) |
| 1 | 10 | 100 | 3 | 300 | 6 | ? | 100 | 120 | 10 |
| 2 | 300 | 600 | 8 | 400 | 5 | 5 | ? | 150 | 0,5 |
| 3 | 50 | 200 | 4 | 500 | 4 | 6 | 130 | ? | 2 |
| 4 | 80 | 400 | 5 | 600 | ? | 2 | 80 | 90 | 2 |
| 5 | 120 | 300 | 5 | 700 | 3 | ? | 50 | 40 | 1 |
| 6 | 1000 | 800 | 10 | 800 | 4,5 | 4 | ? | 200 | 0,1 |
| 7 | 35 | 200 | 5 | 1000 | 5,5 | 3 | 150 | ? | 5 |
| 8 | 5 | 85 | 3 | 1100 | ? | 4 | 100 | 90 | 6 |
| 9 | 200 | 500 | 6 | 500 | 6 | ? | 130 | 130 | 0,5 |
| 10 | 500 | 800 | 12 | 600 | 3,5 | 6 | ? | 100 | 0,1 |
| 11 | 400 | 800 | 10 | 900 | 4 | 5 | 50 | ? | 0,3 |
| 12 | 35 | 300 | 6 | 1000 | ? | 4 | 200 | 210 | 3 |
| 13 | 70 | 300 | 5 | 400 | 3 | ? | 150 | 170 | 2 |
| 14 | 100 | 500 | 9 | 600 | 4 | 4 | ? | 200 | 2 |
| 15 | 60 | 250 | 5 | 1500 | 5 | 3 | 150 | ? | 2 |
| 16 | 350 | 500 | 8 | 1200 | ? | 3 | 100 | 130 | 0,2 |
| 17 | 220 | 500 | 10 | 1000 | 6 | ? | 100 | 105 | 1 |
| 18 | 140 | 500 | 12 | 800 | 4 | 6 | ? | 90 | 1,5 |
| 19 | 15 | 150 | 4 | 500 | 3,5 | 4 | 50 | ? | 8 |
| 20 | 230 | 600 | 7 | 700 | ? | 4 | 200 | 195 | 1 |