Содержание

1.	Задача1	3

2.	Задача 2	10

3.   Задача 3	13

Список используемой литературы	13

- Задача1

Начертить схему трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью и подключенным оборудованием.

1.1 Определить напряжение на корпусе оборудования при замыкании фазы на корпус:

а) при занулении оборудования (подключении корпусов к нулевому проводу);

б) с повторным заземлением нулевого провода.

1.2 Определить ток короткого замыкания и проверить, удовлетворяет ли он условию ПУЭ для перегорания плавкой вставки предохранителя:

IКЗ ≥ 3∙IН ,

где IН ‒ ток плавкой вставки, проверить для IН = 20, 30, 50, 100 А.

1.3 Определить потенциал корпусов при замыкании фазы на корпус и обрыве нулевого провода (до и после места обрыва).

1.4 Определить ток, проходящий через тело человека, касающегося оборудования при замыкании фазы на корпус:

а) без повторного заземления нулевого провода;

б) с повторным заземлением нулевого провода.

1.5 Определить напряжение прикосновения на корпусе зануленной установки при замыкании одной из фаз на землю (дать схему).

1.6 Рассчитать заземляющее устройство, состоящее из n индивидуальных заземлителей так, чтобы RЗ не превышало 4 Ом.

1.7 Сформулировать выводы.

Исходные данные:

Шифр 88

RП = 10 Ом

ZП = 4,5 Ом

ZН = 2,8 Ом

RЗМ = 100 Ом

l = 3,0 Ом

d =0,05 м

t = 2,5 м

ηЗ = 0,79

UФ = 220 В

ρ = 300 Ом∙м (вид грунта ‒ супесок)

Решение:

Рисунок 1  Схема при пробое фазы: (А) на корпус электроустановки (ЭУ); зануление корпуса (ЗН); повторное заземление нулевого провода; токовая защита на каждой фазе (ТЗ).

При занулении корпуса электрооборудования соединяются с нулевым проводом. Зануление превращает замыкание на корпус, в однофазное короткое замыкание, в результате чего срабатывает максимальная токовая защита и селективно отключается поврежденный участок сети. Зануление снижает потенциалы корпусов, появляющиеся в момент замыкания на корпус или землю.

При замыкании фазы на зануленный корпус ток короткого замыкания протекает по петле фаза‒ноль.

1). Ток короткого замыкания:

IКЗ = UФZП

где   ZП   сопротивление петли фаза-нуль, учитывающее величину сопротивления вторичных обмоток трансформатора, фазного провода, нулевого провода, Ом;

UФ   фазное напряжение, В.

IКЗ = 2204,5 = 48,9 А

IКЗ  ≥  3IН,

где IН  ток плавкой вставки, проверим для IН = 20, 30, 50, 100 А

Условие IКЗ  ≥  3IН   не будет выполняться ни для одного из заданных значений IН, соответственно ток короткого замыкания   не удовлетворяет  условию ПУЭ для перегорания плавкой вставки предохранителя.

2). Напряжение корпуса относительно земли без повторного заземления:

UЗ  = Iкз · ZН

где  ZН   сопротивление нулевого провода, Ом

UЗ = 48,9·2,8=136,9 В

3).  Напряжение корпуса относительно земли с повторным заземлением нулевого провода:

UЗП = UзRП+R0·RП

где  R0 ,  RП  соответственно сопротивления заземления нейтрали и повторного заземления нулевого провода, причем  R0 = 4 Ом.

UЗП = 136,910+4 ·10 = 97,8 В

Повторное заземление нулевого провода снижает напряжение на корпусе в момент короткого замыкания, особенно при обрыве нулевого провода.

4). При обрыве нулевого провода и замыкании на корпус за местом обрыва напряжения корпусов относительно земли:

без повторного заземления нулевого провода для

а) корпусов, подключенных к нулевому проводу за местом обрыва,

U1= UФ=220В, I1 = UфRh = 2201000=0,22А,

где  Rh= 1000 Ом  сопротивление тела человека;

б) корпусов, подключенных к нулевому проводу перед местом обрыва, U2  = 0, I2 =0А;

с повторным заземлением нулевого провода для

в) корпусов, подключенных к нулевому проводу за местом обрыва

U1=Uф∙RПR0+RП

U1= 220·104+10 = 157 В

I1 = U1Rh = 1571000 = 0,157 А

г) корпусов, подключенных к нулевому проводу перед местом обрыва

U2=Uф∙R0R0+RП

U2= 220·44+10 = 62,8 В

I2 = U2Rh = 62,81000 = 0,062 А

5). Напряжение на корпусе зануленного оборудования при случайном замыкании фазы на землю (без повторного заземления нулевого провода)

Рисунок 2 ‒ Схема замыкания фазы С на землю, A, B, C, – фазные провода, N – нулевой рабочий проводник, PE – нулевой защитный проводник, ПП1, ПП2, ПП3 – плавкие предохранители, ЭУ – электроустановка, R0 – сопротивление заземления нейтрали.

UПP  = Uф∙R0R0+RЗМ

где  R0   сопротивление заземления нейтрали,  R0  =  4 Ом;

RЗМ  сопротивление в месте замыкания на землю фазного провода

UПP  = 220·44+100 = 8,46 В

6. Сопротивление одиночного заземлителя, забитого в землю на глубину t

Rод = 0,366ρllg2ld+12lg4t+l4t-l

где  ρ   удельное сопротивление грунта, Ом∙м (сопротивление образца грунта объемом 1м3);

l  длина трубы, м;

d  диаметр трубы, м;

t  расстояние от поверхности земли до середины трубы, м

Rод = 0,366 · 3003,0 lg2·3,00,05+12lg4·2,5+3,04·2,5-3,0 = 81 Ом

Необходимое число заземлителей при коэффициенте экранирования  ηЗ

n= Rод з·Rз= 810,79·4 = 25

где RЗ ‒ требуемое сопротивление заземляющего устройства, RЗ = 4 Ом

Выводы

Назначение нулевого провода ‒ создание для тока короткого замыкания цепи с малым сопротивлением, чтобы этот ток был достаточным для быстрого срабатывания защиты, т. е. быстрого отключения поврежденной установки от сети.

В заданных условиях защитное зануление не эффективно, т.к. ток срабатывания защиты больше, чем необходимо, отключения не произойдет и корпус будет находиться под напряжением до тех пор, пока установку не отключат вручную. Это значит, что возникает угроза поражения людей током в случае прикосновения к поврежденному оборудованию. Чтобы устранить эту опасность, надо увеличить ток, протекающий через защиту, что достигается введением в схему нулевого провода.

Согласно требованиям Правил устройства электроустановок нулевой провод должен иметь проводимость не меньше половины проводимости фазного провода. В этом случае ток короткого замыкания будет достаточным для быстрого отключения поврежденной установки.

Можно сделать вывод: в трехфазной сети напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью без нулевого провода невозможно обеспечить безопасность при замыкании фазы на корпус, поэтому такую сеть применять запрещается.

Назначение заземления нейтрали ‒ снижение до безопасного значения напряжения относительно земли нулевого провода (и всех присоединенных к нему корпусов) при случайном замыкании фазы на землю.

В четырехпроводной сети с изолированной нейтралью при случайном замыкании фазы на землю, между запуленными корпусами и землей возникает напряжение, близкое по величине к фазному напряжению сети Uф, которое будет существовать до отключения всей сети вручную или до ликвидации замыкания. Это очень опасно.

В сети с заземленной нейтралью при таком повреждении будет совершенно иное, практически безопасное положение. В этом случае Uф разделится пропорционально сопротивлениям замыкания фазы на землю и R0 (сопротивление заземления нейтрали), благодаря чему напряжение между зануленным оборудованием и землей резко снизится и будет равно 8,46 В. При таком напряжении прикосновение к корпусу неопасно.

Следовательно, трехфазная четырехпроводная сеть с изолированной нейтралью несет опасность поражения током и поэтому применяться не должна. Согласно указаниям Правил устройства электроустановок сопротивление заземления нейтрали должно быть не больше 4 Ом. Лишь для источников тока небольшой мощности до 100 кВА (или 100 кВт) сопротивление заземления нейтрали может достигать 10 Ом.

Назначение повторного заземления нулевого провода ‒ уменьшение опасности поражения людей током, возникающей при обрыве нулевого провода и замыкании фазы на корпус за местом обрыва.

Повторное заземление значительно уменьшает опасность поражения током, возникающую в результате обрыва нулевого провода, но не может устранить ее полностью, т. е. не может обеспечить тех условий безопасности, которые существовали до обрыва.

В связи с этим требуется тщательная прокладка нулевого провода, чтобы исключить возможность его обрыва по любой причине. Поэтому в нулевом проводе запрещается ставить предохранители, рубильники и другие приборы, которые могут нарушить его целостность.

- Задача 2

Определить кратность воздухообмена по избыткам тепла (тепловыделениям) и вредных выделений газа и пыли.

Исходные данные для решения задачи №2 приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

Исходные данные:

Шифр 88

Таблица 2.1 ‒ Исходные данные

|  | Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V, м3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Qп, кДж/ч | 5×103 | 6×103 | 7×103 | 8×103 | 9×103 |
| Qотд, кДж/ч | 1×103 | 1,2×103 | 1,4×103 | 1,6×103 | 1,8×103 |
| Т, К | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
|  | Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| V, м3 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Qп, кДж/ч | 1×104 | 2×104 | 3×104 | 4×104 | 5×104 |
| Qотд, кДж/ч | 2×103 | 4×103 | 6×103 | 8×103 | 1×104 |
| Т, К | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |

Таблица 2.2 ‒ Исходные данные (предпоследняя цифра номера студенческого билета)

|  | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| СО | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 |
| Пыли Pb×10 -3 | - | 10 | - | 10 | - | 15 | - | 5 | - | 5 |
| Нетоксичные пыли П | 5,5 | - | 5,0 | - | 4,5 | - | 4,0 | - | 3,5 | - |

Решение

1.	Подлежащие удалению теплоизбытки Qизб определяются по формуле:

Qизб = Qп – Qотд,  кДж/ч,

где Qп ‒ количество тепла, поступающего в воздух помещения от производственных и осветительных установок, в результате тепловыделений людей, солнечной радиации и др., кДж / ч;

Qотд ‒ теплоотдача в окружающую среду через стены здания, кДж / ч.

Qизб = 3·104 ‒ 6·103 = 30000 ‒ 6000 = 24000 кДж/ч = 2,4·104 кДж/ч

- Количество воздуха, которое необходимо удалить за 1 ч из производственного помещения L при наличии теплоизбытков, определяется по формуле:

L = QИЗБс∙ΔT·γПР , м3/ч

где с ‒ удельная теплоемкость воздуха, с = 1 кДж /( кг·К);

ΔT ‒ разность температур удаляемого и приточного воздуха, К;

γ ПР ‒ плотность приточного воздуха, γПР =1,29 кг/м3

L = 240001∙7∙1,29 = 2657,8 м3/ч

При наличии в воздухе помещения вредных газов и пыли количество воздуха, которое необходимо подавать в помещение для уменьшения концентраций вредных выделений до допустимых норм, рассчитывают по выражению:

, м3/ч

где W – количество поступающих вредных выделений, г/ч;

Сд ‒ предельно допустимая концентрация вредных выделений в воздухе помещения, г/м3, причем:

Для СО Сд = 2·10-2 г/м;

Для пыли Рb Сд = 1·10-5 г/м3;

Для нетоксичной пыли Сд = 10-2 г/м3;

Сn ‒ концентрация вредных примесей в воздухе, поступающем в производственное помещение, г/м3.

При решении данной задачи считать, что Сn = 0.

Для каждого вида вредных выделений, включая теплоизбытки, необходимое количество вентиляционного воздуха в час ‒ L рассчитывается отдельно.

Для СО

L = 5,00,02 = 250 м3/ч

Для пыли Рb

L = 0,0050,00001 = 500 м3/ч

3. Для определения кратности воздухообмена в производственном помещении, где имеют место быть и теплоизбытки, и вредные вещества, необходимо выбрать наибольшее из полученных значений Lmax  и разделить на объем:

K = Lmax / V,  1/ч

K = 2657,8 /450 = 6 1/ч

Вывод: в заданных условиях необходимая кратность воздухообмена определена по количеству воздуха, которое необходимо удалить за 1 ч из производственного помещения L при наличии в воздухе теплоизбытков, значение кратности воздухообмена 6 1/ч.

# 3. Задача 3

- В помещении без специальной акустической обработки определить уровень звукового давления в октавной полосе частот и уровень шума на рабочем месте от одного шумящего устройства.

- Определить эффективность звукопоглощения по снижению шума и при необходимости применить звукоизоляцию источника шума.

- Сформулировать выводы.

Исходные данные для решения задачи №3 приведены в таблицах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Таблица 3.1 ‒ Значение R и паспортные характеристики Lpj источника шума

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Гц N | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | м |
| 1 | 89 | 84 | 86 | 79 | 74 | 72 | 75 | 70 | 1 |
| 2 | 85 | 74 | 79 | 82 | 86 | 75 | 73 | 76 | 1,5 |
| 3 | 74 | 83 | 85 | 89 | 83 | 80 | 90 | 88 | 2 |
| 4 | 83 | 85 | 83 | 85 | 80 | 86 | 93 | 77 | 3 |
| 5 | 80 | 86 | 88 | 74 | 86 | 90 | 88 | 89 | 4 |
| 6 | 86 | 88 | 80 | 83 | 90 | 93 | 77 | 85 | 3,5 |
| 7 | 90 | 80 | 77 | 80 | 93 | 88 | 89 | 74 | 2,5 |
| 8 | 93 | 77 | 74 | 86 | 88 | 77 | 85 | 83 | 2 |
| 9 | 88 | 90 | 93 | 90 | 77 | 89 | 74 | 80 | 1,5 |
| 0 | 77 | 93 | 90 | 93 | 89 | 85 | 83 | 86 | 3 |

Примечание: N – последняя цифра номера студенческого билета

Таблица 3.2 ‒ Значения параметра k

| R, м | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 3,1 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 1,08 | 1,05 | 1 |

Таблица 3.3 ‒ Коэффициенты j

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 400 | 8000 |
| j | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,095 | 0,13 | 0,154 |

Таблица 3.4 ‒ Значения Lhj, дБ

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Гц М | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 400 | 8000 | шума, Lш, дБА |
| 1, 2, 3 | 75 | 66 | 58 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 |
| 4, 5, 6 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 7, 8, 9, 0 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |

Примечание: М – предпоследняя цифра номера студенческого билета

Таблица 3.5 ‒ Значение коэффициента bj

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 400 | 8000 |
| bj | 0,0023 | 0,025 | 0,138 | 0,48 | 1,0 | 1,32 | 1,26 | 0,77 |

Таблица 3.6 - Значения mj и nj

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 400 | 8000 |
| nj | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| М | Значения mj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 3, 5, 7 | 0,04 | 0,05 | 0,21 | 0,66 | 0,91 | 0,96 | 0,89 | 0,83 |
| 2, 4, 6 | 0,3 | 0,36 | 0,76 | 0,98 | 0,89 | 0,88 | 0,58 | 0,47 |
| 8, 9, 0 | 0,15 | 0,17 | 0,59 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,87 | 0,84 |

Примечание: М – предпоследняя цифра номера студенческого билета

Решение

Исходные данные сводим в одну таблицу 3.1.1

Таблица 3.1.1 ‒ Исходные данные для расчета

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 400 | 8000 |
| Lрj, дБ | 93 | 77 | 74 | 86 | 88 | 77 | 85 | 83 |
| J | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,095 | 0,13 | 0,154 |
| nj | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| mj | 0,15 | 0,17 | 0,59 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,87 | 0,84 |
| bj | 0,0023 | 0,025 | 0,138 | 0,48 | 1,0 | 1,32 | 1,26 | 0,77 |
| #### R, м | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| k | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lш, дБА | 65 |  |  |  |  |  |  |  |

Ожидаемый уровень Lj звукового давления на рабочем месте зависит от расстояния R до источника шума (точнее до акустического центра этого источника) и вычисляется на каждой (j – той) из восьми октавных полос со среднегеометрическими частотами F=63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц по следующей формуле:

, дБ,       (3.1)

где Lpj – октавный уровень звуковой мощности шума, определяемый из паспортных характеристик источника шума, дБ;

k – характеризует отношение прямой акустической волны и отраженных волн от стен помещения (таблица;

В – акустическая постоянная помещения

,

S – общая поверхность стен, пола и потолка помещения, м2, для всех вариантов S=210 м2;

j ‒ коэффициент звукопоглощения помещения на j-той частоте.

В63=(210×0,07)/(1 – 0,07) = 15,81; L63 = 93+10lg(1.34×3.14×22+415.81 )=87,5Дб

В125=(210×0,08)/(1 – 0,08) = 18,26; L125 = 93+10lg(1.34×3.14×22+418,26 )=70,9Дб

В250=(210×0,08)/(1 – 0,08) = 18,26; L250 = 93+10lg(1.34×3.14×22+418,26 )=67,9Дб

В500=(210×0,08)/(1 – 0,08) = 18,26; L500 = 93+10lg(1.34×3.14×22+418,26 )=79,9Дб

В1000=(210×0,09)/(1 – 0,09)=20,77; L1000 = 93+10lg(1.34×3.14×22+420,77 )=81,4Дб

В2000=(210×0,095)/(1–0,095)=22,04; L2000=93+10lg(1.34×3.14×22+422,04 )=70,1Дб

В4000=(210×0,13)/(1 – 0,13)=31,38; L4000 = 93+10lg(1.34×3.14×22+431,38 )=76,7Дб

В8000=(210×0,154)/(1 – 0,154)=38,23; L8000 = 93+10lg(1.34×3.14×22+438,23 )=74,2Дб

Результаты расчета по формуле (3.1) следует внести в таблицу 3.1.2.

Таблица 3.1.2 ‒ Сводка результатов расчетов по пункту 1 условия задачи №3

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Lj, дБ | 87,5 | 70,9 | 67,9 | 79,9 | 81,4 | 70,1 | 76,9 | 74,2 |
| Lhj, дБ | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 |

Примечание: Lhj ‒ нормативное значение уровня звукового давления.

Сравнивая значения Lj и Lhj из таблицы, можно сделать вывод о том, на каких среднегеометрических частотах уровень звукового давления шума превышает нормативное значение. Если такое превышение, отмечено хотя бы на одной среднегеометрической частоте, то следует принять меры по снижению шума (достигается решением пункта 2 условия задачи).

Уровень шума LR вычисляется по формуле:

дБА              (3.2)

где bj – поправочный коэффициент для шкалы типа А, по которой отсчитывается совместное действие на человека всех частот шума от 63 Гц до 8000 Гц.

LR=10lg(0,0023×100,1×87,5+0,025×100,1×70,9+0,138×100,1×67,9+0,48×100,1×79,9+

+ 1×100,1×81,4+1,32×100,1×70,1+1,26×100,1×76,9+0,77×100,1×74,2) = 84,5Дб

Вывод: расчеты показали, что фактический уровень шума превышает допустимые значения.

Эффективность звукопоглощения Lj на данной среднегеометрической частоте показывает, на сколько дБ снижается уровень звукового давления шума при использовании специальной облицовки внутренних поверхностей помещения, и вычисляется по формуле:

где mj, nj – коэффициенты звукопоглощения соответственно специальной облицовки и обычной поверхности помещения.

Эта формула составлена в предположении, что облицовка внутренних поверхностей помещения проведена однородным материалом.

После введения звукопоглощающей облицовки уровень звукового давления на среднегеометрических частотах получает значения:

Lj/ = Lj - Lj

Результаты расчетов представим в табличном виде и сравним и Lhj

Таблица 3.1.3 ‒ Сводка результатов расчетов по пункту 2 условия задачи

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Lj, дБ | 87,5 | 70,9 | 67,9 | 79,9 | 81,4 | 70,1 | 76,9 | 74,2 |
| Lhj, дБ | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 |
| mj | 0,15 | 0,17 | 0,59 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,87 | 0,84 |
| nj | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| ∆Lj, дБ | 11,76 | 12,3 | 14,7 | 16,95 | 15,14 | 13,8 | 12,41 | 12,25 |
| Lj/ | 75,74 | 58,6 | 53,2 | 62,95 | 66,26 | 56,3 | 64,49 | 61,95 |

На среднегеометрических частотах 1000, 4000, 8000 ГЦ после введения специальной облицовки шум превышает норму.

Вычисляем новое значение LR (обозначим это новое значение символом LR/).

LR/= 10lg(0,0023×100,1×75,7+0,025×100,1×58,6+0,138×100,1×53,2+0,48×100,1×63+

+ 1×100,1×66,3+1,32×100,1×56,3+1,26×100,1×64,5+0,77×100,1×62) = 70,3 Дб

Полученное значение LR/ ‒ Lш0, следует применить звукоизолирующий экран, один квадратный метр поверхности которого имеет массу

Мэ = 10с, кг/м2,

где

с1000 = (70,3 – 65 – 15)/14,5 = - 0,66896

Мэ = 10- 0,66896 = 0,21 кг/м2

Приведенный расчет задачи позволяет сформулировать вывод об эффективности применения для борьбы с шумами производственного помещения звукоизолирующего экрана, один квадратный метр поверхности которого имеет массу 0,21 кг/м2.

# Список используемой литературы

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Терминология: учебное пособие. Москва, КНОРУС, 2008.

2.    Буслаева Е.М. Безопасность и охрана труда. Саратов, Ай Пи Эр Медиа, 2009.  http://iprbookshop.ru.

3. Курбатов В.А.Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций для бакалавров. Учебное пособие. – М.: МТУСИ, 2015, ПЭВ.

4. Павлов А.Н., Кириллов В.М.. Безопасность жизнедеятельности и перспективы развития. Москва, ГЕЛИОС АРВ, 2002.

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, Москва, ИД Энергия, 2013. http://iprbookshop.ru.

6. Сибикин Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность – Москва, РадиоСофт, 2012