СОДЕРЖАНИЕ

1. Задание на контрольную работу
1

Задача №1
1

Задача №2
2

Задача №3
3

2 Методические указания по выполнению контрольной работы
4

Задача №1
4

Задача №2
7

Задача №3
8

Приложение 1. Основные термины и определения
10

Приложение 2. Перечень основных стандартов
12

Приложение 3. Терминология нормативных документов
15

Приложение 4. Опасные и вредные факторы
20

1. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ
В соответствии с учебным планом студенты выполняют контрольную работу по дисциплине БЖД.

Условия задачи переписываются полностью.

Текст задачи должен содержать:

· описание метода решения задачи;

· результаты количественных вычислений;

· проверку размерности всех составляющих расчетных формул;

· выводы.

Номера вариантов задач, которые должен решить студент, определяются по последним двум цифрам номера зачетной книжки.

Контрольная работа направляется в ПГАТИ для проверки правильности решения, и после получения отметки «допущена» предъявляется преподавателю на зачете.

ЗАДАЧА №1

В данной задаче необходимо начертить схему трехфазной четырех проводной питающей сети системы ТN с подключенной электроустановкой (выбрать вариант типа системы заземления TN-C или TN-C-S).

Требуется:

1. Согласно выбранному варианту питающей сети определить напряжение на корпусе электроустановки относительно земли в момент замыкания фазы на корпус:

а) без повторного заземления нулевого защитного проводника;

б) с повторным заземлением нулевого защитного проводника (PEN в системе TN-C или PE в системе TN-C-S).

2. Определить ток короткого замыкания и проверить, удовлетворяет ли

он условию для перегорания плавкой вставки предохранителя:

Iкз ( 3Iн ,

где Iн – ток плавкой вставки (проверить для следующих значений тока Iн = 20, 30,50, 100 А).

3. Определить напряжение на корпусе электроустановки относительно земли при замыкании фазы на корпус и неисправности нулевого рабочего PEN проводника (до и после места обрыва).

4. Определить ток, проходящий через тело человека по п.3:

а) без повторного заземления нулевого защитного проводника;

б) с повторным заземлением нулевого защитного проводника (PEN в системе TN-C или PE в системе TN-C-S).

.5. Определить напряжение прикосновения на корпусе электроустановки при замыкании одной из фаз на землю и без применения повторного заземления нулевого защитного проводника (начертить схему).

6. Рассчитать заземляющее устройство, состоящее из n индивидуальных заземлителей, так, чтобы Rз не превышало 4 Ом.

7. Сформулировать выводы.

Исходные данные для решения задачи №1 приведены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1


Последняя цифра номера студенческого билета


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Rп, Ом
4
10
20
4
10
20
4
10
20
4

Zп, Ом
0,8
1,4
1,6
2
2,4
3,2
3,6
4,5
5
6,3

Zн, Ом
0,5
0,9
0,9
1
1,2
1,8
2,1
2,8
3,0
4,0

Rзм, Ом
100
150
100
75
50
50
100
100
200
100

L, м
4,0
6,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0

D, м
0,03
0,05
0,07
0,03
0,05
0,07
0,03
0,05
0,07
0,03

t, м
2,0
2,5
2,0
2,5
2,0
2,5
2,0
2,5
2,0
2,5

(з
0,65
0,67
0,69
0,71
0,73
0,75
0,77
0,79
0,81
0,83

Для всех вариантов Uф = 220 В.

Таблица 1.2


Предпоследняя цифра номера студенческого билета


1, 7
2, 8
3, 9
4, 0
5
6

Вид

грунта
Песок

влажный
Супесок
Суглинок
Глина
Черно-

зем
Торф

(, Ом*м
500
300
80
60
50
25

ЗАДАЧА 2

Определить кратность воздухообмена по избыткам тепла (тепловыделениям) и вредных выделений газа и пыли.

Исходные данные для решения задачи №2 приведены в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1


Последняя цифра номера студенческого билета


1
2
3
4
5

V, м3
100
150
200
250
300

Qп, кДж/ч
5*103
6*103
7*103
8*103
9*103

Qотд, кДж/ч
1*103
1,2*103
1,4*103
1,6*103
1,8*103

(Т, К
9
8
7
6
5


Последняя цифра номера студенческого билета


6
7
8
9
0

V, м3
350
400
450
500
550

Qп, кДж/ч
1*104
2*104
3*104
4*104
5*104

Qотд, кДж/ч
2*103
4*103
6*103
8*103
1*104

(Т, К
9
8
7
6
5

Таблица 2.2


Предпоследняя цифра номера студенческого билета


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

СО
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
4,5
5,0
3,5
3,0

Пыли

Pb*10 -3
-
10
-
10
-
15
-
5
-
5

Нетоксичные

пыли П
5,5
-
5,0
-
4,5
-
4,0
-
3,5
-

ЗАДАЧА №3

В данной задаче необходимо:

1. В помещении без специальной акустической обработки определить уровень звукового давления в октавной полосе частот и уровень шума на рабочем месте от одного шумящего устройства.

2. Определить эффективность звукопоглощения по снижению шума и при необходимости применить звукоизоляцию источника шума.

3. Сформулировать выводы.

Исходные данные для решения задачи №3 приведены в таблицах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Таблица 3.1 - Значение R и паспортные характеристики Lpj источника шума

j
1
2
3
4
5
6
7
8
R,

F, Гц
N
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
м

1
89
84
86
79
74
72
75
70
1

2
85
74
79
82
86
75
73
76
1,5

3
74
83
85
89
83
80
90
88
2

4
83
85
83
85
80
86
93
77
3

5
80
86
88
74
86
90
88
89
4

6
86
88
80
83
90
93
77
85
3,5

7
90
80
77
80
93
88
89
74
2,5

8
93
77
74
86
88
77
85
83
2

9
88
90
93
90
77
89
74
80
1,5

0
77
93
90
93
89
85
83
86
3

Примечание: N – последняя цифра номера студенческого билета

Таблица 3.2 - Значения параметра k

R, м
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

k
3,1
2,0
1,3
1,1
1,08
1,05
1

Таблица 3.3 - Коэффициенты (j

j
1
2
3
4
5
6
7
8

F, Гц
63
125
250
500
1000
2000
400
8000

(j
0,07
0,08
0,08
0,08
0,09
0,095
0,13
0,154

Таблица 3.4 - Значения Lhj, дБ

j
1
2
3
4
5
6
7
8
Уровень 

F, Гц

М
63
125
250
500
1000
2000
400
8000
шума,

Lш, дБА

1, 2, 3
75
66
58
54
50
47
45
44
55

4, 5, 6
79
70
63
58
55
52
50
49
60

7, 8, 9, 0
83
74
68
63
60
57
55
54
65

Примечание: М – предпоследняя цифра номера студенческого билета

Таблица 3.5 - Значение коэффициента bj
j
1
2
3
4
5
6
7
8

F, Гц
63
125
250
500
1000
2000
400
8000

bj
0,0023
0,025
0,138
0,48
1,0
1,32
1,26
0,77

Таблица 3.6 - Значения mj и nj
j
1
2
3
4
5
6
7
8

F, Гц
63
125
250
500
1000
2000
400
8000

nj
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05

М
Значения mj

1, 3, 5, 7
0,04
0,05
0,21
0,66
0,91
0,96
0,89
0,83

2, 4, 6
0,3
0,36
0,76
0,98
0,89
0,88
0,58
0,47

8, 9, 0
0,15
0,17
0,59
0,99
0,98
0,96
0,87
0,84

Примечание: М – предпоследняя цифра номера студенческого билета

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ЗАДАЧА № 1

При выполнении задачи возникают трудности в составлении электрических схем, иллюстрирующих условие задачи, и выводов по результатам расчетов.
Поэтому прежде чем приступить к решению первой задачи необходимо тщательно проработать материал по системам питающих сетей, изложенный в Приложении 3. Затем, если представится такая возможность, проработать материал [5 и 6 п. 1.7.1 ( 1.7.48] из списка дополнительной литературы, где даются подробно характеристики систем заземлений питающих сетей.

Для решения задачи можно использовать следующую методику.

1. Выбираем систему питающей сети, например TN-C-S. Принципиальная схема, которой должна содержать электроустановку, плавкие предохранители, зануление, повторное заземление нулевого защитного проводника (рисунок 1.1).


[image: image1.png]T
x] 4

13

PEN

PE ©

/////////////////ﬂ///////////////////////////////////

H//
Ro. RO




Рисунок 1.1

Зануление превращает замыкание на корпус электроустановки в однофазное короткое замыкание, в результате чего срабатывает максимальная токовая защита и селективно отключается поврежденный участок сети. Ток короткого замыкания протекает по петле фаза-нуль.

Величина Iкз тока короткого замыкания определяется по формуле:


[image: image2.wmf],

Z

U

п

ф

кз

I

=

А

где Zп – сопротивление фаза-нуль, учитывающее величину сопротивления вторичных обмоток трансформатора, фазного проводника L, нулевого защитного проводника PE, Ом;

       Uф – фазное напряжение, В.

2. Напряжение корпуса относительно земли без повторного заземления нулевого защитного проводника РЕ

Uз = Iкз*Zн, В,

где Zн – сопротивление нулевого защитного проводника, Ом.

3. Напряжение корпуса относительно земли с повторным заземлением нулевого защитного проводника РЕ


[image: image3.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image4.wmf],

R

R

R

U

U

п

0

п

з

п

з

+

»

 В

где Rп и Rо – соответственно сопротивления повторного заземления нулевого защитного проводника и заземления нейтрали, причем Rо = 4 Ом.

4. Проверим условие на быстрое перегорание плавкой вставки Iкз(3Iн.

5. При обрыве нулевого рабочего проводника PEN и замыкания фазы на корпус за местом обрыва напряжения корпусов относительно земли

без повторного заземления нулевого защитного проводника РЕ для:

а) корпусов, подключенных к нулевому рабочему проводнику за местом обрыва U1 = Uф ;

б) корпусов, подключенных к нулевому рабочему проводнику перед местом обрыва U2 = 0;

с повторным заземлением нулевого защитного проводника РЕ для:

в) корпусов, подключенных к нулевому рабочему проводнику за местом обрыва


[image: image5.wmf],

R

R

R

U

U

п

0

п

ф

/

1

+

=

В

г) корпусов, подключенных к нулевому рабочему проводнику перед местом обрыва


[image: image6.wmf],

R

R

R

U

U

п

0

0

ф

/

2

+

=

В

6. Ток через тело человека в указанных случаях будет определяться следующим образом:

а)
[image: image7.wmf],

R

U

I

h

ф

1

=

 А;                         б) I2 = 0;

в) 
[image: image8.wmf],

R

U

I

h

/

1

/

1

=

 А;                           г). 
[image: image9.wmf],

R

U

I

h

/

2

/

2

=

 А,

где Rh – сопротивление тела человека (принимают Rh = 1000 Ом).

7. Следующая схема отличается от рисунка 1.1 тем, что не содержит повторного заземления нулевого защитного проводника, а одна из фаз замыкается на землю через сопротивление растеканию тока Rзм.
Для этого случая напряжение прикосновения равно:


[image: image10.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image11.wmf],

R

R

R

U

U

0

зм

0

ф

пр

+

×

=

 В

где R0 – сопротивление заземления нейтрали трансформатора;

      Rзм – сопротивление в месте замыкания на землю фазного проводника.

8. Сопротивление одиночного трубчатого заземлителя, забитого в землю на глубину t определяется по формуле:


[image: image12.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

+

×

×

+

×

×

=

l

t

4

l

t

4

lg

2

1

d

l

2

lg

l

ρ

,366

0

R

од

, Ом,

где ( - удельное сопротивление грунта, Ом*м;

l – длина трубы, м;

d – диаметр трубы, м

t – расстояние от поверхности земли до середины трубы, м.


[image: image13.wmf]Необходимое число заземлителей при коэффициенте экранирования (з

[image: image14.wmf]R

η

R

n

з

з

од

×

=


где Rз = 4 Ом – требуемое сопротивление заземляющего устройства.

В выводах следует по результатам расчетов оценить 

- эффективность применения защитного зануления;

- эффективность действия повторного заземления нулевого защитного проводника;

- опасность электропоражения в электроустановке. 

Оценивая возможность электропоражения по рассчитанным величинам, следует иметь в виду, что результат воздействия электрического тока на организм человека зависит не только от значения тока, но и от продолжительности его протекания,

Для сравнения рассчитанных величин напряжений и токов с предельно допустимыми значениями можно воспользоваться [7, таблица 1, 2].

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов установлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам.

Таблица 1 - Допустимые значения напряжений прикосновения и токов при  нормальном (неаварийном) режиме электроустановки,

Род тока
U, В
I, мА


не более

Переменный, 50 Гц
2,0
0,3

Переменный, 400 Гц
3,0
0,4

Постоянный
8,0
1,0

Примечания:

1 Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности воздействий не более 10 мин в сутки и установлены, исходя из реакции ощущения.

2 Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях высоких температур (выше 25°С) и влажности (относительная влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза.

Таблица 2 - Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью

Род тока
Нормируемая величина
Предельно допустимые значения, не более, при продолжительности воздействия тока t, с



0,01-0,08
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Св.1,0

Переменный 50 Гц
U, B
550
340
160
135
120
105
95
85
75
70
60
20


I, мА
650
400
190
160
140
125
105
90
75
65
50
6

Переменный 400 Гц
U, B
650
500
500
330
250
200
170
140
130
110
100
36


I, мА











8

Постоянный
U, B
650
500
400
350
300
250
240
230
220
210
200
40


I, мА











15

Выпрямленный двухполупериодный
Uампл, B
650
500
400
300
270
230
220
210
200
190
180
-


Iампл, мА













Выпрямленный однополупериодный
Uампл, B
650
500
400
300
250
200
190
180
170
160
150
-


Iампл, мА













Примечание - Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека при продолжительности воздействия более 1 с, приведенные в табл.2, соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) токам.

Наибольшее время автоматического отключения не должно превышать значений приведенных в [6 п. 1.7.79, таблица 1.7.1]. 
Таблица 1.7.1 – Наибольшие допустимые времена защитного автоматического отключения для системы TN
Номинальное фазное напряжение Uф, В
Время отключения, с

127

220

380

более 380
0,8

0,4

0,2

0,1

ЗАДАЧА № 2

Типичная ошибка при решении этой задачи состоит в том, что при определении величины Lмакс (количество воздуха, удаляемого из помещения) принимается во внимание лишь количество вредных выделений в помещении и пыль. Во многих случаях при решении задачи кратность воздухообмена, рассчитанного исходя из учета количества упомянутых вредных выделений, оказывается недостаточным для удаления избытка тепла. Поэтому значение необходимого количества вентиляционного воздуха Lмакс берется наибольшим из трех рассчитанных величин L и подставляется в формулу для подсчета кратности воздухообмена.
Для решения задачи можно использовать следующую методику.

Подлежащие удалению теплоизбытки определяются по формуле:

Qизб = Qп – Qотд, кДж/ч,

где Qп – количество тепла, поступающего в воздух помещения от производственных и осветительных установок, в результате тепловыделений людей, солнечной радиации и др., кДж/ч;

Qотд – теплоотдача в окружающую среду через стены здания, кДж/ч.

Количество воздуха, которое необходимо удалить за 1ч из производственного помещения L при наличии теплоизбытков, определяется по формуле:


[image: image15.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf],

γ

Т

c

Q

L

пр

изб

D

=

м3/ч,

где с – теплоемкость воздуха, с = 1 кДж/кг*К;

(T – разность температур удаляемого и приточного воздуха, 0К;

((пр – плотность приточного воздуха, (пр = 1,29 кг/м3
При наличии в воздухе помещения вредных газов и пыли, количество воздуха, которое необходимо подавать в помещение для уменьшения концентраций вредных выделений до допустимых норм, рассчитывается по формуле:


[image: image17.wmf],

С

С

W

L

п

д

-

=

м3/ч

где W – количество поступающих вредных выделений, г/ч;

Cд – предельно допустимая концентрация вредных выделений в воздухе помещения, г/м3, причем:

- для СО - Cд = 2*10-2 г/м3;

- для пыли Pb – Cд  = 1*10-5 г/м3;

- для нетоксичной пыли П – Сд = 1*10-2 г/м3;

Сп – концентрация вредных примесей в воздухе, поступающих в производственное помещение, г/м3. При решении  данной задачи считать, что Сп = 0.

Для каждого вида вредных выделений необходимое количество вентиляционного воздуха L рассчитывается отдельно. Затем берется наибольшее из полученных значений и подставляется в формулу для расчета кратности воздухообмена:

к = Lmax/V, 1/ч.

После завершения расчета сформулировать выводы.

ЗАДАЧА № 3

Прежде чем приступить к решению задачи рекомендуется все исходные данные свести в одну таблицу 3.1.1..

Таблица 3.1.1 - Исходные данные для расчета

j
1
2
3
4
5
6
7
8

F, Гц
63
125
250
500
1000
2000
400
8000

Lрj, дБ









(J









nj









mj









bj









R, м


k


Lш, дБА


Ожидаемый уровень Lj звукового давления на рабочем месте зависит от расстояния R до источника шума (точнее до акустического центра этого источника) и вычисляется на каждой (j – той) из восьми октавных полос со среднегеометрическими частотами F=63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц по следующей формуле:


[image: image18.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

B

4

R

π

4

k

10lg

L

L

2

pj

j

, дБ,                                                 (3.1)

где Lpj – октавный уровень звуковой мощности шума, определяемый из паспортных характеристик источника шума, дБ;

k – характеризует отношение прямой акустической волны и отраженных волн от стен помещения (таблица;

В – акустическая постоянная помещения


[image: image19.wmf])

α

(1

α

S

B

j

j

-

=

,

S – общая поверхность стен, пола и потолка помещения, м2, для всех вариантов S=210 м2;

(j - коэффициент звукопоглощения помещения на j- той частоте.

Результаты расчета по формуле (3.1) следует внести в таблицу 3.1.2.

Таблица 3.1.2 - Сводка результатов расчетов по пункту 1 условия задачи №3

j
1
2
3
4
5
6
7
8

F, Гц
63
125
250
500
1000
2000
400
8000

Lj, дБ









Lhj, дБ









Примечание: Lhj- нормативное значение уровня звукового давления.

Сравнивая значения Lj и Lhj из таблицы, можно сделать вывод о том, на каких среднегеометрических частотах уровень звукового давления шума превышает нормативное значение. Если такое превышение, отмечено хотя бы на одной среднегеометрической частоте, то следует принять меры по снижению шума (достигается решением пункта 2 условия задачи).

Уровень шума LR вычисляется по формуле:


[image: image20.wmf],

10

b

10lg

L

8

1

j

L

0,1

j

R

j

þ

ý

ü

î

í

ì

å

=

=

 дБА                                                      (3.2)

где bj – поправочный коэффициент для шкалы типа А, по которой отсчитывается совместное действие на человека всех частот шума от 63 Гц до 8000 Гц.

Пункт 1 условия задачи завершается выводом о соотношении между величинами LR и максимально допустимым уровнем шума (дБА) из таблицы 3.1.1.

Эффективность звукопоглощения (Lj на данной среднегеометрической частоте показывает, на сколько дБ снижается уровень звукового давления шума при использовании специальной облицовки внутренних поверхностей помещения, и вычисляется по формуле:


[image: image21.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

n

m

10lg

ΔL

j

j

j


где mj, nj – коэффициенты звукопоглощения соответственно специальной облицовки и обычной поверхности помещения..

Эта формула составлена в предположении, что облицовка внутренних поверхностей помещения проведена однородным материалом.

После введения звукопоглощающей облицовки уровень звукового давления на среднегеометрических частотах получает значения:

Lj/ = Lj - (Lj                                                            (3.3)

Результаты расчетов по (3.3) необходимо представить в табличном виде (см. таблицу 3.1.2, в которой вместо Lj следует записать Lj/). Сравниваем Lj/ и Lhj – делаем вывод, о том, на каких среднегеометрических частотах после введения специальной облицовки шум превышает норму. затем по формуле (3.2) при замене Lj на Lj/ вычисляем новое значение LR (обозначим это новое значение символом LR/). Если LR/ - Lш(0, то следует применить звукоизолирующий экран, один квадратный метр поверхности которого имеет массу

Мэ = 10с, кг/м2,

где 
[image: image22.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

=

14,5

15

L

L

с

ш

/

R

.

Приведенный расчет задачи №3 позволяет сформулировать выводы по эффективности применения стены-преграды и звукопоглощающих материалов для борьбы с шумами производственного помещения.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные термины
Определения

Аттестация рабочих мест по условиям труда
Система анализа  и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, для подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда

Охрана труда
Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (Основы законодательства Российской Федерации об охране труда, принятые Верховным Советом Российской Федерации 06.08.93).

Безопасность 
Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба (ГОСТ Р 1.0-92)

Безопасные условия труда
Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают гигиенических нормативов (Гигиенические критерии )

Вредные условия труда
Условия труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его потомство (Гигиенические критерии)

Вредный производственный фактор
Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности.

Примечание. В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным (ГОСТ 12.0.002-80)

Опасный производственный фактор
Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья (ГОСТ 12.0.002-80)

Оптимальные условия труда
Такие условия труда, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности (Гигиенические критерии)

Рабочее место
Все места, где работник должен находится или куда ему необходимо следовать в связи с его работой и которые прямо или косвенно находятся под контролем работодателя (Конвенция 155 Международной организации труда)

Условия труда
Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда (ГОСТ 12.0.002-80)

Автоматизированное рабочее место
Рабочее место, где функции работника сводятся к пуску и остановке оборудования, контролю и регулированию производственного процесса.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных стандартов системы стандартизации безопасности труда (ССБТ) и гигиенических нормативов, используемых при аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях связи

(подробный перечень находится в “Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в отрасли "Связь", М, 1999)

№

п/п
Статус (ГОСТ, СанПиН, СП, СНиП, МУ, Р, МР, ПДУ, ПДК, ГН, МУК, ОБУВ* ), № документа, дата, учреждение, ведомство
Название документа 

(полное)

1. ФИЗИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ

1.1. Аэрозоли 

1.1.1.
ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

1.2. Шум и вибрация

1.2.1.
ГОСТ 12.1.012-90
ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

1.2.2.
СН № 2274-80, 12.12.80,

МЗ СССР
Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах

1.2.3.
ГОСТ 12.1.001-89
ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности

1.2.4
ВСН 601-92
Допустимые уровни шума на предприятиях связи. Утверждены приказом Минсвязи СССР от 23.11. 92 №429

1.3. Микроклимат

1.3.1.
СанПиН 2.2.4.548-96, 01.10.96,

ГКСЭН России
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

1.3.2.
ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

1.4. Электромагнитные излучения

1.4.1.
СанПиН № 5802-91, ГКСЭН России, 19991г.
Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50Гц)

1.4.2.
МУ № 5309-90, МЗ СССР, 1990г.
Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологических служб по проведению дозиметрического контроля и гигиенической оценке лазерного излучения

1.4.3.
СанПиН №5804-91, 

ГКСЭН России, 1991г.
Санитарные нормы и правила, устройства и эксплуатации лазеров

1.4.4.
ГОСТ 12.1.006-84 (СТ СЭВ 5801-86)
ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

1.4.5.
ОСТ 11.12.0004-84
Электромагнитные поля радиочастот 0,3 ГГц - 300 ГГц

1.4.6.
Санитарно-гигиенические нормы №1757-77, 10.10.77, МЗ СССР
Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности электростатического поля

1.4.7.
ГН 2.1.8/2.2.4.019-94, 27.12.94
Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радио связи

1.4.8.
СанПиН №5802-91
Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50 Гц)

1.4.9.
ПДУ №5803-91
Предельно допустимые уровни воздействия электромагнитных полей диапазона частот 10-60 кГц

1.5. Ионизирующее излучение

1.5.1.
ГН 2.6.1.054-96, 19.04.96

(НРБ-96)
Нормы радиационной безопасности

1.5.2.
ОСП-72/87, Энергоиздат, М, 1988
Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения

1.6. Световая среда

1.6.1.
СНиП, 23-05-95, 02.08.96 №18-78, Минстрой России
Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение.

1.6.2
ВСН 45.122-77
Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятий связи. Утверждены приказом Минсвязи СССЗ от 06.04.77 №172

2. ТЯЖЕСТЬ И НАПРЯЖЕННОСТЬ ТРУДА 

2.1.
Р 2.2.013-94, 12.07.94, ГКСЭН России
Гигиенические критерии оценки условий труда по показаниям вредности и опасности

факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса

2.2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993г. №105
О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную

3. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

3.1.
ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

3.2.
ПДК 4617-88, 26.05.88, МЗ СССР
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4. ХИМИЧЕСКИЙ ФАКТОР

4.1.
ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

4.2.
ГН 2.2.5.552-96, 21.10.96
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

4.3.
ГН 2.2.5.553-96, 21.10.96, ГКСЭН России
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны


ПРИЛОЖЕНИЕ3

ТЕРМИНОЛОГИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

При изучении учебной литературы, выполнении контрольной работы и оценке опасности поражения человека электрическим током следует руководствоваться требованиям по обеспечению в электроустановках надлежащего уровня  электробезопасности, изложенных в стандартах комплекса ГОСТ Р 50571, разработанных на основе стандартов Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Рассмотрим новую и уточненную терминологию.

Типы систем заземления - комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая характер заземления токоведущих частей источника питания и открытых проводящих частей электроустановки здания, а также связь между заземленными токоведущими частями источника питания и указанными открытыми проводящими частями.

Для электроустановок зданий этой характеристикой устанавливаются требования к выполнению заземления открытых проводящих частей, а также наличию или отсутствию электрического соединения последних с заземленной токоведущей частью источника питания.

.В стандарте [5]  рассматриваются следующие типы систем заземления электрических сетей: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S, ТТ, IТ и приводятся примеры выполнения их в трехфазных сетях переменного тока. 

На основании рассмотренных типов систем заземления выделяется система TN питающие сети, которая имеет непосредственно присоединенную к земле точку. 

В зависимости от устройства нулевого рабочего и нулевого защитного проводников выделяются следующие три типа системы TN: система TN-S, система TN-C-S и система TN-C.

В главе 1.7 [5] дана классификация электроустановок в отношении применяемых типов систем заземления, соответствующая стандарту [4]. В пункте 1.7.3 для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: 

система TN — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; 

система TN-С — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рисунок 1); 

система ТN-S — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рисунок 2); 

система TN-С-S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рисунок 3); 

система TТ — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рисунок 4); 

система IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены (рисунок 5).

[image: image23.png]



Рисунок 1. Система TN-C 

[image: image24.png]



Рисунок 2. Система TN-S 

[image: image25.png]v





Рисунок 3. Система TN-C-S 

[image: image26.png]



Рисунок 4. Система TT 

[image: image27.png]£}
o
)

o
0
u

PE





Рисунок 5. Система IT 

Используемые на рисунках буквенные обозначения имеют следующий смысл.

Первая буква — состояние нейтрали источника относительно земли: 

Т — заземленная нейтраль;

I — изолированная нейтраль.

Вторая буква — состояние открытых проводящих частей относительно земли: 

Т — открытые проводящие части заземлены независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;

N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Последующие (после буквы N) буквы — совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: 

S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены;

С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).

Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии, и преобразования в другие виды энергии.

Глухозаземленная нейтраль – нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока.

Изолированная нейтраль – нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.

Открытая проводящая часть – доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

Нулевой защитный проводник (РЕ) – защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания. Нулевой защитный проводник имеет место в системах TN-S, TN-C и TN-C-S.

Защитный заземляющий проводник (РЕ) – защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. В системах ТТ и IT , защитные заземляющие проводники, присоединяемые к открытым проводящим частям электроустановок, не имеют электрической связи с заземленной токоведущей частью источника питания.

.Нулевой рабочий проводник – (нейтральный проводник) (N) – проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока. В нормальном режиме электроустановки нулевые рабочие проводники, в отличие от фазных проводников, находятся под незначительным напряжением относительно земли.

Совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий (РЕN)  проводник– проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

Сторонняя проводящая часть – проводящая часть, которая не является частью электроустановки.

К сторонним проводящим частям относятся все металлические конструкции здания, а также оборудование, изготовленное из проводящих материалов: металлические трубы газопроводов, водопроводов и систем отопления, металлические смесители, раковины.

Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземленную часть (точку) с заземлителем.

Заземляющее устройство – совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Замыкание на землю – случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением, и землей.

Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Защитное заземление – заземление, выполненное в целях электробезопасности.

Рабочее (функциональное) заземление – заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ – преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

Ток утечки – ток, протекающий в землю, на открытые, сторонние проводящие части или защитные проводники при неповрежденной изоляции токоведущих частей.

Напряжение прикосновения – напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека.

Прямое прикосновение – электрический контакт людей с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

Такой электрический контакт происходит в результате случайного прикосновения к токоведущим частям, у которых отсутствует или повреждена изоляция (рисунок 6).

Косвенное прикосновение – электрический контакт людей с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении  изоляции (рисунок 6).

[image: image28.png]



Рисунок 6. Прямое (А) и косвенное (Б) прикосновение 

Защита от прямого прикосновения – защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Для защиты от прямого прикосновения служат мероприятия: изоляция токоведущих частей, применение ограждений и оболочек, установка барьеров, размещение вне зоны досягаемости токоведущих частей. 

Дополнительная защита от электропоражения при прямом прикосновении достигается путем применения устройств защитного отключения. 

Защита при косвенном прикосновении – защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции.

Защита от поражения при косвенном прикосновении обеспечивается следующими мероприятиями: 

· применением УЗО; 

· применением нулевых защитных проводников в электроустановках зданий с системой TN или защитных проводников в электроустановках зданий с системой TT в комплексе с устройствами защиты от сверхтока (предохранителями, автоматическими выключателями). 

Сверхток – любой электрический ток, превышающий номинальный ток какого-либо элемента электроустановки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ

При работе с вычислительной техникой возможно возникновение следующих опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций.

1. Монитор ПК является источником:
· электростатического поля;

· электромагнитных излучений в низкочастотном, сверхнизкочастотном и высокочастотном диапазонах;

· рентгеновского излучения;

· ультрафиолетового излучения;

· инфракрасного излучения;

· излучения видимого диапазона.
2. Неподвижная напряженная поза оператора.

3. Интенсивная работа с клавиатурой.

4.Визуальная нагрузка на зрительный аппарат.

К факторам, влияющим на зрение, можно отнести:

· неоптимальные параметры развертки ЭЛТ:
· недостаточное высокое разрешение монитора, расфокусировки, несведение лучей;
· избыточная или недостаточная яркость изображения.

5. Непродуманная организация рабочего места:
· наличие бликов на панели экрана;
· отсутствие необходимого уровня освещенности рабочих мест:
· несоблюдение расстояния от глаз оператора до экрана.

6. Работа компьютера сопровождается акустическими шумами, включая ультразвук.

7. Электрический ток.

В результате возможны:
· головная боль;
· болезненные ощущения в области мышц, лица и шеи;
· резь в глазах;
· слезоточивость;
· боли при движении рук;
· глаукома, катаракта;
· психологические стрессы;
· функциональные нарушения центральной нервной системы;
· болезни сердечно-сосудистой системы и верхних дыхательных путей;
· раковые заболевания и лейкомия;
· электростатическая пыль приводит к дерматиту лица, обострению астматических симптомов, раздражению слизистых оболочек.













* ГОСТ -Государственный стандарт, СанПиН - Санитарные правила и нормы, СП- Санитарные правила, СНиП - Строительные нормы и правила, МУ - Методические указания, Р- Руководство, МР - Методические рекомендации, ПДУ - Предельно допустимые уровни, ПДК - Предельно - допустимые концентрации, ГН - гигиенические нормативы, МУК - методические указания по контролю, ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия веществ в воздухе рабочей зоны.





PAGE  
18

_1065187351.unknown

_1065193505.unknown

_1065193507.unknown

_1189270914

_1065193506.unknown

_1065187353.unknown

_1065193503.unknown

_1065193504.unknown

_1065193501.unknown

_1065193500.unknown

_1065187352.unknown

_1065186019.unknown

_1065186021.unknown

_1065187350.unknown

_1065187348.unknown

_1065186020.unknown

_1065186016.unknown

_1065186018.unknown

_1065039925.unknown

_1065043491.unknown

_1065046643.unknown

_1063483762.unknown

