Практическое занятие № 1

«Исследование метеорологических условий в производственных помещениях»

Цель и задачи занятия.

Цель: Научиться определять состояние метеорологических условий в производственных помещениях и соответствие их санитарным нормам

Задачи:

1. Изучить влияние метеорологических условий на организм человека и усвоить методику их определения.

2. Определить параметры микроклимата на рабочем месте производственного помещения, лаборатории и т.д., сравнить их с данными СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» и ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», сделать вывод и дать рекомендацию.

3. Изучить методику расчета производительности вентиляции, необходимой для воздухообмена в производственных помещениях.

Порядок выполнения работы.

1. Для выполнения данного исследования на рабочем месте производственного помещения, лаборатории и т.д. должно быть следующее оборудование: психрометр аспирационный (Ассмана).

2. Изучив устройство применяемого оборудования, установить его в соответствующих положениях на исследуемом рабочем месте и приступить к выполнению исследования, соблюдая правила предосторожности при работе с электрическими приборами.

3. В условиях воздушной среды лаборатории экспериментально определить:

- температуру;

- атмосферное давление;

- относительную влажность (определяется добавочно и расчетным путём).

4. Составить краткий отчет по выполненному исследованию, вписав все результаты замеров, расчетов и нормативных значений параметров микроклимата в таблицу по форме, представленной в таблице 3.

5. Сравнить полученные данные с рекомендуемыми по Санитарным нормам СН 245-71 и ГОСТ 12.1.005-88 и дать оценку метеорологическим условиям производственного помещения (лаборатории), т.е. сделать выводы.

6. На основании сделанных выводов предложить рекомендации по улучшению микроклимата лаборатории.

Ход работы.

1. В соответствии с показаниями аспирационного психрометра Ассмана температура по сухому термометру – 20,2℃, по влажному термометру – 18,6℃, показания заносим в таблицу 1.

2. Показания атмосферного давления по барометру-анероиду 100258 Па или 752 мм рт.ст., показания также заносим в таблицу 1.

3. Показания экспериментальной влажности 85% заносим в таблицу 1.

4. Относительная влажность воздуха может быть найдена расчетным путем. Для этого необходимо сначала расчетом найти абсолютную влажность qф по формуле:

qф=f-0,5∙tс-tв∙B755=16,07-0,5∙20,2-18,6∙752755=15,27 мм рт.ст.

где f – максимальное содержание водяных паров при температуре влажного термометра, мм рт. ст. (f = 16,07 из Приложения 1);

tс – показания сухого термометра, ℃;

tв – показания влажного термометра, ℃;

0,5 – постоянный психрометрический коэффициент;

B – барометрическое давление в момент исследования, мм рт. ст.;

755 – среднее барометрическое давление, мм рт. ст.

Относительную влажность воздуха (R, %) вычисляют по формуле:

R=KF∙100

где K – абсолютная влажность, мм рт. ст.;

F – максимальная влажность при температуре сухого термометра.

Относительная влажность φ выражается в процентах и определяется отношением абсолютной влажности воздуха к влажности при максимальном его насыщении при той же температуре, т.е.

φ=qфqт∙100=15,2717,75∙100=86%

где: qф – абсолютная влажность, мм рт. ст.;

qт – максимально возможное содержание паров воды в воздухе при температуре сухого термометра, мм рт. ст. (f = 17,75 из Приложения 1).

Расчетное значение относительной влажности также заносим в табл. 1.

5. Определим необходимую производительность вентиляторов. Примем административное помещение с площадью 24 м2, высотой 3 м. Кратность воздухообмена для данного вида помещения k = 1,5 (Приложение 2).

L=k∙V=1,5∙24∙3=108 м3/ч

где: L – часовая производительность вентилятора, м3/ч;

k – кратность воздухообмена, 1/ч.;

V – объем помещения, м3.

6. Для сравнения полученных данных примем следующие данные:

- холодный период года;

- помещение характеризуется незначительными избытками явного тепла

- категория работ – легкая Iб.

В соответствии с таблицей 5 СН 245-71:

- температура воздуха – оптимальная;

- относительная влажность – повышенная.

В соответствии с таблицей 1 ГОСТ 12.1.005-88:

- температура воздуха – допустимая;

- относительная влажность – повышенная.

Таким образом, необходимо привести относительную влажность воздуха в соответствие с нормативами.

7. Для улучшения микроклимата в помещении рекомендуется рациональная организация общеобменной вентиляции, например, установка или реконструкция вентиляционной системы. В соответствии с расчетом для данного помещения необходимая производительность вентилятора для общеобменной вентиляции составляет 108 м3/ч.

Таблица 1

Результаты исследования метеорологических условий в производственном помещении

| Показатели | Численные значения показателей | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Температура а) по сухому термометру б) по влажному термометру | 20,2 18,6 | °С °С |
| Относительная влажность а) экспериментальная б) расчетная | 85 86 | % % |
| Атмосферное давление | 100258 | Па |
| Необходимая производительность вентилятора для общеобменной вентиляции | 108 | м3/ч |

Приложения

Приложение 1

Максимальная упругость водяных паров

при разных температурах (мм рт.ст.)

Приложение 2

Значения кратности воздухообмена k

для различных производственных помещений

| Производственные помещения | Кратность воздухообмена, 1/ч |
| --- | --- |
| Административно-конторские помещения | 1,5 |
| Залы заседаний | 3 |
| Курительные комнаты | 10 |
| Моторно-ремонтное отделение | 2-3 |
| Сварочное отделение | 4-6 |
| Кузница | 4-6 |
| Столярные мастерские | 2 |