ЗАДАНИЕ №--------

На курсовую работу по курсу «Кондиционирование воздуха»

Студенту гр. ----------------------------------------------------------------------------------

(фамилия, инициалы)

Тема «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Исходные данные:

- наименование объекта  Торговый центр

- район застройки г. Липецк

- главный фасад обращен на   юго

- высота помещения h=3 м

- высота окон h0=1,8 м

- номер расчетного помещения  1;1; 2;2

- чердак нет

- подвал есть

- центральное отопление есть

Цель работы – запроектировать систему кондиционирования для обеспечения оптимальных параметров внутреннего воздуха.

В проекте осуществлен расчет теплопоступлений, влагопоступлений, выделения углекислого газа. Определен необходимый воздухообмен. Подобрана схема  обработки воздуха с построением процессов на Id-диаграмме, соответствующая компоновка центрального кондиционера Проведен расчет воздухораспределения, аэродинамический расчет сети. Также рассмотрена организация вытяжных систем.

ID-ДИАГРАММА, АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, КАЛОРИФЕР, КАМЕРА ОРОШЕНИЯ, ЗОНАЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ №	2

1.ВВЕДЕНИЕ	5

2. ВЫБОР РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ	7

2.1 Расчетные параметры внутреннего воздуха	7

2.2 Расчетные параметры наружного воздуха	7

3. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНОСТЕЙ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЕ	8

3.1 Расчет теплопоступлений в помещение	8

3.1.1 Теплопоступления от солнечной радиации через световые проемы	8

3.1.2 Теплопоступления от солнечной радиации через покрытие	10

3.1.3 Теплопоступления от искусственного освещения	12

3.1.4 Теплопоступления от людей	13

3.2 Теплопотери через ограждающие конструкции	15

3.3 Определение влаговыделений в помещениях	16

3.4 Определение газовыделений	18

4. РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА	20

4.1 Выбор типа системы кондиционирования воздуха	20

4.2 Воздухообмен по ассимиляции тепло- и влагоизбытков помещений с использованием I-d диаграммы	20

4.4 Воздухообмен по ассимиляции тепло- и влагоизбытков помещений с использованием I-d диаграммы	29

5. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	32

5.1 Выбор воздухоприемных и воздухораздающих устройств	32

5.2 Расчет приточных струй	32

6. ВЫБОР ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ	36

6.1 Процессы обработки приточного воздуха	36

6.2 Выбор типоразмера кондиционера	38

8.2 Расчет оросительной камеры	39

8.3 Расчет калориферной секции I подогрева (холодный период)	42

8.4 Выбор зональных доводчиков	45

7. КОМПОНОВКА СИСТЕМ	47

8. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ	48

8.1 Аэродинамический расчет системы П1	49

8.2 Аэродинамический расчет системы В3	52

9. ВЫБОР ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	58

9.1 Система П1	58

9.2 Система В1	59

10. СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	63

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	64

- ВВЕДЕНИЕ

Комфорт людей в пансионатах, санаториях и домах отдыха напрямую зависит от грамотно спланированной системы вентиляции. Ее проектированием необходимо заняться до начала строительства объекта. И только после проектных работ и выбора оптимального решения, приступить к установке инженерных систем. Чем отличаются дома отдыха от прочих зданий с позиции вентиляции? Как правило, пансионаты представляют собой большие корпусы, в которых расположены не только номера, но и санузлы, кухня, столовая, технические помещения, конференц-зал. Курортные дома отдыха имеют и лечебные помещения, где постояльцы проходят лечение. В таком случае оздоровительные помещения должны иметь отдельную от номерного фонда вентиляцию.

При проектировании системы вентиляции оздоровительного комплекс и пансионата необходимо учитывать: направление деятельности лечебно-оздоровительного учреждения, количество отдыхающих, наличие больных инфекционными заболеваниями. К примеру, в лечебном учреждении нельзя использовать систему с рекуперацией тепла. Решением может стать мультизональная система кондиционирования VRV и Вентиляция приточно-вытяжного типа, которая  должна иметь хорошую очистку. Вентиляция санаториев профилакториев, а также домов отдыха и лечебниц обязательно должна проходить плановое обслуживание, чистку и замену фильтров. Это предотвратит засорение системы, распространение микробов и инфекций.

2. ВЫБОР РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ

2.1. Расчетные параметры внутреннего воздуха

Параметры внутреннего воздуха принимаем в соответствии с п. 5.2 [1], по [2], учитывая категорию помещения. Помещения палат относим к категории 1: помещения, в которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха.

- Теплый период года

tвт=240С;

φвт=60 %;

vвт=0,2м/с.

- Холодный период года

tвх=200С;

φвх=30%;

vвх=0,2 м/с.

2.2 Расчетные параметры наружного воздуха

Расчетные параметры наружного воздуха принимаем в соответствии с пунктом 5.13 по параметрам Б [1].

Теплый период (параметры Б):

- tнт=26 ℃(табл.4.1 [3], колонка 4, обеспеченность 0,98);

- Iнт = 52,3 кДж/кг (карта А.5 [3]);

- vнт = 2,7 м/с (табл.4.1 [2], колонка 13);

Холодный период (параметры Б):

- tнх=-36 ℃(табл.3.1 [3], колонка 5, обеспеченность 0,92);

- Iнх=-41 кДж/кг;

- vнх=4,7м/с (табл.3.1 [3], колонка 19);

Барометрическое давление B=987гПа (табл.2 [3], колонка 2);

3. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНОСТЕЙ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЕ

3.1 Расчет теплопоступлений в помещение

3.1.1 Теплопоступления от солнечной радиации через световые проемы

Максимальные теплопоступления от солнечной радиации через окна, фонари, витражи, остекленные части балконных и входных дверей в здание Qср, кДж/ч, происходят в периоды максимального солнечного облучения наружной поверхности соответствующего ограждения. Эти поступления теплоты складываются из тепла солнечной радиации, непосредственно прошедшей через остекленную часть конструкции ограждения Qп.р. и из теплового потока за счет теплопередачи через заполнение Qтп.

При проектировании вентиляции, в том числе и с адиабатическим охлаждением приточного воздуха, поступление тепла в помещение за счет солнечной радиации и разности температур наружного и внутреннего воздуха, через световые проемы Qср, кДж/ч, следует определять по формуле

Qср=Qп.р.+Qт.п.                                             (1)

Qср=3,6∙qп∙Kинс+qр∙Kобл∙AОК∙β1∙β2∙β3+FоR0∙(tн-tв)          (2)

где qп, qр – максимальная интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации, падающей на световой проем, Вт/м2;

AОК – площадь светопроема, м2;

β1 – коэффициент теплопропускания окон с учетом заполнения непрозрачной частью (переплетами) заполнения светопроема;

β2 – коэффициент теплопропускания прозрачной частью заполнения светопроема;

β3 – коэффициент теплопропускания нестационарными солнцезащитными устройствами;

Kинс – коэффициент инсоляции, учитывающий долю прошедшего потока падающей на вертикальный световой проем прямой солнечной радиации после затенения козырьками;

Kобл – коэффициент облучения поверхности светопроема рассеянной радиацией;

Fо – площадь светового проема, м2;

tн, tв – температуры наружного и внутреннего воздуха, 0С;

R0 – термическое сопротивление окна, м2·0С/Вт.

Термическое сопротивление окна принимаем равным требуемому термическому сопротивлению по условиям энергосбережения, по формуле

Ro=R0тр=a∙ГСОП+b                                       (3)

где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, 0С·сут/год;

a, b– коэффициенты, значения которых для окон принимают для ГСОП в интервале до 6000 0С·сут/год a=0,000075 и b=0,15

ГСОП= (tв-tср.от.)∙Zот.пер.                                           (4)

где tср.от. – средняя температура отопительного периода, 0С;

Zот.пер. – продолжительность отопительного периода.

ГСОП=18--5,8∙250=59500С·сут

Ro=0,000075∙5950+0,15=0,596 м2·0С/Вт

Тип остекления принимаем двухкамерный стеклопакет в ПВХ переплете. По табл. 2.4 [4] при широте 560с.ш. принимаем для сз ориентации qп=460 Вт/м2 и qр=125 Вт/м2; для юв ориентации qп=551 Вт/м2 и qр=145 Вт/м2. Далее принимаем значения коэффициентов β1=0,78 по табл. 2.5 [4],β2=0,85 по табл. 2.6 [4], β3=0,4 по табл. 2.7 [4] при затенении окон гардинами из светлой ткани с внутренней стороны. Значения Kинс=1 и Kобл=0,85.

Помещение 103, 203 – Палата на 2 койки

В помещении 1 окно выходят на СЗ сторону

Qп.р=3,6∙460∙1+125∙0,85∙(2∙1,5∙1)∙0,78∙0,85∙0,4+30,596∙26-24=1632 кДж

Помещение 123, 226 – Палата на 4 койки

В помещении 2 окна выходят на ЮВ сторону

Qп.р=3,6∙551∙1+145∙0,85∙(2∙1,5∙2)∙0,78∙0,85∙0,4+60,596∙26-24=3882 кДж

3.1.2 Теплопоступления от солнечной радиации через покрытие

Поступление тепла в помещение в теплый период года, через бесчердачное совмещенное покрытие здания для любого расчетного часа суток Qт.п., кДж/ч, определяется по формуле

Qт.п=3,6tусл-tв∙Аогр∙K=3,6tн+(qп+qр)∙Pαн-tу∙Аогр∙K        (5)

где tн – расчетная температура наружного воздуха, 0С;

qп , qр – максимальная интенсивность прямой и рассеянной солнечной радиации, падающей на горизонтальную поверхность, Вт/м2, по [4];

Аогр – площадь ограждения, м2;

P – коэффициент поглощения солнечной радиации наружной поверхностью покрытия, для рубероида с серой песчаной посыпкой P=0,9;

tу – расчетная температура удаляемого воздуха под перекрытием, 0С;

K – коэффициент теплопередачи покрытия, K=1/R0, Вт/(м2·0С);

R0 – сопротивление теплопередаче покрытия, принимаем не менее нормируемых значений Rнорм, которое определяем в зависимости от градусо-суток отопительного периода, ГСОП

Сопротивление теплопередаче покрытия составит

ГСОП=(tв-tср.от.п)∙Zот                                       (6)

где tв – расчетная температура воздуха в помещении, 0С;

tср.от.п – средняя температура отопительного периода, 0С, принимается по[1]

ГСОП=18--5,8∙250=5950

Сопротивление теплопередаче покрытия составит

R0=Rнорм=0,0005∙ГСОП+2,2                                     (7)

R0=Rнорм=0,0005∙5950+2,2=5,18 м2/(0С·Вт)

K=15,18=0,193 Вт/(м2·0С)

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхностью покрытия, Вт/ м2, определяется по формуле:

αн=1,16∙(5+10∙ϑ)                                       (8)

где ϑ – расчетная скорость ветра, м/с, для теплого периода, принимается по [4];

αн=1,16∙5+10∙2,7=24,86 Вт/ м2

Параметры удаляемого воздуха являются функцией параметров высоты помещения и интенсивности выделения тепла и влаги в помещение.

Температура удаляемого воздуха может быть определена по формуле

tу=tв+gradt(Hп-hр.з)                                       (9)

где Hп – высота помещения, м;

hр.з – высота рабочей зоны, м;

gradt – рост температуры в оС по высоте,оС/м, принимаемый в зависимости от удельной теплонапряженности помещения qуд, Вт/м3.

tу=24+1,5∙2,55-1,5=25,6 оС

Помещение 203 – Палата на 2 койки

Qт.п=3,626+(691+126)∙0,8524,86-25,6∙12,8∙0,193=252 кДж/ч

Помещение  226 – Палата на 4 койки

Qт.п=3,626+(691+126)∙0,8524,86-25,6∙23∙0,193=453 кДж/ч

3.1.3 Теплопоступления от искусственного освещения

Принято считать, что вся энергия, затрачиваемая на освещение, переходит в теплоту, нагревающую воздух помещения; при этом пренебрегают частью энергии, нагревающей конструкции здания и уходящей через них.

Количество тепла, выделяемое источниками искусственного освещения, определяют по электрической мощности светильников. В тех случаях, когда мощность светильников не известна, тепловыделения от источников света Qосв, кДж/ч, можно определить по формуле

Qосв=3,6∙F∙qосв∙ηосв                                       (10)

где F – площадь пола помещения, м2;

qосв – максимально допустимая удельная установленная мощность освещения, Вт/м2, по [4]. Для читальных залов величина составляет 25 Вт/м2;

ηосв – доля тепла, поступающая от светильника в различные зоны помещения, по [4].

Помещение 103, 203 – Палата на 2 койки

Qосв=3,6∙12,8∙12∙1=553 кДж/ч

Помещение 123, 226 – Палата на 4 койки

Qосв=3,6∙23∙12∙1=994 кДж/ч

3.1.4 Теплопоступления от людей

От людей в помещение поступает явная теплота (за счет лучистого конвективного теплообмена с воздухом и поверхностями помещения) и скрытая теплота (выделяемая с влагой выдыхаемого воздуха и за счет испарения с поверхности кожи). Полная теплота равная сумме явной и скрытой теплоты. Теплопоступления от людей определяются теплопродукцией, зависящей от тяжести выполняемой работы; температурой и влажностью окружающего воздуха, его подвижностью; теплоизолирующими свойствами одежды и ее паропроницаемостью; особенностями терморегуляции самого человека. Теплопродукцию человека и его способность к терморегуляции зависят от пола и возраста.

Qпол=Qявн+Qскр                                       (11)

Qявн=3,6∙qявн∙n                                       (12)

Qпол=3,6∙qпол∙n                                       (13)

где Qпол, Qявн, Qск – тепловыделения от людей соответственно полные, явные и скрытые, кДж/кг;

qявн, qпол – тепловыделения одним человеком (соответственно явные и полные), принимаемые в зависимости от интенсивности физической нагрузки людей и температуры в помещении, Вт, принимаются по [9];

n – количество людей в помещении, чел.

Помещение 103, 203 – Палата на 2 койки

Теплый период (tт=24 0С). Принято при состоянии покоя для мужчин. Определяем, значения по таблице 2.1 [9], используя метод интерполяции:

qявнtв=24 ℃=60+(24-20)(25-20)∙90-60=66 Вт

qполнtв=24 ℃=95+(24-20)(25-20)∙120-95=115 Вт

Qявн=3,6∙2∙66∙1=475 кДж/ч

Qпол=3,6∙2∙115∙1=828 кДж/ч

Qскр=828-475=353 кДж/ч

Холодный период (tт=200С). Принято при состоянии покоя для мужчин. Определяем, значения по таблице 2.1 [9], используя метод интерполяции:

qявнtв=20 ℃=90 Вт

qполнtв=20 ℃=120 Вт

Qявн=3,6∙2∙90∙1=648 кДж/ч

Qпол=3,6∙2∙120∙1=864 кДж/ч

Qскр=864-648=216 кДж/ч

Помещение 123, 226 – Палата на 4 койки

Теплый период (tт=24 0С). Принято при состоянии покоя для мужчин. Определяем, значения по таблице 2.1 [9], используя метод интерполяции:

qявнtв=24 ℃=60+(24-20)(25-20)∙90-60=66 Вт

qполнtв=24 ℃=95+(24-20)(25-20)∙120-95=115 Вт

Qявн=3,6∙4∙66∙1=950 кДж/ч

Qпол=3,6∙4∙115∙1=1656 кДж/ч

Qскр=1656-950=706 кДж/ч

Холодный период (tт=200С). Принято при состоянии покоя для мужчин. Определяем, значения по таблице 2.1 [9], используя метод интерполяции:

qявнtв=20 ℃=90 Вт

qполнtв=20 ℃=120 Вт

Qявн=3,6∙4∙90∙1=1296 кДж/ч

Qпол=3,6∙4∙120∙1=1728 кДж/ч

Qскр=1728-1296=432 кДж/ч

3.2 Теплопотери через ограждающие конструкции

Основные и добавочные потери теплоты следует определять, суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции:

Q=A∙(tр-tн)∙(1+Σβ)∙n/R                               (14)

где A – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;

R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2∙℃/Вт;

tр – расчетная температура воздуха, 0С, в помещении с учетом повышения ее в зависимости от высоты для помещений более 4 м;

tн – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года при расчете теплопотерь через наружные ограждения, принимаемая как температура наиболее холодной пятидневки;

β – добавочные потери теплоты в долях от основных;

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций к наружному воздуху.

Так как в помещениях с кондиционированием воздуха, как правило, осуществляется искусственное превышение вытяжки над притоком (подпор), вследствие чего потери тепла на инфильтрацию наружного воздуха можно не учитывать.

По формуле (2) досчитываем термические сопротивления ограждающих конструкций

ПЛ: RПЛ=Rнорм=0,00045∙5950+1,9=4,58 м2/(0С·Вт); kпл=14,58=0,218 ℃·Вт/м2

НС:RНС=Rнорм=0,00035∙5950+1,4=3,48 м2/(0С·Вт); kнс=13,48=0,287 ℃·Вт/м2

НД: RНД=0,6∙RНС=0,6∙3,48=2,09 м2/(0С·Вт)kнд=12,09=0,479 ℃·Вт/м2

Поправки на ориентацию по сторона света принимаем в размере: С, В -β=0,1; З - β=0,05; Ю - β=0.

Для угловых помещений также вводим поправку в размере β=0,05 и добавочную поправку на пол β=0,05 для северной климатической зоны.

Таблица 1–Теплопотери помещений

| № | Наименование помещения | Температура помещения | Ограждение |  |  |  |  | Δt*n | Потери теплоты |  |  | Множитель добавок | Сумарные потери тепла Q=Q΄(1+∑β) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение | Ориентация | Размеры | Площадь | К |  | Основные | Добавочные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ориентацию | Другие |  |  |
| 1й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Палата на 2 койки | 18 | НС | СЗ | 3,26х2,8 | 9,1 | 0,287 | 54 | 509 | 0,05 | 0 | 1,05 | 534 |
|  |  | 18 | НС | ЮЗ | 4,41х2,8 | 12,3 | 0,287 | 54 | 689 | 0,1 | 0 | 1,1 | 758 |
|  |  | 18 | ОК | СЗ | 2х1,5 | 3,0 | 1,391 | 54 | 811 | 0,05 | 0 | 1,05 | 852 |
|  |  | 18 | ПЛ | - | 3,83х2,68 | 12,8 | 0,22 | 54 | 542 | 0 | 0 | 1 | 542 |
| Итого Q, кДж/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2686 |
| 123 | Палата на 4 койки | 18 | НС | ЮВ | 6,25х2,8 | 17,5 | 0,287 | 54 | 976 | 0,1 | 0 | 1,1 | 1074 |
|  |  | 18 | НС | ЮЗ | 3,26х2,8 | 9,1 | 0,287 | 54 | 509 | 0,1 | 0 | 1,1 | 560 |
|  |  | 18 | ОК | ЮВ | 2х1,5 | 3,0 | 1,391 | 54 | 811 | 0,1 | 0 | 1,1 | 892 |
|  |  | 18 | ОК | ЮВ | 2х1,5 | 3,0 | 1,391 | 54 | 811 | 0,1 | 0 | 1,1 | 892 |
|  |  | 18 | ПЛ | - | 5,75х3,64 | 23,0 | 0,22 | 54 | 975 | 0 | 0 | 1 | 975 |
| Итого Q, кДж/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4393 |
| 2й этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Палата на 2 койки | 18 | НС | СЗ | 3,26х2,8 | 9,1 | 0,287 | 54 | 509 | 0,05 | 0 | 1,05 | 534 |
|  |  | 18 | НС | ЮЗ | 4,41х2,8 | 12,3 | 0,287 | 54 | 689 | 0,1 | 0 | 1,1 | 758 |
|  |  | 18 | ОК | СЗ | 2х1,5 | 3,0 | 1,391 | 54 | 811 | 0,05 | 0 | 1,05 | 852 |
|  |  | 18 | ПЛ | - | 3,83х2,68 | 12,8 | 0,19 | 54 | 480 | 0 | 0 | 1 | 480 |
| Итого Q, кДж/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2624 |
| 226 | Палата на 4 койки | 18 | НС | ЮВ | 6,25х2,8 | 17,5 | 0,287 | 54 | 976 | 0,1 | 0 | 1,1 | 1074 |
|  |  | 18 | НС | ЮЗ | 3,26х2,8 | 9,1 | 0,287 | 54 | 509 | 0,1 | 0 | 1,1 | 560 |
|  |  | 18 | ОК | ЮВ | 2х1,5 | 3,0 | 1,391 | 54 | 811 | 0,1 | 0 | 1,1 | 892 |
|  |  | 18 | ОК | ЮВ | 2х1,5 | 3,0 | 1,391 | 54 | 811 | 0,1 | 0 | 1,1 | 892 |
|  |  | 18 | ПЛ | - | 5,75х3,64 | 23,0 | 0,19 | 54 | 863 | 0 | 0 | 1 | 863 |
| Итого Q, кДж/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4281 |

3.3 Определение влаговыделений в помещениях

Влага от людей поступает в помещение в результате испарения с кожи и с выдыхаемым воздухом. Так же как и тепловыделения, влагопоступления от людей зависят от многих факторов. В таблицах, используемых в вентиляционных расчетах приводятся данные по влаговыделениям в зависимости от температуры окружающего воздуха и интенсивности выполняемой работы. Для определения массы влаги, поступившей от людей Wлюд, г/ч, суммируют влаговыделения от людей, занятых деятельностью, отнесенной к различным категориям:

Wлюд=mпок∙nпок+mл∙nл+mср∙nср                  (15)

где mпок,mл,mср – количество влаги, выделяемой человеком соответственно в покое, при легкой работе и при работе средней тяжести, г/ч, определяем по [3];

nпок,nл,nср – число людей, соответственно находящихся в покое, занятых легкой работой или работой средней тяжести, чел.

Помещение 103, 203 – Палата на 2 койки

Теплый период (tт=240С) Принято при состоянии покоя для мужчин. Определяем, значения по таблице 2.1 [9], используя метод интерполяции:

wпtв=24 ℃=40+(24-20)(25-20)∙50-40=48 г/ч

Wп=48∙2∙1=96 г/ч

Холодный период (tт=20 0С) Принято при состоянии покоя для мужчин. Определяем, значения по таблице 2.1 [9], используя метод интерполяции:

wпtв=20 ℃=40 г/ч

Wп=40∙2∙1=80 г/ч

Помещение 123, 226 – Палата на 4 койки

Теплый период (tт=240С) Принято при состоянии покоя для мужчин. Определяем, значения по таблице 2.1 [9], используя метод интерполяции:

wпtв=24 ℃=40+(24-20)(25-20)∙50-40=48 г/ч

Wп=48∙4∙1=192 г/ч

Холодный период (tт=20 0С) Принято при состоянии покоя для мужчин. Определяем, значения по таблице 2.1 [9], используя метод интерполяции:

wпtв=20 ℃=40 г/ч

Wп=40∙4∙1=160 г/ч

3.4 Определение газовыделений

Основной газообразной вредностью в помещениях является углекислый газ, выделяемый при дыхании человека.

Количество углекислого газа, выделяемого в помещение, г/ч

GCO2=qCO2∙n                                                         (16)

где qCO2 – количество углекислого газа, выделяемого одним человеком, г/ч;

n – количество человек в помещении, г/ч.

Основной газообразной вредностью в помещениях жилых и общественных зданий является углекислый газ, выделяемый при дыхании людей.

Количество углекислого газа, выделяющкгося в помещении, г/ч, определим по формуле:

GCO2=qCO2∙n                                        (17)

где qCO2 – количество углекислого газа, выделяемое одним человеком, г/ч;

n – количество людей в помещении.

Помещение 103, 203 – Палата на 2 койки

GCO2=20∙2∙1=40 г/ч

Помещение 123, 226 – Палата на 4 койки

GCO2=20∙4∙1=80 г/ч

Таблица 2 – Тепловой баланс помещений

| № п/п | Наименование помещения | Расчетный период года | Теплопоступления тепла, кДж/ч |  |  |  |  |  |  |  | Недостаток тепла, кДж/ч | Избыток тепла, кДж/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | явного |  |  |  |  | скрытого |  |  |  | Явного тепла | Полного тепла |
|  |  |  | От людей | От освещ. | За счет солн. рад. | от системы отопления | Всего | От людей | от прочих источников | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 103 | Палата на 2 койки | ТП | 475 | - | 1632 | - | 2107 | 353 | - | 353 | - | 2107 | 2460 |
|  |  | ХП | 648 | 553 | - | 2686 | 3887 | 216 | - | 216 | 2686 | 1201 | 1417 |
| 203 | Палата на 2 койки | ТП | 475 | - | 1884 | - | 2359 | 353 | - | 353 | - | 2359 | 2712 |
|  |  | ХП | 648 | 553 | - | 2624 | 3825 | 216 | - | 216 | 2624 | 1201 | 1417 |
| 123 | Палата на 4 койки | ТП | 950 | - | 3882 | - | 4832 | 706 | - | 706 | - | 4832 | 5538 |
|  |  | ХП | 1296 | 994 | - | 4393 | 6683 | 432 | - | 432 | 4393 | 2290 | 2722 |
| 226 | Палата на 4 койки | ТП | 950 | - | 4335 | - | 5285 | 706 | - | 706 | - | 5285 | 5991 |
|  |  | ХП | 1296 | 994 | - | 4281 | 6571 | 432 | - | 432 | 4281 | 2290 | 2722 |

4. РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА

4.1 Выбор типа системы кондиционирования воздуха

Целью данного курсового проекта является обеспечение с помощью системы кондиционирования необходимых параметров внутреннего воздуха в помещениях: 103, 203 – палаты на 2 койки, 123, 226 – палата на 4 койки.

Помещения находятся на различных этажах здания, световые проемы помещений имеют различную ориентацию по сторонам света, эти факторы обуславливают различный тепловлажностный режим помещений.

В данном случае, целесообразно применить центральную многозональную системы кондиционирования воздуха. Система рассчитывается на максимально потребное для каждой зоны количество приточного воздуха. Расход воздуха остается постоянным, а для достижения соответствующих параметров для каждой зоны, устанавливаются местные зональные доводчики. Воздух, приготовленный в центральном кондиционере, поступает в зональные доводчики, где в установленных теплообменниках догревается до соответствующих температур.

При такой схеме соблюдаются следующие соотношения параметров:

Lпр=const

tпр≠const

dпр1=dпр2

tпр1=tпр2 или tпр1≠tпр2

tв1=tв2 или tв1≠tв2

Обязательным условием применения такой схемы является задание относительной влажности воздуха внутри помещений диапазоном, что соблюдается: φ=60…30 для теплого периода, и φ=45…30 для холодного периода.

4.2 Воздухообмен по ассимиляции тепло- и влагоизбытков помещений с использованием I-d диаграммы

Для того чтобы определить воздухообмен, необходимый для обеспечения в помещении заданных параметров внутреннего воздуха при известных избытках явного и полного тепла, избытках влаги и выбранных параметрах приточного воздуха, необходимо воспользоваться I-d диаграммой.

Для построения луча процесса вычислим угловой коэффициент для кондиционируемых помещений по формуле:

ε=QпW                                                         (18)

где Qп – избытки полного тепла, кДж/ч;

W – избытки влаги, г/ кг с.в.

Теплый период года

Помещение 103–Палата на 2 койки

εт=24600,094=26170

Помещение 203–Палата на 2 койки

εт=24600,094=26170

Помещение 123 – Палата на 4 койки

εт=55380,192=28844

Помещение 226 – Палата на 4 койки

εт=55380,192=28844

На I-d- диаграмму наносим точки В. Данная точка имеет одинаковые параметры для всех расчетных помещений: tв=24 ℃; φв=45%. Через точку В проводим луч процесса εт для каждой зоны. Далее назначаем значение dпр, которое будет одинаковым для всех расчетных помещений (dпр=const). Данное значение выбираем таким образом, чтобы разность температуры притока и внутреннего воздуха для каждого помещения не превышала допустимый перепад температур. При подаче воздуха на высоте до 4 м перепад температур принимается не более 30С. По ID-диаграмме приняли dпр=8,19 г/(кг с.в.). На луче изменения тепловлажностного состояния и пересечении dпр=const отмечаем температуры притока для каждой зоны.

Параметры удаляемого воздуха tух определяем по формуле

tух=tв+gradt(Hп-1,5)                                             (19)

tу=24+1,0∙2,55-1,5=25,1 оС

Остальные параметры приточного и удаляемого воздуха определяем по I-d диаграмме после построения процесса П-У

Помещение 103–Палата на 2 койки

П: tп1=21 ℃; Iп1=41,9 кДж/кг; dп1=8,19 гкг с.в.

В:tв1=24 ℃;Iв1=45,2 кДж/кг;dв1=8,34 гкг с.в.

У:tу1=25,1 ℃;Iу1=46,6 кДж/кг;dу1=8,39 гкг с.в.

Помещение 203 - Палата на 2 койки

П: tп2=20,5 ℃; Iп2=41,4 кДж/кг; dп2=8,19 гкг с.в.

В:tв2=24 ℃;Iв1=45,2 кДж/кг;dв1=8,34 гкг с.в.

У:tу2=25,8 ℃;Iу2=46,5 кДж/кг;dу2=8,38 гкг с.в.

Помещение 123 – Палата на 4 койки

П: tп3=20,5 ℃; Iп3=41,4 кДж/кг; dп3=8,19 гкг с.в.

В:tв2=24 ℃;Iв1=45,2 кДж/кг;dв1=8,34 гкг с.в.

У:tу3=25,8 ℃;Iу3=46,5 кДж/кг;dу3=8,38 гкг с.в.

Помещение 226 – Палата на 4 койки

П: tп4=20,1 ℃; Iп4=40,8 кДж/кг; dп4=8,19 гкг с.в.

В:tв2=24 ℃;Iв1=45,2 кДж/кг;dв1=8,34 гкг с.в.

У:tу4=25,8 ℃;Iу4=46,4 кДж/кг;dу4=8,37 гкг с.в.

После определения выше перечисленных параметров производится расчет воздухообмена по тепло- и влагоизбыткам по любой из формул:

Gпр=Qяcв∙(tу-tпр)                      (20)

Gпр=Qп(Iу-Iпр)                (21)

Gпр=W(dу-dпр)                                                  (22)

где cв – теплоемкость воздуха, равна 1,005 кДж/(кг·0С);

Определяем расход приточного воздуха:

Помещение 103 – Палата на 2 койки

Gпр=21071,005∙(25,8-21)=437 кг/ч

Gпр=246046,6-41,9=523 кг/ч

Gпр=94(8,39-8,19)=470 кг/ч

Для дальнейших расчетов принимаем наибольший массовый расход и определяем объемный расход для теплого периода

Gпртп=Gmax=523 кг/ч

Lпртп=Gпртпρпр                                                      (23)

ρпр=353273+tпр                                                      (24)

ρпр=353273+21=1,201

Lпртп=5231,201=435 м3/ч

Помещение 203 - Палата на 2 койки

Gпр=23591,005∙(25,8-20,5)=443 кг/ч

Gпр=271246,5-41,4=532 кг/ч

Gпр=94(8,38-8,19)=495 кг/ч

Gпртп=Gmax=532 кг/ч

ρпр=353273+20,5=1,203

Lпртп=5321,203=442 м3/ч

Помещение 123 – Палата на 4 койки

Gпр=10861,005∙(25,8-20,5)=907 кг/ч

Gпр=553846,5-41,4=1086 кг/ч

Gпр=192(8,38-8,19)=1011 кг/ч

Gпртп=Gmax=1086 кг/ч

ρпр=353273+20,5=1,203

Lпртп=10861,203=903 м3/ч

Помещение 226 – Палата на 4 койки

Gпр=10701,005∙(25,8-20,1)=923 кг/ч

Gпр=599146,4-40,8=1070 кг/ч

Gпр=192(8,37-8,19)=1067 кг/ч

Gпртп=Gmax=1070 кг/ч

ρпр=353273+20,1=1,204

Lпртп=10701,204=889 м3/ч

Рис.1 – Процессы обработки в теплый период

Холодный период года

Определим луч процесса

Помещение 103 – Палата на 2 койки

εх=14170,08=17713

Помещение 203 – Палата на 2 койки

εх=14170,08=17713

Помещение 123 – Палата на 4 койки

εх=27220,16=17013

Помещение 226 – Палата на 4 койки

εх=27220,16=17013

Принимаем количество подаваемого воздуха в зимний период равным количеству подаваемого воздуха в летний период. Тогда температура приточного воздуха для холодного периода года будет вычисляться по формуле

tпр=tу-Qяхпc∙Gпрхп                                                        (25)

где Qяхп – явные теплоизбытки помещения в зимний период, кДж/ч;

Gпрхп – количество подаваемого приточного воздуха, кг/ч.

Помещение 103 – Палата на 2 койки

Lпрхп=Lпртп=435 м3/ч

tу=20+1,0∙2,55-1,5=21,1 оС

Зададимся tпрхп=tвхп-1…2=21,1-2=19,1 ℃

Тогда Gпрхп=Lпрхп∙ρпрхп=435∙353273+19,1=525 кг/ч

tпр=21,1-12011,005∙525=18,8 ℃

Помещение 203 – Палата на 2 койки

Lпрхп=Lпртп=442 м3/ч

tу=20+1,0∙2,55-1,5=21,1 оС

Зададимся tпрхп=tвхп-1…2=21,1-2=19,1 ℃

Тогда Gпрхп=Lпрхп∙ρпрхп=442∙353273+19,1=534 кг/ч

tпр=21,1-12011,005∙534=18,9 ℃

Помещение 123 – Палата на 4 койки

Lпрхп=Lпртп=903 м3/ч

tу=20+1,0∙2,55-1,5=21,1 оС

Зададимся tпрхп=tвхп-1…2=21,1-2=19,1 ℃

Тогда Gпрхп=Lпрхп∙ρпрхп=903∙353273+19,1=1091 кг/ч

tпр=21,1-22901,005∙1091=19 ℃

Помещение 226 – Палата на 4 койки

Lпрхп=Lпртп=889 м3/ч

tу=20+1,0∙2,55-1,5=21,1 оС

Зададимся tпрхп=tвхп-1…2=21,1-2=19,1 ℃

Тогда Gпрхп=Lпрхп∙ρпрхп=889∙353273+19,1=1074 кг/ч

tпр=21,1-22901,005∙1074=19 ℃

Наносим на I-d диаграмму точки В1 и Н, соответствующие расчетным параметрам внутреннего и наружного воздуха. Для построение процесса изменения состояния приточного воздуха в первом расчетном помещении проводим линию из точки В1tвхп=20 ℃ и φвхп=45 %. По лучу процесса до пересечения с изотермой tпхп=18,8 ℃.

Получена точка притока П, которая является точкой притока для помещения №103. Точки П остальных помещений лежат на d=const. Через них проводим лучи процесса до линии tв=18,8 ℃, таким образом получим точки В1-4.

Рис.2 – Процессы обработки в холодный период

4.4 Воздухообмен по ассимиляции тепло- и влагоизбытков помещений с использованием I-d диаграммы

Количество воздуха, удаляемого из кондиционируемого помещения, должно быть меньше количества приточного воздуха на величину подпора Gп. Подпор выполняется для предупреждения попадания внутрь через неплотности ограждающих конструкций необработанного наружного воздуха или воздуха из соседних некондиционируемых помещений.

Вытяжка из кондиционируемых помещений, как правило, меньше притока на величину подпора:

Gвыт=Gпр-Gподп                                               (26)

Gподп=V∙kподп∙ρв                                            (27)

где V – объем кондиционируемого помещения, м3;

kподп – кратность подпора для помещений с окнами на две стороны kподп=1,5, для помещений с окнами на одну сторону kподп=1,0.

ρв – плотность воздуха внутри помещений, кг/м3.

Объемный расход удаляемого воздуха определяется по формуле

Lвыттп=Gвыттпρуд                                                      (28)

где ρуд – плотность удаляемого воздуха, кг/м3.

Теплый период

Помещение 103 – Палата на 2 койки

ТП: Gподп=32,64∙1,0∙353273+21=39 кг/ч

Gвыт=523-39=484 кг/ч

Lвыттп=4841,181=410 м3/ч

Помещение 203 – Палата на 2 койки

ТП:Gподп=32,64∙1,0∙353273+20,5=39,3 кг/ч

Gвыт=532-39,3=493 кг/ч

Lвыттп=4931,181=417 м3/ч

Помещение 123 – Палата на 4 койки

ТП: Gподп=58,65∙1,0∙353273+20,5=71 кг/ч

Gвыт=1086-71=1015 кг/ч

Lвыттп=10151,181=859 м3/ч

Помещение 226 – Палата на 4 койки

ТП: Gподп=58,65∙1,0∙353273+20,1=71 кг/ч

Gвыт=1070-71=999 кг/ч

Lвыттп=9991,181=846 м3/ч

Холодный период

Помещение 103 – Палата на 2 койки

ХП: Gподп=32,64∙1,0∙353273+18,8=39,5 кг/ч

Gвыт=526-39,5=487 кг/ч

Lвытхп=4871,2=406 м3/ч

Помещение 203 – Палата на 2 койки

ХП: Gподп=32,64∙1,0∙353273+18,9=39,5 кг/ч

Gвыт=534-39,5=495 кг/ч

Lвытхп=4951,2=413 м3/ч

Помещение 123 – Палата на 4 койки

ХП: Gподп=58,65∙1,0∙353273+19=71 кг/ч

Gвыт=1092-71=1021 кг/ч

Lвытхп=10211,2=851 м3/ч

Помещение 226 – Палата на 4 койки

ХП: Gподп=58,65∙1,0∙353273+19,1=71 кг/ч

Gвыт=1075-71=1004 кг/ч

Lвытхп=10041,2=837 м3/ч

Таблица 4 – Воздушный баланс помещений

| № пом. | Наим.пом. | Период года | Вытяжка общеобмен. мех. |  | Приток общеобмен. мех. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/ч | м3/ч | кг/ч | м3/ч |
| 103 | Палата на 2 койки | ТП | 484 | 410 | 523 | 435 |
|  |  | ХП | 487 | 406 | 525 | 435 |
| 203 | Палата на 2 койки | ТП | 493 | 417 | 532 | 442 |
|  |  | ХП | 495 | 413 | 534 | 442 |
| 123 | Палата на 4 койки | ТП | 1015 | 859 | 1086 | 903 |
|  |  | ХП | 1021 | 851 | 1091 | 903 |
| 226 | Палата на 4 койки | ТП | 999 | 846 | 1070 | 889 |
|  |  | ХП | 1004 | 837 | 1074 | 889 |

5. ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

5.1 Выбор воздухоприемных и воздухораздающих устройств

Наиболее традиционной схемой организации воздухообмена при проектировании систем вентиляции и СКВ для общественных зданий является схема «сверху вверх» - перемешивание воздуха по высоте помещения. Подача приточного воздуха осуществляется сверху вниз наклонными струями через боковые настенные воздухораспределители, а удаление его происходит в верхней зоне помещения.

В качестве воздухораспределительных устройств применяем решетки производства компании «Арктос». Подбор осуществляем по [5].

Требуемая площадь сечения воздуховодов и решеток определяется по формуле

F=L3600∙v                                                     (29)

Таблица 5 – Подбор вытяжных и приточных решеток

| № п/п | наименование помещений | расчетный воздухообмен,м3/ч |  | расчетные значения живого сечения жалюзийных решеток, F,м/ a*b, мм |  |  |  | Тип и количество решеток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка | для притока, v |  | для вытяжки.v |  | приток |  | вытяжка |  |
| 103 | Палата на 2 койки | 435 | 410 | 1,78 | 0,017 | 1,67 | 0,017 | АМН-К 150x150 | 4 | АМН-К 150x150 | 4 |
| 203 | Палата на 2 койки | 442 | 417 | 1,81 | 0,017 | 1,70 | 0,017 | АМН-К 150x150 | 4 | АМН-К 150x150 | 4 |
| 123 | Палата на 4 койки | 903 | 859 | 1,25 | 0,05 | 1,19 | 0,05 | АМН-К 300х300 | 4 | АМН-К 300х300 | 4 |
| 26 | Палата на 4 койки | 889 | 846 | 1,23 | 0,05 | 1,18 | 0,05 | АМН-К 300х300 | 4 | АМН-К 300х300 | 4 |

5.2 Расчет приточных струй

В общественных зданиях с большим количеством людей наибольшие тепловые избытки имеют место в теплый период года, при параметрах Б, поэтому расчет воздухораспределения обычно производится для теплого периода года. В качестве расчетного помещения принимаем помещение 226 (палата на 4 койки). Расчет ведем в соответствии с главой 6.1 [6].

Рис. 3  – Схема распределения воздуха

Размеры помещения: ширина a=5,6 м, длина b=3,6 м, высота h=2,55 м. Температура внутреннего воздуха tвтп=24 ℃, температура приточного воздуха tптп=20,1 ℃. Расход приточного воздуха Lпртп=889 м3/ч.

1) По каталогу [5] выбираем ВР типа АМН-К, однорядные решетки с поворотными регулируемыми жалюзи, угол наклона жалюзи α1=45°, с регуляторами расхода. При допустимом по нормам уровне шуба 20 дБ принимаем ВР с расходом воздуха Lo=225 м3/ч.

2) Определяем общее количество воздухоприточных устройств

N=LпртпLo                                                       (30)

N=889225=3,95 шт (принимаем 4 шт.)

3) Находим расчетную длину струи по формуле

xр=hо-hо.зsin⁡(0,6α)                                                  (31)

где hо.з – высота обслуживаемой зоны, м;

hо – высота установки ВР, м.

xр=2,5-1,5sin⁡(0,6α)=2,22 м

4) Расстояние по горизонтали от истечения до места внедрения струи в обслуживаемую зону

xв=(0,3…0,7)∙a                                                  (32)

xв=0,5∙5,6=2,8 м

5) Из каталога [5] при α1=45° находим m=4,1 и n=3,4 ВР АМН-К 300х200 мм, F0=0,05 м2 при Vx=0,2мс-x=5м, V0=8893600∙4∙0,05=1,23 м/с

6) Избыточная температура воздуха в приточной струе

∆tо=tвтп-tптп∆tо=24-20,1=3,9 ℃

7) Геометрическая характеристика приточной струи

H=5,45∙m∙V0∙4F0n∙∆t0                                                       (33)

H=5,45∙4,1∙1,23∙40,053,4∙3,9=3,58

8) Коэффициент стеснения определяем по табл. 6.1 [6].Kс=0,8.

9) Коэффициент неизотермичности рассчитываем по формуле

Kн=cos⁡(0,6α)∙cos20,6α+[sin0,6α+(xвH∙cos⁡(0,6α))2]2                (34)

Kн=cos0,6∙45∙cos20,6∙45+sin0,6∙45+2,83,58∙cos0,6∙4522=1,34

10) Максимальные параметры воздуха на основном участке

Vxmax=m∙V0∙F0x∙Kс∙Kв∙Kн≤Kп∙Vнорм                                   (35)

Vxmax=4,1∙1,23∙0,055∙0,8∙0,8∙1,34=0,194 м/с≤1,2∙0,2=0,24 м/с

∆txmax=n∙∆t0∙F0x∙KвKс∙Kн≤∆tнорм                                   (36)

∆txmax=3,4∙3∙0,055,0∙0,80,8∙1,34=0,44℃≤∆tнорм=1°С

Таким образом, подобранные ВР с регуляторами расхода воздуха типа АМН-К-однорядные решетки с поворотными регулируемыми жалюзи и углом наклона 450 в количестве 4 шт. будут обеспечивать допустимые параметры воздуха в рабочей зоне помещения.

6. ВЫБОР ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ

После составления технологической схемы обработки воздуха в центральном кондиционере необходимо выбрать его типоразмер, рассчитать и подобрать функциональные блоки, скомпоновать его из отдельных блоков в последовательности, соответствующей технологической схеме обработки воздуха.

6.1 Процессы обработки приточного воздуха

На I-d диаграмме видно, что для получения параметров приточного воздуха следует:

- в теплый период наружный воздух осушить и охладить;

- в холодный период нагреть и увлажнить.

В теплый период года наружный воздух с параметрами, соответствующими точке Н, всасывается вентилятором кондиционера, очищается в фильтре, охлаждается и осушается в оросительной камере до параметров, характеризуемых точкой О. Затем воздух подогревается в вентиляторе и воздуховодах до параметров точки П` и поступает в зональные подогреватели.

В холодный период года при расчетных условиях наружный воздух (точка Н) подогревается калориферами первого подогрева до параметров точки К, затем увлажняется в оросительной камере до параметром точки О. Нагревшись на 1,5 0С в вентиляторе и воздуховодах (точка П`) он поступает в зональные доводчики, где догревается до температуры, требуемой для каждой отдельной зоны.

Таблица 6 – Параметры характерных точек процессов обработки

| № пом | Наим.пом | Период года | точка О |  |  | точка К |  |  | точка П` |  |  | точка Пi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t, °С | I, кДж/кг | d, г/кг | t, °С | I, кДж/кг | d, г/кг | t, °С | I, кДж/кг | d, г/кг | t, °С | I, кДж/кг | d, г/кг |
| 103 | Палата на 2 койки | ТП | 12,7 | 33,4 | 8,2 | - | - | - | 14,2 | 35 | 8,2 | 21 | 41,9 | 8,19 |
|  |  | ХП | 8,3 | 24,8 | 6,44 | 24,7 | 24,8 | 0,01 | 9,8 | 26,1 | 6,44 | 18,8 | 35,1 | 6,44 |
| 203 | Палата на 2 койки | ТП | 12,7 | 33,4 | 8,2 | - | - | - | 14,2 | 35 | 8,2 | 20,5 | 41,4 | 8,19 |
|  |  | ХП | 8,3 | 24,8 | 6,44 | 24,7 | 24,8 | 0,01 | 9,8 | 26,1 | 6,44 | 18,9 | 35,2 | 6,44 |
| 123 | Палата на 4 койки | ТП | 12,7 | 33,4 | 8,2 | - | - | - | 14,2 | 35 | 8,2 | 20,5 | 41,4 | 8,19 |
|  |  | ХП | 8,3 | 24,8 | 6,44 | 24,7 | 24,8 | 0,01 | 9,8 | 26,1 | 6,44 | 19,1 | 35,4 | 6,44 |
| 226 | Палата на 4 койки | ТП | 12,7 | 33,4 | 8,2 | - | - | - | 14,2 | 35 | 8,2 | 20,1 | 40,8 | 8,19 |
|  |  | ХП | 8,3 | 24,8 | 6,44 | 24,7 | 24,8 | 0,01 | 9,8 | 26,1 | 6,44 | 19 | 35 | 6,44 |

Определяем графически конечную температуру воды twкТП=9,6 ℃; twкХП=7,9 ℃

Рассчитываем нагрузки на секции:

- теплопроизводительность калориферной секции I подогрева

QI=ΣGпрхп∙c∙tк-tн=9670∙1,005∙24,7--36=589904 кДжч=163862 Вт=163,862 кВт

- теплопроизводительность зональных подогревателей

Помещение 103 – Палата на 2 койки

Qд(1)тп=Gпр (1)тп∙c∙tп1-tп`=523∙1,005∙21-14,2=3574кДжч=993 Вт

Qд(1)хп=Gпр (1)хп∙c∙tп-tп`=525∙1,005∙18,8-9,8=4749 кДжч=1319 Вт

Помещение 203 – Палата на 2 койки

Qд(2)тп=Gпр (2)тп∙c∙tп2-tп`=532∙1,005∙20,5-14,2=3368кДжч=936 Вт

Qд(2)хп=Gпр (2)хп∙c∙tп2-tп`=534∙1,005∙18,9-9,8=4884 кДжч=1357 Вт

Помещение 123 – Палата на 4 койки

Qд(3)тп=Gпр (3)тп∙c∙tп3-tп`=1086∙1,005∙20,5-14,2=6876кДжч=1910 Вт

Qд(3)хп=Gпр (3)хп∙c∙tп3-tп`=1091∙1,005∙19,1-9,8=10197 кДжч=2833 Вт

Помещение 226 – Палата на 4 койки

Qд(4)тп=Gпр (4)тп∙c∙tп4-tп`=1070∙1,005∙20,1-14,2=6345кДжч=1762 Вт

Qд(4)хп=Gпр (4)хп∙c∙tп4-tп`=1074∙1,005∙19-9,8=9930 кДжч=2758 Вт

- холодопроизводительность оросительной камеры в теплый период

(и производительность холодильной установки)

Qх=Gпртп∙Iн-Io=9632∙52,3-33,4=182045 кДжч=50568 Вт=50,568 кВт

6.2 Выбор типоразмера кондиционера

Кондиционер подбираем по производительности, с учетом запаса по формуле

L=1,1∙ΣLп                                               (37)

L=1,1∙8005=8806 м3/ч

Принимаем кондиционер центральный, КТЦ3-10 по [7].

Рисунок 4– Центральный кондиционер КТЦ3-10

8.2 Расчет оросительной камеры

Целью расчета оросительной камеры является выбор типа камеры и определение режимных параметров (расхода и давления воды перед форсунками, температуры воды на выходе из камеры).

Теплый период

1) Объемная и массовая производительность оросительной камеры определена ранее и составит соответственно G=9632 кг/ч и L=8005 м3/ч;

В соответствии с прил. 30[11] принимаем оросительную камеру типа ОКФ3-10, исполнение 1, общее число форсунок nф=18 шт.

2) Определяем коэффициент адиабатной эффективности процесса по формуле

Ea=I1-I2I1-Iпр                                                  (45)

где I1,I2 – энтальпии воздуха на входе и выходе из камеры орошения соответственно, кДж/кг;

Iпр – энтальпии предельного состояния воздуха на I-d диаграмме, определяется графически как точка пересечения луча процесса обработки воздуха в камере орошения с линией φ=100%.

Ea= 52,3-33,452,3-28,3=0,79

3) Вычисляют коэффициент орошения μ по формуле

μ=(ln11-Ea-0,15)A11/α1                                             (46)

где A1, α1 – коэффициенты, определяемые по табл. 3.7[8].

μ=(ln11-0,79-0,15)0,5031/1,91=1,716

4) Определяем приведенный коэффициент энтальпийной эффективности процесса по формуле (42), определив предварительно вспомогательный коэффициент Ф, по формуле

Ф=(1+0,725μ)∙(1+β1∙(-ln1-Ea)-0,858)              (47)

Eп=1-e(Фln1-Ea)Ф                                        (48)

Ф=1+0,7251,716∙1+0,387-ln1-0,79-0,858=1,798

Eп=1-e(1,798∙ln1-0,923)1,798=0,523

5) Определяем относительный перепад температур воздуха по формуле

Θ=0,33∙cw∙μ∙(1Eп-1Ea)                                    (49)

Θ=0,33∙4,19∙1,716∙10,523-10,79=1,533

6) Вычислим начальную температуру воды на входе в камеру по формуле

tw1=tв пр-Θ∙(I1-I2)cw∙μ                                                    (50)

где tв пр – предельная температура воздуха, 0С, определяется графически на I-d диаграмме как температура точки пересечения луча процесса камеры орошения с линией φ=100%;

cw – теплоемкость воды, кДж/кг·0С.

tw1=9,6-1,533∙52,3-33,44,19∙1,716=5,57 ℃

7) Определим температуру воды на выходе из камеры орошения по формуле

tw2=tw1+(I1-I2)cw∙μ                                                    (51)

tw2=5,57+(52,3-33,4)4,19∙1,716=8,20 ℃

8) Расход разбрызгиваемой воды в соответствии с формулой

Gw=μ∙Gтп                                                (52)

Gw=1,716∙9632=16529 кг/ч

9) Вычисляем производительность форсунки по формуле

gф=Gwnф                                                (53)

где nф – общее число форсунок в ОКФ.

gф=1652918=918 кг/ч

10) Необходимое давление воды перед форсункой, находим по формуле

∆Pф=(gф93,4)1/0,49                                              (54)

∆Pф=(91893,4)1/0,49=106 кПа

Устойчивая работа форсунки соответствует диапазону 20кПа≤∆Pф≤300 кПа. Т.к. полученное значение попадает в заданный диапазон, оросительная камера подобрана верно.

11) Расход холодной воды от холодильной станции, кг/ч, определяют по уравнению

Gw=Qхолcw∙(tw2-tw1)                                              (55)

Gw=505684,19∙(8,20-5,57)=4589 кг/ч

Холодный период года

12) Определяем коэффициент эффективности теплообмена

Ea=24,7-8,324,7-7,9=0,976

13) Вычисляем коэффициент орошения

μ=(ln11-0,976-0,15)0,5031/1,91=2,797

14) Расход разбрызгиваемой воды

Gw=2,797∙9670=27047 кг/ч

15) Вычисляем производительность форсунки

gф=2704718=1503 кг/ч

16) Определим по формуле (48) необходимое давление воды перед форсункой

∆Pф=(150393,4)1/0,49=290 кПа

17) Вычислим расход испаряющейся воды при адиабатическом увлажнении воздуха в ОКФ

Wисп=Gхп∙(do-dк)∙10-3                                     (56)

Wисп=9670∙6,44-0,01∙10-3=62,17 кг/ч

18) По рассчитанной ранее холодопроизводительности Qх=50568 кДж/ч, по данным приложения 29 [12] подбираем холодильную машину ХМ-ФФУ-80 с испарителем марки ИТР-70-50 и компрессором ФФУ-80.

8.3 Расчет калориферной секции I подогрева (холодный период)

Предназначены для нагревания воздуха в секциях первого и второго подогрева и представляют собой многорядный пучок медных трубок, оребренных гофрированными пластинами из алюминиевой фольги и заключенных в каркас из оцинкованной стали. Подвод теплоносителя (воды осуществляется) к нижнему патрубку теплообменника. Рекомендуемый диапазон скоростей в трубках хода 0,5-2,0 м/с.

В качестве исходных данных для расчета воздухонагревателя принимаются расход воздуха Gв=9026 кг/ч, типоразмер КЦКП-10, начальная tн и конечная tк температура  обрабатываемого воздуха и теплоносителя.

Воздухонагреватель первого подогрева ВН1:

1. Определяем действительную массовую скорость воздуха ρv, кг/(м2∙с)

ρv=GвFфр                                                         (50)

где Gв – массовый расход воздуха через воздухонагреватель, кг/с;

Fфр –площадь фронтального сечения воздухонагревателя, м2.

ρv=96700,927∙3600=2,9 кг/(м2∙с)

2. Находим тепловую мощность воздухонагревателя Qт, кВт

Qт=Gв∙cв∙(tк-tн)                                              (51)

где cв – массовая теплоемкость воздуха, принимаемая равной 1 кДж/(кг·ºС);

tк,tн – конечная и начальная температура обрабатываемого воздуха, ºС;

Qт=96703600∙1,005∙24,7--36=163,862 кВт

3. Вычисляем массовый расход теплоносителя Gwт, кг/с

Gwт=Qтcw∙(twк-twн)                                               (52)

где twк,twн – температура теплоносителя на входе и выходе из воздухонагревателя, 0С;

cw – массовая теплоемкость воды cw=4,2 кДж/(кг∙℃).

Gwт=163,8624,2∙(110-70)=0,97 кг/ч

4. Зададимся скоростью движения теплоносителя в трубках хода w=1,2 м/с, а также числом рядов трубок z=3 и шагом пластин s=2,5 мм и определим величину коэффициента теплопередачи K, Вт/(м2∙с):

K=A∙(ρv)0.37∙w0.18                                               (53)

где A – коэффициент, учитывающий конструктивные характеристики теплообменников, A=20,94;

w – скорость движения теплоносителя, м/с.

K=20,94∙2,90.37∙1,20.18=33 Вт/(м2∙с)

5. Вычисляем необходимую площадь поверхности теплообмена Fу`, м2

Fу`=QтK∙(tср-(tн+tк)∙0,5)                              (54)

где tср – средняя температура теплоносителя, 0С;

tср=110+702=90 ℃

Fу`=16386236,4∙(90-(36+24,7)∙0,5)=51,94 м2

6. Выбираем воздухонагреватель сFу=56,1с шагом пластин s=2,5 и количеством трубок z=3.

7. Находим величину избыточного теплового потока Qизб, %

Qизб=Fу∙K∙tср-tн-tк∙0,5-QтQт                                               (55)

Qизб=56,1∙33∙90--36+24,7∙0,5-163862163862∙100%=7,99%

Исходя из расчета можно сделать вывод, что площадь минимальной из возможно рекомендуемых секций воздухонагревателя будет эффективно использована и не приведет к перерасходу энергии.

8. Определяем аэродинамическое сопротивление воздухонагревателя ∆Pв, Па:

∆Pв=Б∙(ρv)m                                               (56)

∆Pв=6,044∙2,91,66=35,3 Па

9. Находим гидравлическое сопротивление воздухонагревателя ∆Pw, Па:

∆Pw=3,6∙w1,69                                               (57)

∆Pw=3,6∙1,21,69=4,88 Па

8.4Выбор зональных доводчиков

Для помещения 226 (палата на 4 койки) начальная температура воздуха составит tп`=9,8 ℃, конечная температура нагреваемого воздуха tп=19 ℃. Количество нагреваемого воздуха Gпр тп=1074 кг/ч. Параметры теплоносителя (воды) – 40-20 ℃.

Подбираем калорифер ВНВ 113-201-01 У3.

Технические характеристики калорифера определяем по данным  [16].

- общее живое сечение для прохода воздуха fв=0,197  м2

- площадь поверхности нагрева F1=6,4 м2

- живое сечение для прохода теплоносителя составит fт=0,00048 м2

1) Определяем массовую скорость воздуха

ρv=10743600∙0,197=1,5 кг/(м2с)

2) Расход тепла на подогрев приточного воздуха определен ранее

Qд(1)хп=Gпр (1)хп∙c∙tп-tп`=1074∙1,005∙19-9,8=9930кДжч=2759 Вт

3) Определяем расход горячей воды по формуле

Gw=3,6∙27594,19∙(40-20)=118 кг/ч

4) Определяется скорость воды в трубках калорифера

w=1181000∙0,00043∙3600=0,068 м/с

5) Определяем коэффициент теплопередачи

K=33,3∙1,50,383∙0,070,175=24,42 Вт/(м2∙℃)

6) Вычислим среднюю разность температур между теплоносителями по формуле

∆tср=40+202-9,8+192=15,6 ℃

7) Определяем требуемую поверхность нагрева калориферную секции

Fтр=993024,42∙15,6=6,2 м2

8) Определяем запас поверхности нагрева калориферной секции

6,4-6,26,4∙100%=3%<10%

9) Аэродинамическое сопротивление калорифера

pa=4,23∙1,51,832=9 Па

7. КОМПОНОВКА СИСТЕМ

Система кондиционирования П1 подает воздух в помещения 103, 106, 123, 120, 203, 204, 207, 211, 220, 223, 226. Количество воздуха, подаваемое этой системой составляет 8005 м3/ч. Для обработки воздуха принимаем центральный кондиционер КТЦЗ-10 м3/ч. Центральный кондиционер размещаем в подвале.

Центральный кондиционер устанавливаем в подвале. Забор наружного воздуха осуществляется при помощи приставной воздухозаборной  шахты с жалюзийными решетками. Согласно требованиям к вентиляционным системам, расстояние от поверхности земли до низа воздухозаборной жалюзийной решетки составляет 2 м.

Для поддержания в кондиционируемых помещениях постоянной заданной температуры внутреннего воздуха на воздуховодах перед кондиционируемыми помещениями устанавливаем калориферы (зональные доводчики), связанные автоматикой с датчиками температуры, находящимися в этих помещениях.

Вытяжка из помещений осуществляется через решетки из которых воздух поступает в индивидуальных вытяжных каналов которые объединяются на чердаке в единую систему. Часть воздуха из этих помещений забирается на рециркуляцию, а часть удаляется через шахты.

В подвале устанавливаем металлические воздуховоды. На этажах запроектированы приставные каналы из шлакобетонных плит и металлические воздуховоды из листовой оцинкованной стали.

Организуется три вытяжных вентиляционная системы с механическим побуждением движения воздуха: система В-1 – расчетные помещения 103, 203, 106, 206; система В-2 – расчетные помещения 207, 211; система В-3 – расчетные помещения 123, 120, 223, 226, 220.

8. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ

Аэродинамический расчет осуществляют с целью подбора размеров поперечного сечения воздуховодов, определения потерь напора и увязки ответвлений системы.

Для выполнения аэродинамического расчета необходимо выбрать магистраль.

Магистраль – сеть расчетных участков, которые соединяют приточную камеру с наиболее отдаленным от нее воздухораспределителем. При равном отдалении нескольких воздухораспределителей от приточной камеры выбирают наиболее нагруженная сеть участков.

Общие потери давления в сети воздуховодов определяем по методу удельных потерь давления Δp, Па,по формуле:

Δp=R∙l∙n+Z(58)

где R – удельные потери давления, Па/м

l – длина участка, м

n – поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость

Z – потери давления на местные сопротивления на участке, Па, определяемые по формуле:

Z=ξ∙Pд(59)

где ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке

Pд – динамическое давление на участке, Па

Расчет ответвлений от магистрали выполняют по известным давлениям в узлах магистрали (тройниках, крестовинах) и известным расходам воздуха. Цель расчета состоит в подборе сечений воздуховодов ответвления, и уточнение фактических скоростей воздуха.

При этом потери давления в ответвлении должны быть равны давлению в узле (где ответвление присоединяется к магистрали), допустимым считается отклонение до 15%.

Давление в узле присоединения ответвления определяется по результатам расчета магистрали, и равно сумме потерь давления на участках от начала магистрали до рассматриваемого узла.

Если не удается увязать потери путем подбора диаметров воздуховодов на ответвлении, необходимо предусмотреть дополнительные местные сопротивления в виде дросселирующих устройств.

Выполняем увязку ответвлений, исходя из условия:

Δpм-ΔpотвΔpм∙100≤15%                                  (60)

Для уравнивания расчетных потерь давления Δpм и Δpотв на ответвлении устанавливается диафрагма, сопротивление которой находится по формуле:

Δpд=Δpм-Δpотв(61)

Размеры отверстия диафрагмы выбираем по таблице 4.57 [10], в зависимости от размеров сечения ответвления и коэффициента местного сопротивления диафрагмы ζд, найденного по формуле:

ζд=ΔpдPд,(62)

где Δpд – потери давления в диафрагме, Па

Pд – динамическое давление в ответвлении, Па

8.1 Аэродинамический расчет системы П1

Расчет участка 1-2 представлен ниже.

Так как в помещении 203расположен  воздуховод постоянного сечения имеет боковые отверстия с решетками, то скорость внутри воздуховода по мере выхода через отверстие (к торцу канала) будет падать, а давление на стенки расти. Статическое давление будет увеличиваться. Вследствие увеличения Pст скорости истечения из отверстий возникают разные. Так как воздух всеми отверстиями раздается в одно и то же помещение, допустим неравномерную раздачу, обеспечив лишь требуемый суммарный расход.

Скорость в конечном сечении воздуховода

vк=Lо3600∙f                                                    (63)

vк=110,53600∙0,055=0,56 м/с

Скорость в начальном сечении воздуховода

vн=4423600∙0,055=2,23 м/с

Средние удельные потери давления на трение

Rср=Rк+Rн2                                                    (64)

Rср=0,32+0,032=0,18 Па/м

Сопротивление расщепления потоков (тройников) при движении воздуха к последнему по ходу выхода из отверстия

Zтр=13∙n∙(vн-vк)2∙ρ2 (65)

Zтр=13∙4∙2,23-0,562∙1,22=0,14 Па

Коэффициент сопротивления решетки

Zр=(1+ξр)∙vреш2∙ρ2                                           (66)

Zр=1+3,3∙1,232∙1,22=3,9 Па

P1=Rср∙l1+Zтр+Zр                                           (67)

P1-2=0,14∙3,3+0,14+3,9=4,5 Па

Таблица 6  – Местные сопротивления сети воздуховодов П1

| № участка | Вид местного сопротивления | Величины, определяющие ξ |  |  |  | ξ | Σξ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Равномерная раздача | - |  |  |  | - | - |
| 2-3 | Колено 1шт. | 90 градусов |  |  |  | 0,26 | 1,56 |
|  | Тройник на ответвление приточный | Lо/Lc=442/887 | 0,50 | fо/fс=0,055/0,0625 | 0,88 | 1,3 |  |
| 3-4 | Колено 1шт. | 90 градусов |  |  |  | 0,26 | 0,56 |
|  | Тройник на проход приточный | Lо/Lc=887/3546 | 0,25 | fп/fс=0,0625/0,16 | 0,39 | 0,3 |  |
| 4-5 | Тройник на проход приточный | Lо/Lc=3546/5338 | 0,66 | fп/fс=0,16/0,25 | 0,64 | 0,6 | 0,6 |
| 5-6 | Тройник на ответвление приточный | Lо/Lc=5338/7116 | 0,75 | fо/fс=0,25/0,3025 | 0,83 | 0,6 | 0,6 |
| 6-7 | Тройник на проход приточный | Lо/Lc=7116/8005 | 0,89 | fп/fс=0,3025/0,3025 | 1,00 | 0 | 0 |
| 7-8 | Колено 1шт. | 90 градусов |  |  |  | 0,43 | 0,74 |
|  | Конфузорпирамидальный у вентилятора | fo/fп=0,3025/0,197 | 1,54 | α=20 градусов |  | 0,31 |  |
| 9-10 | Колено 1шт. | 90 градусов |  |  |  | 1,2 | 1,2 |
| 11-12 | Равномерная раздача | - |  |  |  | - | - |
| 12-13 | Колено 1шт. | 90 градусов |  |  |  | 0,26 | 1,56 |
|  | Тройник на ответвление приточный | Lо/Lc=889/1792 | 0,50 | fо/fс=0,112/0,1225 | 0,91 | 1,3 |  |
| 13-4 | Тройник на ответвление приточный | Lо/Lc=1792/3546 | 0,51 | fо/fс=0,1225/0,16 | 0,77 | 1,4 | 1,4 |

Находим невязку с ответвлением 13-4

25,7-24,325,7∙100%=5,44%<15%. На участке установка диафрагмы не требуется

8.2 Аэродинамический расчет системы В3

Расчет ведем аналогично пункту 8.1.

Таблица 8  – Местные сопротивления сети воздуховодов В3

| № участка | Вид местного сопротивления | Величины, определяющие ξ |  |  |  | ξ | Σξ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1-2 | Первое боковое отверстие | Fотв/Fв=0,05/0,112 |  |  | 0,45 | 14,9 | 14,9 |
| 2-3 | Среднее боковое отверстие (проход) | Fотв/Fв=0,05/0,112 | 0,45 | Qотв/Qв=212/423 | 0,50 | 0,3 | 0,3 |
| 3-4 | Среднее боковое отверстие (проход) | Fотв/Fв=0,05/0,112 | 0,45 | Qотв/Qв=212/635 | 0,33 | 0,4 | 0,4 |
| 4-5 | Среднее боковое отверстие (проход) | Fотв/Fв=0,05/0,112 | 0,45 | Qотв/Qв=212/846 | 0,25 | 0,4 | 0,98 |
|  | Колено 2 шт. | 90 градусов |  |  |  | 0,58 |  |
| 5-6 | Колено 1шт. | 90 градусов |  |  |  | 0,29 | 0,64 |
|  | Тройник на проход вытяжной | Lо/Lc=846/2551 | 0,33 | fп/fс=0,1225/0,25 | 0,49 | 0,35 |  |
| 6-7 | Тройник на ответвление вытяжной | Lо/Lc=2551/4256 | 0,60 | fп/fс=0,25/0,25 | 1,00 | 0,7 | 0,7 |
| 7-8 | Вход в вентилятор | 500х500 |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 8-9 | Зонт над шахтой | 500х500 |  |  |  | 1,3 | 1,3 |
| 11-12 | Первое боковое отверстие | Fотв/Fв=0,05/0,112 |  |  | 0,45 | 14,9 | 14,9 |
| 12-13 | Среднее боковое отверстие (проход) | Fотв/Fв=0,05/0,112 | 0,45 | Qотв/Qв=215/430 | 0,50 | 0,3 | 0,3 |
| 13-14 | Среднее боковое отверстие (проход) | Fотв/Fв=0,05/0,112 | 0,45 | Qотв/Qв=215/644 | 0,33 | 0,4 | 0,4 |

Продолжение таблицы 8

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-15 | Среднее боковое отверстие (проход) |  | Fотв/Fв=0,05/0,112 |  | 0,45 | Qотв/Qв=215/859 | 0,25 |  | 0,4 |  | 1,14 |  |
|  | Тройник на проход вытяжной |  | Lо/Lc=859/1705 |  | 0,50 | fп/fс=0,1225/0,1225 | 1,00 |  | 0,45 |  |  |  |
|  | Колено 1 шт. |  | 90 градусов |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |
| 15-16 | Колено 1шт. |  | 90 градусов |  |  |  |  |  | 0,29 |  | 0,29 |  |
| 16-7 | Тройник на ответвление вытяжной |  | Lо/Lc=1705/4256 |  | 0,40 | fп/fс=0,25/0,25 | 1,00 |  | -0,5 |  | -0,5 |  |

Находим невязку с ответвлением 11-7

10,1-9,610,1∙100%=4,9%<15%. Установка диафрагмы не нужна.

Таблица 7  - Аэродинамический расчет воздуховодов системы П1

| № | L, м3/ч | l,м | Размеры воздуховода |  |  |  | vфакт, м/с | R, Па/м | n | R*l*n | Σξ | Pд,Па | Z | Δpуч | ΣΔpуч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a,мм | b,мм | Fфакт, м2 | dэкв,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 442 | 3,3 | Воздуховод равномерной раздачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
| 2-3 | 442 | 5,3 | 250 | 220 | 0,055 | 234 | 2,23 | 0,32 | 1,37 | 2,32 | 1,56 | 2,98 | 4,7 | 7 | 11,5 |
| 3-4 | 887 | 9,5 | 250 | 250 | 0,0625 | 250 | 3,94 | 0,8 | 1 | 7,60 | 0,56 | 9,31 | 5,2 | 12,8 | 24,3 |
| 4-5 | 3546 | 6 | 400 | 400 | 0,16 | 400 | 6,16 | 1,04 | 1 | 6,24 | 0,6 | 22,77 | 13,7 | 19,9 | 44,2 |
| 5-6 | 5338 | 1,9 | 500 | 500 | 0,25 | 500 | 5,93 | 0,72 | 1 | 1,37 | 0,6 | 21,10 | 12,7 | 14,1 | 58,3 |
| 6-7 | 7116 | 3,2 | 550 | 550 | 0,3025 | 550 | 6,53 | 0,74 | 1 | 2,37 | 0 | 25,58 | 0 | 2,4 | 60,7 |
| 7-8 | 8005 | 2 | 550 | 550 | 0,3025 | 550 | 7,35 | 0,92 | 1 | 1,84 | 0,74 | 32,41 | 24 | 25,8 | 86,5 |
| 9-10 | 8005 | 4 | 1000 | 500 | 0,5 | 667 | 4,45 | 0,31 | 1,9 | 2,36 | 1,2 | 11,88 | 14,3 | 16,7 | 103,2 |
| Ответвление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-12 | 889 | 3,3 | Воздуховод равномерной раздачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 12-13 | 889 | 5,3 | 350 | 320 | 0,112 | 334 | 2,2 | 0,18 | 1,37 | 1,31 | 1,56 | 2,90 | 4,5 | 5,8 | 10,8 |
| 13-4 | 1792 | 3,7 | 350 | 350 | 0,1225 | 350 | 4,06 | 0,54 | 1 | 2,00 | 1,3 | 9,89 | 12,9 | 14,9 | 25,7 |

Рисунок 6 – Схема системы П1

Таблица 9  - Аэродинамический расчет воздуховодов системы В3

| № | L, м3/ч | l,м | Размеры воздуховода |  |  |  | vфакт, м/с | R, Па/м | n | R*l*n | Σξ | Pд,Па | Z | Δpуч | ΣΔpуч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a,мм | b,мм | Fфакт, м2 | dэкв,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 212 | 0,8 | 350 | 320 | 0,112 | 334 | 0,52 | 0,01 | 1,11 | 0,01 | 14,9 | 0,16 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2-3 | 423 | 0,8 | 350 | 320 | 0,112 | 334 | 1,05 | 0,04 | 1,23 | 0,04 | 0,3 | 0,66 | 0,2 | 0,2 | 2,6 |
| 3-4 | 635 | 0,8 | 350 | 320 | 0,112 | 334 | 1,57 | 0,1 | 1,3 | 0,10 | 0,4 | 1,48 | 0,6 | 0,7 | 3,3 |
| 4-5 | 846 | 1,5 | 350 | 320 | 0,112 | 334 | 2,1 | 0,17 | 1,36 | 0,35 | 0,98 | 2,65 | 2,6 | 2,9 | 6,2 |
| 5-6 | 846 | 11,9 | 350 | 350 | 0,1225 | 350 | 1,92 | 0,14 | 1 | 1,67 | 0,64 | 2,21 | 1,4 | 3,1 | 9,3 |
| 6-7 | 2551 | 3 | 500 | 500 | 0,25 | 500 | 2,83 | 0,18 | 1 | 0,54 | 0,7 | 4,81 | 3,4 | 3,9 | 10,1 |
| 7-8 | 4256 | 1,2 | 500 | 500 | 0,25 | 500 | 4,73 | 0,47 | 1 | 0,56 | 0,2 | 13,42 | 2,7 | 3,3 | 13,4 |
| 9-10 | 4256 | 1 | 500 | 500 | 0,25 | 500 | 4,73 | 0,47 | 1 | 0,47 | 1,3 | 13,42 | 17,5 | 18 | 31,4 |
| Ответвление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-12 | 215 | 0,8 | 350 | 320 | 0,112 | 334 | 0,53 | 0,01 | 1,11 | 0,01 | 14,9 | 0,17 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 12-13 | 430 | 0,8 | 350 | 320 | 0,112 | 334 | 1,07 | 0,04 | 1,23 | 0,04 | 0,3 | 0,69 | 0,2 | 0,2 | 2,7 |
| 13-14 | 644 | 0,8 | 350 | 320 | 0,112 | 334 | 1,6 | 0,1 | 1,3 | 0,10 | 0,4 | 1,54 | 0,6 | 0,7 | 3,4 |
| 14-15 | 859 | 2,8 | 350 | 320 | 0,112 | 334 | 2,13 | 0,17 | 1,36 | 0,65 | 1,14 | 2,72 | 3,1 | 3,7 | 7,1 |
| 15-16 | 1705 | 1,5 | 350 | 350 | 0,1225 | 350 | 3,87 | 0,49 | 1 | 0,74 | 0,29 | 8,99 | 2,6 | 3,3 | 10,4 |
| 16-7 | 1705 | 3,6 | 500 | 500 | 0,25 | 500 | 1,89 | 0,09 | 1 | 0,32 | -0,5 | 2,14 | -1,1 | -0,8 | 9,6 |

Рисунок 7 – Схема системы В1

9. ВЫБОР ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

9.1 Система П1

Выбор вентагрегата для системы П1 осуществляется по известному расходу L=8005 м3/ч и потерям давления, определяемым  по формуле

∆PК1=1,1∙∆Pмаг+∆Pоборуд                                    (68)

где ∆Pмаг – потери давления в магистрали системы, Па;

∆Pоборуд – потери давления в секциях кондиционера, Па.

∆Pоборуд=∆Pкал+∆Pф+∆Pпр.клапан+∆Pпр.блок+∆Pкам.ор+∆Pз.д  (69)

где ∆Pкалориф – потери давления в калорифере, Па;

∆Pфильтр – потери давления в фильтре, Па;

∆Pпр.клапан – потери давления в приемном клапане, Па;

∆Pпр.блок – потери давления в приемном блоке, Па;

∆Pкам.орошения – потери давления в камере орошения, Па;

∆Pз.д – потери давления в зональном доводчике, Па.

∆Pоборуд=35,3+100+25+75+9=244 Па

∆PК1=1,1∙103,2+244=358 Па

Принимаем вентилятор ВЦ 4-75 №6,30,95 Dс электродвигателем 4А80 B6.

Мощность двигателя N=1,1 кВт

Частота вращения вентилятора n=935 об/мин

КПД η=0,78

Масса вентилятора с двигателем 161 кг.

9.2 Система В1

L=4256 м3/ч

∆PВ1=1,1∙31,4=35 Па

Принимаем вентилятор ВЦ 4-75 №5 с электродвигателем 4А71В6

Мощность двигателя N=0,37 кВт

Частота вращения вентилятора n=900 об/мин

КПД η=0,81

Масса вентилятора с двигателем 91,1 кг.

10. СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Задачей системы автоматического регулирования является поддержание параметров внутреннего воздуха в заданных интервалах при любых изменениях параметров наружного и внутреннего воздуха.

В курсовом проекте для регулирования температуры применяем качественное регулирование, т.е. при изменении теплоизбытков в помещении нужно так изменить параметры приточного воздуха при Gпр=const, чтобы температура воздуха в помещении осталась постоянной.

tпр=tв-Qяc∙Gпр, при tв=const, Gпр=const, Qя≠const, tпр≠const

В многозональной СКВ изменение tпр достигается изменением теплоотдачи нагревателей. Автоматически это осуществляется путем воздействия датчиков температуры в помещениях (T1, Т2…T6), настроенного на tв. Датчики температуры регулируют теплоотдачу калориферов, установленных в подвале в воздуховодах. Он воздействуют на исполнительный механизм, установленный на регулирующей арматуре (М1, М2…М6) , регулируя количество передаваемой теплоты.

Для регулирования влажности воздуха внутри помещения применяется регулирование камерой орошения, когда наружный воздух доводится до параметров, близких к температуре точки росы приточного воздуха, т.е применяется регулирование «по температуре точки росы приточного воздуха». В помещениях влажность задана определенным интервалом, а влагоизбытки с течением времени изменяются на очень незначительную величину и при регулировании принимается что dв=const, W=const, а количество приточного воздуха является постоянной величиной Gпр=const.

dпр=dв-WGпр, при dв=const, Gпр=const, W=const, φвзадана интервалом, то имеем для приточного воздуха dпр=const и постоянная точка росы, а значит постоянное положение точки О, характеризующей состояние воздуха после камеры орошения (φо=95%, dо=dпр).

Для обеспечения постоянства точки О в теплый период за камерой орошения устанавливается датчик Т7, который настроен на температуру 11,1 0С и воздействует на исполнительный механизм М7, установленный на смеситель воды, подаваемой в форсуночную камеру. Смеситель, меняя соотношение количеств воды, прошедшей холодильную установку twк=9,6 ℃, и воды, взятой из поддона, изменяет температуру воды соответственно возникшим условиям. Температура конечной воды в теплый период года при разных положениях точки Н будет различной.

Для обеспечения постоянства точки О в холодный период датчик Т8, настроен на twк=7,9℃, устанавливается в поддоне камеры орошения, т.к. в камере орошения в холодный период года применяется адиабатный процесс обработки воздуха, при котором процесс идет по прямой Iох=const. Датчик Т8 управляет исполнительным механизмом М8, который устанавливается на регулирующей арматуре, установленной на подающем трубопроводе теплоснабжения калорифера первого подогрева, чтобы не происходило перегрева выше температуры по мокрому термометру, и точки К после калорифера первого подогрева лежали на адиабате Iох=const.

Для отключения калорифера первого подогрева в холодный период года используется механизм М9. В случае смещения наружной точки Н в область выше адиабаты Iох=const управляющий датчик Т9 на улице, настроенный на температуру twk=7,9 ℃ по мокрому термометру, подаст сигнал на отключение калорифера.

Для включения холодильной машины в теплый период используется исполнительный механизм М10. В случае смещения наружной точки Н в область выше температуры twk=9,6 ℃ по мокрому термометру, управляющий датчик Т10 на улице, настроенный на данную температуру, подаст сигнал на включение холодильной установки.

Рис. 8 - Зона расчетных параметров наружного воздуха для автоматического регулирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта была запроектирована система кондиционирования амбулатория на базе центрального кондиционера КИЦ3-10 с зональными доводчиками.

Были выполнены расчеты теплопоступлений, построения процессов на ID-диаграмме. Выполнен подбор оборудования для обработки воздуха. Разработаны графические материалы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование, Москва, Госстрой, 2003. – 49с.

2. ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении, Москва, Госстрой, 1999. – 7с.

3. СНиП 23-01-99 Строительная климатологи, Москва, Госстрой, 1999. – 67с.

4. Методические указания к курсовому проекту «Вентиляция». Рожков В.Ф. Тула 2012 г.

5. Воздухораспределители компании «Арктос», указания по расчету и практическому применению, 2008.

6. ЮрмановБ. Н., ИвановаЮ. В. Кондиционирование воздуха общественных зданий: учеб. пособие. –СПб.: СПбГАСУ, 2009. – 123 с.

7. Каталог центральных кондиционеров «Интеркондиционер».

8. Шиляев, М.И. Типовые примеры расчета систем отопления, вентиляции

и кондиционирования воздуха: учебное пособие / М.И. Шиляев, Е.М. Хромова, Ю.Н. Дорошенко. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2012. – 288 с. – ISBN 978-5-93057-478-4.

9. Кондиционирование воздуха. Пеклов А.А. Степанова Т.А. Киев, изд. объединение «Вища школа», 1978, 328с.

10. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х ч. Под ред. И.Г. Староверова. Изд. 2-е, перераб. и доп. Ч. 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. М., Стройиздат, 1977 – 502 с.

11. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование: Справочник/ Г.В. Русланов, М.Я. Розкин, Э.Л. Ямпольский. – Киев: «Будівельник», 1983. – 272 с.

12. Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. – М.: Евроклимат, 2006. – 640 с.

13. Ананьев В. А. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. – М.: Евроклимат, 2003. – 414 с.

14. Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е). Книга 2-я. Р.В. Щекин, С.М. Кореневский, Г.Е. Бем, Ф.И. Скороходько, Е.І. Чечик, Г.Д. Соболевский, В.А. Мельник, О.С. Кореневская. Киев, «Будівельник», 1976. – 352 с.

15. Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции: Учеб.для вызов/ А.А. Калмаков, Ю.Я. Кувшинов, С.С. Романова, М.: Стройиздат, 1976. – 479 с.

ИД ХП

ИД ТП