Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Выполнила  ст. группы  ИКТ-85Д

Борисова Т.М.

Номер зачетной книжки  183161

Самара

Лабораторная работа №10

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СВЯЗИ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.Изучение конструкций и нормируемых электрических параметров основных заземляющих устройств (защитного, рабочего) и заземлителей (естественных, искусственных).

2. Изучение процесса оптимизации конструкции заземления при минимизации объёма металла, размещаемого в земле.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Используя литературу, следует изучить:

а) конструкции, область применения контурного и выносного заземления.

б) нормировку электрических параметров заземления (сопротивление защитного заземления Rз, электроустановки; сопротивление заземления R0 нейтрали источника электрического тока, сопротивления Rп повторного заземления нейтрали; сопротивление Rр растеканию тока для рабочего заземления).

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

1. Дайте определение для: а) поля растекания электрического тока, б) электротехнической земли.

Электрический ток, стекая с заземлителя в землю, распространяется на довольно большое расстояние. Площадь вокруг заземлителя, где наблюдается протекание тока замыкания на землю, называется полем растекания. Величина этого поля зависит от напряжения тока, сопротивления почвы и может быть довольно большой, причем потенциал в поле убывает по мере удаления от заземлителя.

Замыкание на землю - это случайное электрическое соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с землей (контакт токоведущих частей с заземленным корпусом, падение оборванного провода на землю и т. д., при этом ток проходит через электрод, непосредственно касающийся земли (форма электродов может быть самая разнообразная).

Специальный металлический электрод для соединения с землей называется заземлителем. Для упрощения представления картины замыкания на землю, представим одиночный заземлитель в виде полусферы. По мере удаления от заземлителя общее сопротивление от заземлителя до рассматриваемой точки грунта будет увеличиваться, а сила тока снижаться. В цепи замыкания на землю наибольшим потенциалом обладает заземлитель, а точки поверхности грунта имеют тем меньший потенциал, чем дальше они расположены от заземлителя и далее изменяются по гиперболическому закону.

2. Сформулируйте принцип действия защитного заземления.

Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус и другими причинами. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования (за счет уменьшения сопротивления заземления, а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до значения, близкого к значению потенциала заземленного оборудования).

3. Объясните факторы, влияющие на величину сопротивления заземления.

Сопротивление заземления — отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю. Сопротивление заземления — основной показатель заземляющего устройства, определяющий его способность выполнять свои функции и определяющий его качество в целом. Сопротивление заземления зависит от площади электрического контакта заземлителя (заземляющих электродов) с грунтом («стекание» тока) и удельного электрического сопротивления грунта, в котором смонтирован этот заземлитель («впитывание» тока)

- Материала. Ряд материалов имеет особую (атомарную) структуру, которая подразумевает наличие большого числа свободных электронов. Если такие материалы попадают в действие любого магнитного поля или покдлючаются к источнику питания, то легко проводят электрический ток. В своем большинстве это утверждение относится к металлам. Другие материалы не имеют свободных электронов и их сопротивление току крайне высоко. Если напряжение (сила, «толкающая» электроны) ниже допустимого значения, то проводимость будет равняться нулю или крайне малым значениям. При превышении показателя произойдет пробой, и образовавшийся нагар будет иметь свойства проводника. Логично, что материалом для заземления могут быть именно только представители первой группы материалов — именно она обеспечивает минимальное сопротивление.

- Его температуры. Температура определяет, насколько быстро электроны передвигаются внутри материала. Следовательно, чем ниже она у проводника, тем лучше он проводит заряд. Обратная зависимость тоже носит характер прямой пропорции — после ее повышения его сопротивление будет падать. Расчет сопротивления заземления должен производиться с учетом этого параметра.

- Наличия примесей. Основная часть проводников делается из меди. Старые провода изготавливаливались из алюминия, но такие решения имеют сразу несколько недостатков. К сожалению, кабеля и провода из этого материала быстрее перегреваются и плавятся, да и сопротивление промышленно добываемого алюминия ниже, чем таковое у меди. Химически чистый же металл является лучшим проводником, превосходя по проводимости даже серебро. Дело в примесях: они имеют гораздо более высокие показатели сопротивления. Этот же момент стоит учитывать при расчете заземления.

4. Как можно измерить величину защитного заземления?

Для измерения этой величины применяется омметр — прибор, который изменяет сопротивление. При этом устройств для определения сопротивления заземления должны иметь определенные характеристики. Самая главная: очень низкая проводимость на входе. Диапазон измерений у таких приборов крайне небольшой: обычно он составляет от 1 до 1000 Ом. Точность измерения в аналоговых приборах не превышает 0.5–1 Ом, а в цифровых — до 0.1 Ома.

Существует два документа, которые регламентируют нормы сопротивления заземления в контуре и другие показатели. Первый — ПУЭ (Правила устройства электроустановок), на которые опираются при проведении приемо-сдаточного контроля. Эксплуатационные замеры же должны соответствовать Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

В обеих сводах правил существует разделение контуров на несколько типов — их нужно учесть до того, как измерить сопротивление заземления. Они отличаются в зависимости от напряжения, которое используется в сети и разновидности цепи. Всего имеется три типа контуров:

- Для подстанций и пунктов распределения, в которых напряжение не превышает 1000 вольт (вне зависимости от того, используется в сети переменный ток или постоянный).

- Для воздушных ЛЭП (линий электропередач), которые передают ток напряжением менее 1000 вольт.

- Для электроустановок с таким же максимально допустимым напряжением, использующимся в промышленных или бытовых целях.

5. Объясните особенности работы заземления для молниезащиты.

Заземлением молниезащиты называется устройство, обеспечивающее надежный контакт земли и токоотвода. Это самый обычный контур: три электрода, связанные между собой и забитые в землю.

Защита объектов связи от прямых грозовых разрядов достигается в большинстве случаев с помощью молниеприемников (например, штырь длиной 1,6 м и сечением 100 мм2), соединенного с отдельным защитным заземлением. Ток молнии содержит значительную высокочастотную составляющую (с частотой более 100 кГц), поэтому сопротивление заземления включает заметную индуктивную составляющую проводника, соединяющего молниеприемник с устройством заземления. Такое сопротивление называют импульсным и в зависимости от категории молниезащиты (I, II, III), его величина устанавливается в пределах от 10 до 40 Ом. Для защиты от наведенных зарядов используется защитное заземление (рис.10.1), причем Rз ≤ 10 Oм.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Составить характеристику основных схем применения заземляющих устройств.

Характеристика основных схем применения заземляющих устройств в отрасли связи составляется в процессе домашней подготовки.

Следует составить схему принципиальную электрическую, иллюстрирующую каждый пример использования заземляющего устройства (вариант схем и дайджест теоретического материала даны в п.7.).

Требующаяся характеристика содержит:

а) наименование случая использования заземляющего устройства (например: “заземление электроустановок связи в сетях с изолированной нейтралью”);

б) схему принципиальную электрическую, соответствующую п. а);

в) сведения о нормировке электрических параметров заземления.

Охарактеризовать по а), б), в) использование заземляющих устройств в сетях с изолированной, заземленной нейтралью, для молниезащиты и как рабочее заземление.

2. Определить количество горизонтальных и вертикальных электродов из условия получения требующегося сопротивления заземления.

Включение ПЭВМ и вызов файла для лабораторной работы выполняет преподаватель. Студент вводит цифровые показатели своего варианта и геометрические размеры заземлителей (длина вертикального электрода L=2,7..3,0 м, длина горизонтального электрода L1=(1,03..1,05L), диаметр (эквивалентный) каждого электрода выбирается в пределах 0,05…0,06 м, глубина размещения горизонтального электрода F=0,8 м), а также коэффициент сезонности ψ для удельного сопротивления грунта - для вертикального электрода (Q) и горизонтального электрода (Q1).

Таблица 10.1. Варианты задания для лабораторной работы №10.

| №.№ п.п. | Климатическая зона | Удельные сопротивления грунта |  | Рабочий ток (А) заземления | Cопротивление заземления (Ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q | Q1 |  |  |
| 1 | 1 | 210 | 180 | 40 | 4.0 |

Предусмотрена возможность вызова студентом справочной таблицы для  ψ. В этой таблице даны значения ψ для L=3 и L=5, а также для L1=10 м и L1=50 м. Поскольку вводимые значения L и L1 могут отличаться от указанных, то студент должен самостоятельно, методом линейной интерполяции, определить ψ для вводимых L и L1. Линейную интерполяцию можно реализовать либо построением соответствующего графика, либо согласно формуле:

здесь ψ, ψ1 искомое значение коэффициента сезонности, соответствующее видимой длине заземляющего электрода L, La и Lв - соответственно первое и второе значение длины заземляющего электрода, для которых известны справочные значения коэффициента сезонности (соответственно ψ1 и ψ1).

После ввода всех данных на экране монитора появляется информация о количестве вертикальных и горизонтальных электродов, требующихся для получения введенного сопротивления заземления, с запросом: “будете ли оптимизировать систему заземления по величине L?”. Следует писать расчетные данные (для того, чтобы на заключительной стадии исследования сформировать вывод: каковы количественные изменения в конструкции заземления, обусловленные проведением оптимизации) и удовлетворительно ответить на запрос. Это открывает возможность выполнения п.5.3. содержания работы.

3. Выполнить процесс оптимизации конструкции заземляющего устройства.

Объем металла V, размещаемого в земле при сооружении заземляющего устройства, для заданных Q,Q1, сопротивления заземления есть функция от L, L1, F. Эта функция разрывная (поскольку количество электродов можно менять лишь дискретно) и многоэкстремальная.

С этой целью надо ввести начальные значения L=3 м, L1=3.1 м, F=0.8 м, остальные параметры вводят также, как это написано в п.6.2. Окончание ввода запускает программу расчета функции V(L, L1, F); при L1, F=const варьируется L в пределах, меньших. Границы участка вариации [L',L"] указываются на экране после графического ввода. Если L"<15 м, то требуется повторный ввод L=L", L1=1.05L, F=0,8м до достижения L"≥15 м. Задача студента на этом этапе - определить наименьшее значение VMIN в пределах L и отметить соответствующее L=Lопт.

Далее проводится уточнение Далее проводится уточнение VMIN при вариации L1. С этой целью следует ввести L=Lопт, L1=(1,03...1,05)L, окончание ввода включает программу расчета V(Lопт, L1, F) с графическим выводом результата. По этому графику студент определяет L1=L1опт соответствующее наименьшему значению VMIN, и переходит к изучению графика V(F) при L=Lопт, L1=L1опт, F=Fопт соответствует min V(F) для F€[0.8,3].

Заключительная стадия исследования заземления состоит в количественной оценке конструкции заземления при вводе L=Lопт, L1=L1опт, F=Fопт. На экран монитора выводятся следующие параметры заземления, при которых обеспечивается нормативный срок его работы (15 лет):

а) поперечное сечение вертикального и горизонтального электродов (см2);

б) количество горизонтальных и вертикальных электродов;

в) диаметр коксовой засыпки, обеспечивающей экономию металла заземления (м).

Система заземления состоит из 59 вертикальных электродов и 58 горизонтальных электродов

При вариации L от 3.0 м до 4.5 м min minimorum V(L) достигается при Lopt=3.438760 м.

Следует изучить V(L) при изменении L от 3 м до 15 м.

В сетях с заземленной нейтралью при Uл < 100 В (рис. 2) нулевой рабочий (ОР) проводник может быть использован и как нулевой защитный (0З) проводник. Сопротивление заземляющего устройство, к которому присоединены нейтрали генераторов или выводы источников однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4, 8 Ом соответственно при Uл=660,380,220 В. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также повторных (Rп) заземлителей. При этом R0 ≤ 15, 30, 60 Ом при соответственно

Uл=660, 380, 220 В.

Рис. 1. Заземление в сетях с изолированной нейтралью.

Рис. 2. Применение заземляющих устройств в сетях с заземленной нейтралью.

Рис. 3. Применение рабочего заземления Rp для питания Rэу от источника тока E.

Общее сопротивление растеканию тока заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 5, 10, 20 Ом соответственно при Uл=660,380,220 В. При этом Rp одного повторного заземления должно быть не более 15, 30, 60 Ом соответственно при указанных выше значениях Uл. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом*м допускается увеличить указанные нормы в (ρ/100)≤10 раз.

Величину сопротивления Rp рабочего заземления обычно устанавливают в пределах Rp ≤ 0.05Rэу .

Естественными заземлителями обычно являются размещенные в земле железобетонные конструкции фундамента здания.

Сопротивление току растекания железобетонных конструкций, расположенных в земле, определяется с учетом повышенного сопротивления бетонного слоя и его промерзания (или высыхания). Такой учет достигается увеличением в 1,8 раза удельного сопротивления грунта, в котором расположен естественный заземлитель.

Сопротивление заземления R'в вертикального электрода

здесь ρв - удельное сопротивление земли для вертикального электрода,

l,d - длина и диаметр электрода.

Rв´= 0,9*4,03,14*3,0ln4*3,00,05=2,09 Ом

Сопротивление R'г заземления горизонтального электрода (естественного), периметр которого равен p

здесь ρг - удельное сопротивление земли для горизонтального электрода.

Rг´= 0,9*3,142104,0=0,053 Ом

Искусственный вертикальный заземлитель имеет сопротивление

здесь t = F + L / 2 = 0,8+3/2=2,3

Rв´= 4,02*3,14*3,0*ln2*3,00,05+12ln4*2,3+3,04*2,3-3,0=1,088 Ом

Сопротивление Rг растеканию тока в земле одиночного горизонтального электрода длиной L1 и эквивалентным диаметром d1.

Для определения сопротивления Rз, системы из N вертикальных и N-1 горизонтальных электродов используют соотношение

Здесь ηг, ηв - коэффициенты использования соответственно горизонтального и вертикального электродов.

Величины коэффициентов использования в справочнике [3] даются в табличном виде с допущением линейной интерполяции для промежуточных значений L, L1, N. При разработке файла, обеспечивающего исследование заземляющего устройства, предпочтительнее аналитический эквивалент для ηг, ηв (при размещении заземлителей по контуру)

здесь а, b,

k = a1 + a2X1 + a3X2,

x = L1 / L – 1

Значения a1, a2, a3 представлены в таблице 2.

Таблица 2. Аппроксимирующие коэффициенты.

| коэффициенты | Для ηг |  |  | Для ηв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | B | k | а | b | k |
| a1 | 0.275 | 0.175 | 0.22575 | 0.36 | 0.33 | 0.19286 |
| a2 | 0.0425 | 0.0075 | 0.00085 | -0.08 | 0.18 | -0.0433 |
| a3 | 0.0225 | 0.0275 | -0.0067 | 0.02 | -0.03 | 0.00688 |

Коррозия металла заземлителя зависит от тока, проходящего через электроды. Сечение металла искусственных заземлителей, требующееся для обеспечения нормативного срока службы Tc заземления, оценивается соотношением

здесь I - среднее за время Tc значение амплитуды тока (А) заземления, Tc = 15 лет,

S, S1- сечение металла соответственно вертикального и горизонтального электродов, см2.

### ЛИТЕРАТУРА

- Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов/С. В. Белов и др.-М.: Высшая школа, 1999 – 448 с.

- Безопасность работы на компьютере: Учебное пособие для ВУЗов/Г. Н. Бурлак. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 144 с.

- Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды. Учебник для ВУЗов/Н. И. Баклашов и др.-М.: Радио и связь,1989.- 288 с.

- Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах: ПОТ РО-45-007-96. –М: Полимаг. 1997 – 134 с.

- Правила устройства электроустановок/ Минэнерго СССР. –6-е изд., перераб. и доп.-М.: Энергоатомиздат, 1986.- 648 с.

- Средства защиты в машиностроении: Проектирование и расчет. Справочник/ С. В. Белов и др.-М : Машиностроение, 1989.- 386 с.