Исходные данные (вариант № 12)

Для электрической сети, принципиальная схема которой показана на рис. 1, на основании исходных

данных по узлам и ветвям, приведенных в табл. 1 и 2:

1. Составить схему замещения сети и определить ее параметры.

2. Выполнить расчеты потокораспределения и напряжений в узлах сети в нормальном режиме работы сети (в режиме наибольших нагрузок).

3. Выполнить расчеты потокораспределения и напряжений в узлах сети в послеаварийном режиме работы сети (отключение наиболее загруженной линии в кольцевой сети 220кВ).

4. Оценить достаточность регулировочных диапазонов устройств РПН трансформаторов на всех подстанциях.

5. Рассчитать потери активной мощности и годовые потери электроэнергии в сети.

Рисунок 1. Принципиальная схема сети

Таблица 1. Исходные данные по ветвям схемы

| Ветви | А-1 | А-2 | 1-2 | 2-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, км | 85 | 105 | 50 | 30 |
| Марка провода | АС 240/32 | АС 240/32 | АС 240/32 | АС 95/16 |

Таблица 2. Исходные данные по узлам схемы

| Узел (ПС) | 1 | 2(10кВ) | 2(110кВ) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка трансформатора | ТРДН-40000/220 | АТДЦТН- 63000/220/110 |  | ТДН-16000/110 |
| Рнб, МВт | 50 | 23 | 31 | 13 |
| cosфнб | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,93 |

Uд=237  кВ. Тнб= 4000  час/год

1. СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ СЕТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ ПАРАМЕТРОВ

1.1. СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ СЕТИ

Рисунок 1. Схема замещения сети

1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ И ПРОВОДИМОСТЕЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Сопротивления и проводимости схемы замещения ВЛЭП определяются по общепринятой методике

; ;,где

- удельное активное сопротивление участка;

- удельное реактивное сопротивление участка;

- удельная емкостная проводимость;

- длина участка;

- число цепей.

Расчет параметров для ВЛ 110кВ 2-3 двухцепной, марка провода АС-95/16.

rЛ2-3=r0∙L2-3n=0,301∙302=4,5 Oм

хЛ2-3=x0∙L2-3n=0,434∙302=6,5 Oм

bЛ2-3=b∙L2-3∙n=2,611∙10-6∙2∙30=156,7 мкСм

QВ 2-32 =0,5UН2∙bЛ2-3=0,5∙1102∙156,7∙10-6=0,9 МВар

Дальнейший расчет параметров сведем в таблицу 3.

Таблица 3. Параметры линий сети

| Линия | Uном кВ | Сечение провода | L, км | R0, Ом/км | X0, Ом/км | B0, мкСм/км | N, шт | R, Ом | X, Ом | B, мкСм | Qзар/2, Мвар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-1 | 220 | 240/32 | 85 | 0,118 | 0,435 | 2,604 | 1 | 10,0 | 37,0 | 221,3 | 5,4 |
| А-2 | 220 | 240/32 | 105 | 0,118 | 0,435 | 2,604 | 1 | 12,4 | 45,7 | 273,4 | 6,6 |
| 1-2 | 220 | 240/32 | 50 | 0,118 | 0,435 | 2,604 | 1 | 5,9 | 21,8 | 130,2 | 3,2 |
| 2-3 | 110 | 95/16 | 30 | 0,301 | 0,434 | 2,611 | 2 | 4,5 | 6,5 | 156,7 | 0,9 |

1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Паспортные данные по трансформаторам возьмем из справочных данных ([1], стр 240), сведем результаты в таблицы 4-6. Сопротивления трансформаторов рассчитаны с учетом их количества на ПС (на каждой ПС установлено по 2 трансформатора).

Таблица 4. Паспортные данные двухобмоточных трансформаторов

| Узел | Тип трансформатора | SНОМ, МВА | Диапазон регулирования | UНОМ, обмоток, кВ |  | UК, % | ΔPК, кВт | ΔРХ, кВт | IХ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВН | НН |  |  |  |  |
| 3 | ТДН 16000/110 | 10 | 9х1,78% | 115 | 10,5 | 10,5 | 85 | 19 | 0,7 |
| 1 | ТРДН 40000/220 | 40 | 81,5% | 230 | 11 | 12 | 170 | 50 | 0,9 |

Таблица 5. Паспортные данные автотрансформатора

|  | Тип трансформатора | SНОМ, МВА | Диапазон регулирования | UНОМ, обмоток, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВН | СН | НН |
| 2 | АТДЦТН-63000/220/110 | 63 | 62% | 230 | 121 | 11 |

Продолжение таблицы 5

| UК, % |  |  | ΔP, кВт |  |  | PХ, КВт | IХ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН-СН | ВН-НН | СН-НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН |  |  |
| 11 | 35 | 22 | 215 | - | - | 45 | 0,5 |

Таблица 6. Сопротивления и проводимости трансформаторов

| № п/п | Тип | RТ |  |  | XТ |  |  | ΔPХ, кВт | ΔQХ, кВар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН |  |  |
| 1 | 2×ТДН 16000/110 | 2,19 | - | - | 43,4 | - | - | 38 | 224 |
| 2 | 2×ТРДН 40000/220 | 2,8 | - | - | 76 | - | - | 100 | 720 |
| 3 | 2×АТДЦТН-63000/220/110 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 52 | 0 | 97,8 | 90 | 630 |

2. НАИБОЛЬШИЙ РЕЖИМ НАГРУЗОК

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК НА ПС 1 И ПС2

Определяются мощности нагрузок подстанций, длины линий электропередачи в соответствии с указанным масштабом, числом цепей линий электропередачи в соответствии с требованиями надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей.

По известным значениям Pmax и cosφ определяем модуль полной мощности:

Smax=Pmaxcosφ

и реактивную мощность:

Qmax=Smax2-Pmax2;

Комплексное значение полной мощности нагрузки в максимальном режиме определяется выражением:

Smax=Pmax+jQmax;

Подстанция 1:

Smax1=Pmax1cosφ1=500,91=54,9 МВА

Qmax1=Smax12-Pmax12=54,92-502=22,8 МВар;

Подстанция 2:

Smax2 10=230,92=25 МВА

Qmax2 10=25 2-232=9,8 МВар;

Smax2 110=310,91=34,1 МВА

Qmax2 110=34,1 2-312=14,1 МВар;

Подстанция 3:

Smax3=Pmax3cosφ3=130,93=14 МВА

Qmax3=Smax32-Pmax32=142-132=5,1 МВар;

Таблица 7. Нагрузки на шинах ПС

| № Пункта потребления | 1 | 2 10 | 2 110 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PМАХ, Мвт | 50,00 | 23,00 | 31,00 | 13,00 |
| QМАХ, МВар | 22,78 | 9,80 | 14,12 | 5,14 |
| SМАХ, МВА | 54,95 | 25,00 | 34,07 | 13,98 |
| cosφi | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,93 |

Приведем все заданные нагрузки стороны низшего напряжения всех ПС к стороне высшего.

Приведение нагрузки ПС №1 с двумя двухобмоточными трансформаторами в наибольшем режиме к шинам 220кВ ВН.

- Электрическая нагрузка на шинах 10кВ ПС.

S1=50+j22,8 МВА

- Потери активной и реактивной мощности в обмотках трансформатора на ПС1 220/10кВ:

∆PТ=P12+Q12Uном2RT 2 =50 2+22,8 2230 22,8=0,16 МВт

∆QТ=P12+Q12 Uном2XT 2 =50 2+22,8 2230 276=4,34 МВар

- Расчетная нагрузка ПС 1:

S1'=S1+2∆Sхх+∆SТ=50+j22,8+0,16+j4,34+0,1 +j0,72=50,26+j27,84 МВА

Приведение нагрузки ПС №33 с двумя двухобмоточными трансформаторами в наибольшем режиме к шинам 110кВ ВН.

1. Электрическая нагрузка на шинах 10кВ ПС.

S3=13+j5,1 МВА

2. Потери активной и реактивной мощности в обмотках трансформатора на ПС 3 110/10кВ:

∆PТ=P32+Q32Uном2RT 2=13 2+5,1 2115 22,19=0,03 МВт

∆QТ=P32+Q32Uном2XT 2=13 2+5,1 2115 243,4=0,64 МВар

3. Расчетная нагрузка ПС 3:

S3'=S3+2∆Sхх+∆SТ=13+j5,1 +0,03+j0,64+0,038+j0,224=13,07+j6,00 МВА

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СЕТИ В НАИБОЛЬШЕМ РЕЖИМЕ

Мощность в конце ВЛ 110кВ 2-3:

S2-3=S'1-jQзар 2-32=13,07+j6,00-j0,9=13,07+j0,9 МВА

Находим потери мощности в линии 2-3:

∆S2-3=P2-32+Q2-32Uном2R2-3+jX2-3=13,072+0,9211024,5+j6,5=0,07+j0,11 МВА

Находим мощность в начале линии 2-3 (мощность на шинах 110кВ ПС 3):

S'2-3=S2-3+∆S2-3-jQзар 2-32=13,07+j0,9+0,07+j0,11 -j0,9=13,14+j4,21 МВА

Нагрузка трансформатора АТ 220/110/10кВ на ПС 2:

на шинах НН 10кВ

S2 10=23+j9,8 МВА

на шинах СН 110кВ

SСН=S'2-3+S2(110)=44,14+j18,34 МВА

Потери активной и реактивной мощности в обмотках трансформатора на ПС 220/110/10кВ (обмотка НН):

∆SАТ Н=Рат2+Qат2Uном2RатНН 2+XатНН 2=232+9,8223021,4+j97,8==0,02+j1,16 МВА

Мощность, поступающая с обмотки 10кВ трансформаторов:

S'АТ Н=S2 10+∆SАТ Н=23+j9,8 +0,02+j1,16=23,02+j10,95 МВА

Потери активной и реактивной мощности в обмотках трансформатора на ПС 220/110/10кВ (обмотка СН):

∆SАТ С=Р2-32+Q2-32Uном2Rат СН 2=44,142+18,34223020,7=0,03 МВА

Мощность, поступающая с обмотки 110кВ трансформаторов:

S'АТ С=S2-3+∆SАТ С=44,17+j18,34 МВА

Мощность в конце обмотки 220кВ АТ (обмотки ВН):

SА ТВ=SАТ Н+SАТ С=67,19+j29,29 МВА

Потери активной и реактивной мощности в обмотках трансформатора на ПС 220/110/10кВ (обмотка ВН):

∆SА ТВ=РТВ2+QТВ2Uном2RатВН 2+XатВН 2=67,192+29,29223020,7+j52=0,07+j5,28 МВА

Расчетная нагрузка ПС 220/110/10(учтем нагрузочные потери и холостой ход):

S'2=SАТ В+∆Sхх +∆SА ТВ=67,19+j29,29 +0,07+j5,28  +0,09+j0,63=67,35+j35,2 МВА

Найдем точку потокоразделения по сети 220кВ (кольцо А-2-1-А') по правилу моментов:

ZА-1=10+j37Ом

ZА-2=12,4+j45,7 Ом

Z1-2=5,9+j21,8 Ом

SА-2=S'2Z1-2+ZА-1+S'1ZА-1ZА-2+Z1-2+ZА-1=(67,35+j35,2)5,9-j21,8+10-j37+(50,26+j27,84)(10-j37) 12,4-j45,7+5,9-j21,8+10-j37=55,69+j31,7МВА

S1-2=S'2+SА-2=11,67+j5,54 МВА

SА-1=S'1+S1-2=61,93+j33,38 МВА

ПС 2 точка потокораздела по мощности.

Мощность в конце линии 1-2:

S1-2 к=S1-2-jQзар 1-22=11,67+j5,54-j2,2=11,67+j2,39 МВА

Находим потери мощности в линии 1-2:

∆S1-2=P1-22+Q1-22Uном2R1-2+jX1-2=0,02+j0,06 МВА

Находим мощность в начале линии 2-1 (мощность на шинах 220кВ):

S'2-1=S2-1+∆S2-1-jQзар2-12=11,67+j2,39 +0,02+j0,06 -j2,39=11,68-j0,7 МВА

Мощность в конце линии А-2:

SА-2=55,69+j23,04 МВА

Находим потери мощности в линии А-2:

∆SА-2=PА-22+QА-22Uном2RА-2+jXА-2=0,93+j3,43 МВА

Находим мощность в начале линии А-2:

S'А-2=SА-2+∆SА-2-jQзарА-22=56,62+j19,85 МВА

Мощность в конце линии А-1:

SА-1=S'1+S'2-1-jQзар А-12=61,94+j21,79 МВА

Находим потери мощности в линии А-1:

∆SА-1=PА-12+QА-12Uном2RА-1+jXА-1=0,89+j3,29 МВА

Находим мощность в начале линии А-1:

S'А-1=SА-1+∆SА-1-jQзарА-12=62,84+j19,72 МВА

Мощность, поступающая в сеть от источника питания А:

SА=S'А-2+S'А-1=56,62+j19,85 +62,84+j19,72=119,45+j39,58 МВА

2.3. НАПРЯЖЕНИЕ В УЗЛАХ СЕТИ

Рассчитываем напряжение в узлах от источника к нагрузке.

UА =252 кВ

Потери напряжения в линии 220кВ А-2:

∆UА-2=PА-2 RА-2+QА-2 XА-2UА=56,62∙12,4+19,85∙45,7252=6,38 кВ

Напряжение на шинах 220кВ ПС 2:

U2=UА-∆UА-2=252-6,38=245,62 кВ

Потери напряжения в линии 220кВ А-1:

∆UА-1=PА-1 RА-1+QА-1 XА-1UА=62,84∙10+19,72∙37252=5,39 кВ

Напряжение на шинах 220кВ ПС 1:

U1=UА-∆UА-1=252-5,39=246,61 кВ

Потери напряжения в трансформаторе на ПС 1:

∆UТ1=PТ1 RТ1/2+QТ1 XТ1/2U1=50,26∙2,8+27,84∙76246,61=9,15 кВ

Значение напряжения на шинах 10кВ приведенное к высокой стороне:

U'10=U1-∆UТ1=246,61-9,15=237,46 кВ

Найдем действительное значение напряжения на шинах 10кВ ПС2 220/10кВ в режиме:

UПС 1 10 =U'10UНН UВН =237,46 11230=11,36 кВ

Потери напряжения в автотрансформаторе на ПС 2 обмотка ВН:

∆UТ2 ВН=67,35∙0,7+35,2∙52245,62=7,64кВ

Значение напряжения в средней точке автотрансформатора:

U'СТ 220=U2-∆UТ2 ВН=245,62-7,64=237,97 кВ

Потери напряжения в автотрансформаторе на ПС 2 обмотка НН:

∆UТ2 НН=23,2∙1,4+10,95∙97,8237,97 =4,64 кВ

Значение напряжения на шинах 10кВ приведенное к высокой стороне:

U'ПС2 110=U'СТ 220-∆UТ2 НН=237,97-4,64=233,34 кВ

Найдем действительное значение напряжения на шинах 10кВ ПС 2:

UПС 2 10 =U'10UНН UВН =233,3411230=11,16 кВ

Потери напряжения в трансформаторе на ПС 2 обмотка СН:

∆UТ2 СН=44,17∙0,7+18,34∙0237,97 =0,13 кВ

Значение напряжения на шинах 110кВ приведенное к высокой стороне:

U'ПС 2 110=U'СТ -∆UТ2 СН=237,84кВ

Найдем действительное значение напряжения на шинах 110кВ ПС 2 в максимальном режиме:

UПС 2 110 =U'ПС2 110UНН UВН =237,84121230=125,13 кВ

Потери напряжения в линии 110кВ 2-3:

∆U2-3=P2-3 R2-3+Q2-3 X2-3UПС 2 110 =13,14∙4,5+4,21∙6,5125,13=0,69 кВ

Значение напряжения на шинах 110кВ ПС 3:

UПС 3 110=125,13-0,69=124,43 кВ

Потери напряжения в трансформаторе на ПС 3:

∆UТ3=PТ3 RТ3+QТ3 XТ3UПС 3 110=13,07∙2,19+6∙43,35125,13=2,32 кВ

Значение напряжения на шинах 10кВ приведенное к высокой стороне:

U'10=UПС3 110-∆UТ3=125,13-2,32=122,11 кВ

Найдем действительное значение напряжения на шинах 10кВ                           ПС 3 110/10кВ в режиме:

UПС 3 10 =U'10UНН UВН =122,1110,5115=11,15 кВ

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

Рассмотрим один из самых сложных послеаварийных режимов работы сети – разрыв кольца (отключение ВЛ 220кВ А-2). Т.о. замкнутая сеть превращается в радиальный участок сети А-ПС1-ПС2. Начнем расчет с конца сети. Потокораспределение по сети 110кВ (участок ПС 1 АТ, ВЛ 2-3 110кВ, ПС 3) остаётся таким же, как и в режиме наибольших нагрузок.

Расчетная нагрузка ПС 2 220/110/10:

S'2=67,35+j32,05 МВА

Мощность в конце линии 1-2:

S'1-2=S'2-jQзар 1-22=67,35+j35,2 -j2,2=67,35+j32,05 МВА

Находим потери мощности в линии 1-2:

∆S1-2=P1-22+Q1-22Uном2R1-2+jX1-2=0,68+j2,5 МВА

Находим мощность в начале линии 1-2 (мощность на шинах ПС 2 220кВ):

S'1-2=S1-2+∆S1-2-jQзар1-22=68,03+j31,4 МВА

Мощность в конце линии А-1:

SА-1=S'1-2+S'1-jQзарА-12=118,29+j53,88 МВА

Находим потери мощности в линии А-1:

∆SА-1=PА-12+QА-12Uном2RА-1+jXА-1=3,5+j12,91 МВА

Находим мощность в начале линии А-1 (мощность от источника питания):

S'А-1 =SА-1 +∆SА-1 -jQзарА-1 2=118,29+j53,88+3,5+j12,91-j3,5=121,79+j61,43 МВА

3.3. НАПРЯЖЕНИЕ В УЗЛАХ СЕТИ

Рассчитываем напряжение в узлах от источника к нагрузке.

UД =252 кВ

Потери напряжения в линии 220кВ А-1:

∆UА-1=PА-1 RА-1+QА-1 XА-1UА=121,79∙10+61,43∙37252=13,86  кВ

Напряжение на шинах 220кВ ПС 1:

U1=UА-∆UА-1=252-13,86=238,14 кВ

Потери напряжения в линии 220кВ 1-2:

∆U1-2=P1-2 R1-2+Q1-2 X1-2U1=68,03∙5,9+31,4∙21,9238,14=4,55 кВ

Напряжение на шинах 220кВ ПС 2:

U2=U1-∆U1-2=238,14-4,55=233,59 кВ

Потери напряжения в автотрансформаторе на ПС 2 обмотка ВН:

∆UТ2 ВН=67,35∙0,7+35,2∙52233,59=8,04 кВ

Значение напряжения в средней точке автотрансформатора:

U'СТ 220=U2-∆UТ2 ВН=233,59-8,04=225,55 кВ

Потери напряжения в автотрансформаторе на ПС 2 обмотка НН:

∆UТ2 НН=23,2∙1,4+10,95∙97,8225,55 =4,89 кВ

Значение напряжения на шинах 10кВ приведенное к высокой стороне:

U'ПС2 110=U'СТ 220-∆UТ2 НН=225,55-4,89=220,65 кВ

Найдем действительное значение напряжения на шинах 10кВ ПС 2:

UПС 2 10 =U'10UНН UВН =220,6511230=10,55кВ

Потери напряжения в трансформаторе на ПС 2 обмотка СН:

∆UТ2 СН=44,17∙0,7+18,34∙0225,55 =0,14 кВ

Значение напряжения на шинах 110кВ приведенное к высокой стороне:

U'ПС 2 110=U'СТ -∆UТ2 СН=225,41кВ

Найдем действительное значение напряжения на шинах 110кВ ПС 2 в максимальном режиме:

UПС 2 110 =U'ПС2 110UНН UВН =225,41121230=118,58 кВ

Потери напряжения в линии 110кВ 2-3:

∆U2-3=P2-3 R2-3+Q2-3 X2-3UПС 2 110 =13,14∙4,5+4,21∙6,5118,58=0,73 кВ

Значение напряжения на шинах 110кВ ПС 3:

UПС 3 110=118,58-2,44=117,85 кВ

Потери напряжения в трансформаторе на ПС 3:

∆UТ3=PТ3 RТ3+QТ3 XТ3UПС 3 110=13,07∙2,19+6∙43,35117,85=2,44 кВ

Значение напряжения на шинах 10кВ приведенное к высокой стороне:

U'10=UПС3 110-∆UТ3=117,85-2,44=115,42 кВ

Найдем действительное значение напряжения на шинах 10кВ                           ПС 3 110/10кВ в режиме:

UПС 3 10 =U'10UНН UВН =115,4210,5115=10,54 кВ

4. ДИАПАЗОН РПН ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОДСТАНЦИЙ

Полученные значения напряжение на шинах НН всех ПС (нормальный режим):

ПС 1: Uпс1 10=11,36 кВ

ПС 3: Uпс3 10 =11,15 кВ

ПС 2: Uпс2 10 =11,16 кВ

Uпс2 110=125,13 кВ

Согласно ГОСТ 13109-13 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения” нормально допустимые установившиеся отклонения напряжения на выводах электроприемников должны быть в пределах ±5% от номинального напряжения (380/220 В; 6 и 10 кВ), а предельно допустимые установившиеся отклонения - ±10% (в ненормальных режимах работы сети).

В нормальном режиме значения напряжений на шинах 10кВ должны находиться в допустимых пределах 9,5-10,5кВ, в послеаварийном в пределах от 9 до 11кВ.

Оценим достаточность регулировочных диапазонов устройств РПН трансформаторов на подстанциях.

ПС 1 220/10кВ РПН ±8×1,5 %.

Uпс1 10=11,36 кВ

n'=-8     U'пс1 10 =   Uпс1 10 1+1,5∙n'100=11,361-1,5∙8100=12,9 кВ

n'=8     U'пс1 10 =   Uпс1 10 1+1,5∙n'100=11,361+1,5∙8100=10,14 кВ

Диапазон РПН трансформатора на ПС 1: 10,14 до 12,9 кВ.

Послеаварийный режим:

Uпс1 10=10,54кВ

n'=-8     U'пс1 10 =   Uпс1 10 1+1,5∙n'100=10,541-1,5∙8100=12,42 кВ

n'=8     U'пс1 10 =   Uпс1 10 1+1,5∙n'100=10,541+1,5∙8100=9,7 кВ

Значения диапазона РПН достаточен для осуществления регулирования напряжения согласно ГОСТ.

ПС 2 220/110/10 Наибольший режим:

ПС 2: Uпс2 10 =11,16кВ    РПН ±8×1,5%

n'=-8     U'пс2 10 =   Uпс2 10 1+1,5∙n'100=11,161-1,5∙8100=12,68 кВ

n'=8     U'пс2 10 =   Uпс2 10 1+1,5∙n'100=11,161+1,5∙8100=9,96 кВ

Диапазон РПН трансформатора на ПС 2: 9,96 до 12,68 кВ.

Послеаварийный режим:

ПС 2: Uпс2 10 =10,55кВ    РПН ±8×1,5%

n'=-8     U'пс2 10 =   Uпс2 10 1+1,5∙n'100=10,551-1,5∙8100=11,97 кВ

n'=8     U'пс2 10 =   Uпс2 10 1+1,5∙n'100=10,551+1,5∙8100=9,4 кВ

Диапазон РПН трансформатора на ПС 2: 9,4 до 11,97кВ.

Значения диапазона РПН достаточен для осуществления регулирования напряжения согласно ГОСТ.

ПС 3 220/110/10 Наибольший режим:

ПС 3: Uпс3 10 =11,15 кВ    РПН ±9×1,78%

n'=-9    U'пс2 10 =   Uпс3 10 1+1,78∙n'100=11,151-1,78∙9100=13,27 кВ

n'=9     U'пс2 10 =   Uпс3 10 1+1,78∙n'100=11,151+1,78∙9100=9,6 кВ

Диапазон РПН трансформатора на ПС 3: 9,6 до 13,27

Послеаварийный режим:

ПС 3: Uпс3 10 =10,54кВ    РПН ±9×1,78%

n'=-9     U'пс3 10 =   Uпс3 10 1+1,78∙n'100=10,541-1,78∙9100=12,54 кВ

n'=9     U'пс2 10 =   Uпс3 10 1+1,78∙n'100=10,541+1,78∙9100=9,08 кВ

Диапазон РПН трансформатора на ПС 3: 9,08 до 12,54 кВ.

Значения диапазона РПН достаточен для осуществления регулирования напряжения согласно ГОСТ.

5. ПОТЕРИ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И ГОДОВЫЕ ПОТЕРИ ЭЛКТРОЭНЕРГИИ

Потери электроэнергии и затраты на возмещение потерь сети:

∆W=∆Pнагрτ+∆PххТмах

∆Pнагр, МВт – нагрузочные потери по сети (трансформаторы и линии);

∆Pхх, МВт – потери холостого хода трансформаторов;

Тнб=4600ч

τ=(0,124+Тнб∙10-4)2∙8760=0,124+4600∙10-42∙8760=2987ч

Исходя из проведенного расчета нормального режима сети найдем суммарные потери активной мощности сети:

∆Pнагр=∆PТ+∆PЛ=∆PТ1+∆PТ2+∆PАТ+∆PД-3+∆PД-2+∆P2-3+∆P1-3=0,02+0,01+0,67+0,68+0,01+0,15+0,04+0,01+0,05=2,22 МВт

Суммарные потери холостого хода трансформаторов:

∆Pхх=0,038+0,1+0,09=0,228 МВт

Потери электроэнергии и затраты на возмещение потерь сети:

∆W=∆Pнагрτ+∆PххТмах=2,22∙2987+0,228∙8760=8641,226 МВт ч/год

Список литературы

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети: учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

- Электрические системы. Электрические сети / под ред. В.А. Веникова, В.А. Строева. – М.: Высш. шк., 1998. – 511 с.

- Лыкин П.В. Электрические системы и сети: учеб.пособие. – М.: Университетская книга; Логос, 2008. – 254 с.

- Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д.Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭНАС, 2012. – 376 с.