Расчетно-графическая работа 1

Для газа заданного состава определить плотность, вязкость, теплоту
сгорания газовой смеси и проверить на соответствие газа требованиям ГОСТ
5542 по концентрации сероводорода и по теплоте сгорания.

Состав топливного газа, % об.:

| Вар. | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | N2 | СО2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58,95 | 15,46 | 15,06 | 5,75 | 1,5614 | 3,217 | 0,0016 |

Определить расчетный расход газа для газоснабжения сельского поселения, в котором проживают 1565 жителей, имеется больница на 25 коек, пекарня по производству хлеба формового в количестве 340 т/год и ферма на 430 коров.

Решение

а) расчет плотности топливного газа

Плотность газообразного топлива в н.у. определяется по выражению

ρ0СМ=0,01*yi*ρ0i

где

yi – объёмное процентное содержание i-го компонента смеси;

ρ0i - плотность i-го компонента газовой смеси при н.у.

Плотность каждого компонента газовой смеси определяем по формуле:

ρ0i=MiVMi

где

Mi – молекулярная масса i-го компонента смеси, кг/кмоль;

VMi - объем одного кмоль i-го компонента смеси.

Молярные массы компонентов [ГОСТ]:

MСН4 = 16,043 кг/кмоль;

MС2Н6 = 30,070 кг/кмоль;

MС3Н8 = 44,097 кг/кмоль;

MС4Н10 = 58,123 кг/кмоль;

MN2 = 28,135 кг/кмоль;

MСО2 = 44,010 кг/кмоль;

MН2S = 34,082 кг/кмоль;

Рассчитаем плотности каждого компонента:

ρ0СН4=MСН4VСН4=16,04322,4= 0,716 кг/м3;

ρ0С2Н6=MС2Н6VС2Н6=30,07022,4=1,342 кг/м3;

ρ0С3Н8=MС3Н8VС3Н8=44,09722,4=1,969кг/м3;

ρ0С4Н10=MС4Н10VС4Н10=58,12322,4=2,595 кг/м3;

ρ0N2=MN2VN2=28,013522,4=1,251 кг/м3;

ρ0СО2=MСО2VСО2=44,01022,4=1,965 кг/м3;

ρ0iН2S=MН2SVН2S=34,08222,4=1,522 кг/м3.

Определим плотность газообразного топлива в н.у.:

ρ0СМ=0,01*(58,95*0,716+15,46*1,342+15,06*1,969+

+5,75*2,595++1,5614*1,251+3,217*1,965+0,0016*1,522)

ρ0СМ=1,158 кг/м3.

б) пересчет в молярные доли

Для дальнейших расчетов нам необходимо пересчитать объемные доли в молярные.

Выполним расчет на 100 м3, тогда объем каждого компонента равен:

VCH4=59,95 м3

VC2H6=15,46 м3

VC3H8= 15,06 м3

VC4H10= 5,75 м3

VN2=1,5614 м3

VCО2=3,217 м3

VH2S=0,0016 м3

Количество молей каждого компонента:

nCH4=59,9522,4=2,6317

nC2H6=15,4622,4=0,6902

nC3H8= 15,0622,4=0,6723

nC4H10=5,7522,4=0,2567

nN2=1,561422,4=0,0697

nCО2=3,21722,4=0,1436

nH2S=0,001622,4=0,00007

ni=4,4643

Молярные доли компонентов газовой смеси:

xi=nini

xCH4=2,63174,4643=0,5895

xC2H6=0,69024,4643=0,1546

xC3H8= 0,67234,4643=0,1506

xC4H10=0,25674,4643=0,0575

xN2=0,06974,4643=0,01561

xCО2=0,14364,4643=0,03217

xH2S=0,000074,4643=0,00002

в) расчет вязкости топливного газа

Кинематическая вязкость газовой смеси можно вычислить по следующей формуле:

νсм=1i-1nxi/νi

где

νсм – вязкость смеси;

νi – вязкость i-того компонента;

xi – молярная доля i-того компонента.

Кинематическая вязкость компонентов газовой смеси:

νCH4=16,20*10-6 м2/с

νC2H6=6,44*10-6 м2/с

νC3H8=3,72*10-6 м2/с

νC4H10=3,11*10-6 м2/с

νN2=13,24*10-6 м2/с

νCO2=8,4*10-6 м2/с

νH2S=11,60*10-6 м2/с

νсм=10,589516,20+0,15466,44+0,15063,72+0,05753,11+0,0156113,24+0,032178,4+0,000211,6*10-6

νсм=8,04*10-6 м2/с

г) расчет теплоты сгорания топливного газа

Теплоту сгорания газовоздушных смесей определяют по формуле

Qнсм=0,01yi*Qнi

Qнi – низшая теплота сгорания i-го вещества.

Теплоту сгорания компонентов газа возьмем из таблицы [табл 3 энерг].

Таблица  1  -Теплота сгорания топлива

Реакцию горения азота не рассматриваем, так как азот простое вещество и теплота сгорания азота рана нулю.

Реакцию горения диоксида углерода не рассматриваем, так как эта реакция невозможна.

Тогда теплота сгорания топливного газа равна:

Qнсм=0,01*(35,88*58,95+64,36*15,46+93,18*15,06+

+123,15*5,75+23,37*0,0016)=52,216 МДж/м3

д) анализ соответствия топливного газа ГОСТ 5542-2017

Согласно ГОСТ 5542-2017 [ГОСТ 5542] топливные газы нормируются:

- низшая теплота сгорания при стандартных условиях не менее 31,18 МДж/м3;

- содержание сероводорода не более 0,020 г/м3.

В нашем случае низшая теплота сгорания 52,16 МДж/м3, по этому показателю топливный газ соответствует стандартам.

Содержание сероводорода составляет:

0,0016% об=yH2S100*MН2S22,4=0,001622,4*34,08222,4=2,43*10-5кгм3=0,0243 г/м3.

По показателю содержания сероводорода топливный газ не соответствует ГОСТ 5542-2014.

е) определение расхода топливного газа на газоснабжение

- больница (25 коек)

В больнице газ расходуется на приготовление пищи, горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и на лечебные процедуры, на стирку белья в механизированной прачечной, а также для покрытия расходов теплоты на отопление и вентиляцию больницы (при выполнении курсового проекта необходимо предусмотреть на территории больницы котельную).

Количество стираемого белья в механизированной прачечной больницы находим из условия стирки 0,48 т. белья в год на одну койку, т. е. G=0,48*25=12 т/год.

Нормативные расходы газа на единицу потребления (МДж/год) заносим в таблицу (графа 6) и рассчитаем годовой расход газа (м3/год, графа 7) по формуле:

Vi'=QiQнсм

где

Qi – годовая норма расхода газа, МДж/год.

Значение Кm для больницы принимаем равным 1/1800, так как население поселка составляет 1,565 тыс. чел [5, таблица 5].

Значение Кm для прачечной принимаем равным 1/2900.

Рассчитаем необходимое количество газа на год:

Vi=Vi'*ni*Km

где

ni – количество единиц потребления.

Расчетный расход газа на отопление определим по формуле:

V0=3,6*1,1*q0*Vн*tв-tн*1+ε*βtη*Qн

Vв=3,6*qв*Vн*tв-tнη*Qн

где

1,1 - коэффициент учитывающий дополнительные потери в системе отопления;

q0, qв – соответственно, отопительная и вентиляционная нагрузка здания (Вт/м2*с); для больницы принимается:

q0=0,395  Вт/м3*0С

qв=0,295 Вт/м3*0С

Vн - объем здания по наружному обмеру, м3; для больниц удельная кубатура принимается в пределах 160... 240 м3 на одну койку;

tв, tн – соответственно, расчетные температуры внутреннего воздуха в помещении и наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции (принимаем tн= -250C);

ε -коэффициент, учитывающий затраты теплоты на подогрев инфильтрационного воздуха, е = 0,1...0,2 (в зданиях с приточной вентиляцией, которой является больница ε = 0),

η -коэффициент полезного действия котельной установки, принимаемый з=0,75...0,80;

βt - температурный коэффициент, определяемый по формуле

βt=1+0,6*30+tнtв-tн

βt=1+0,6*30+-2520--25=1,066

V0=3,6*1,1*0,395*25*200*20--25*1+0*1,0660,8*52216==8,987м3/ч

Vв=3,6*0,295*25*200*20--250,8*52216=5,72 м3/ч

Общий расход

V0+в=8,987+5,72=14,71

- пекарня (340 т/год хлеба)

Нормативный расход газа на выпечку 1 т. изделия зависит от вида изделия [5]. Для выпечки формового хлеба он составит 2500 МДж/год.

Значение Кm для пекарни принимаем равным 1/2000.

- ферма (430 коров)

- поселок (1565 жителей)

| №п/п | Назначение расхода газа | Показатель потребления | Обхват газоснабжением | Число единиц потребления | Годовая норма расхода газа, МДж/год | Годовой расход газа м3/год | Кm | Расчетный расход газа Vр, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - БОЛЬНИЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приготовление пищи | 1 койка в год | 100 | 25 | 3200 | 61,28 | 1/1800 | 44,44 |
| 1.2. | Приготовление горячей воды для хоз-бытовых нужд | 1 койка в год | 100 | 25 | 9200 | 0,18 | 1/1800 | 0,13 |
| 1.3. | Стирка белья | 1 т сухого белья | 100 | 0,48*0,25=12 | 18800 | 360,04 | 1/2900 | 77,79 |
| 1.4. | Отопление и вентиляция больницы |  |  |  |  |  |  | 14,71 |
| - ПЕКАРНЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выпечка хлеба формового | 1 т изделий | 100 | 340 | 2500 | 47,88 | 1/2000 | 8,14 |
| - ФЕРМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приготовление кормов с учетом запаривания грубых кормов | 1 корова | 100 | 430 | 4200 | 80,44 |  | 34587,10 |
| 3.2. | Подогрев воды для питья и санитарных целей | 1 корова | 100 | 430 | 420 | 8,04 |  | 3458,71 |