Практическое задание № 2

Рассчитать ток 3-фазного короткого замыкания на стороне низкого напряжения (НН) в схеме, приведенной на рис. 1. Параметры схемы приведены в табл. 2. Значения величин, данные буквами, приводятся в табл. 3 по вариантам (выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии). Расчет вести в именованных единицах. Доаварийный режим – холостой ход.

Рис. 1. Схема для задания 2

Таблица 2

Параметры схемы

| Элемент | Значения параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С | = 500 кВ | = a1 Ом |  |  |
| Т1 | 500/110 кВ | = a2 МВА | = a3 % |  |
| Л1 | = 110 кВ | = 0,4 Ом/км | = a4 км |  |
| Т2 | 110/10 кВ | = 10 МВА | = 8 % | = a5 кВт |
| Л2 | = 0,08 Ом/км | = 0,5 км | = 10 кВ | = a6 Ом/км |
| Т3 | 10/0.4 кВ | = a7 кВА | = 6 % | = a8 кВт |
| Л3 | = 0.08 Ом/км | = a9 Ом/км | = a10 м | = 0,4 кВ |

Таблица 3

Варианты задания

| Первая буква фамилии | А – В | Г – Ё | Ж – К | Л – М | О – Р | С – У | Ф – Ч | Ш –Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a1 | 50 | 40 | 45 | 55 | 60 | 50 | 52 | 48 |
| a2 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 100 |
| a3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 10 |
| a4 | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 110 |
| a5 | 100 | 120 | 80 | 90 | 100 | 110 | 100 | 120 |
| a6 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 |
| a7 | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 110 |
| a8 | 2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
| a9 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,2 | 2,9 |
| a10 | 100 | 80 | 90 | 120 | 110 | 150 | 140 | 100 |

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении задания следует руководствоваться Порядком расчета установившегося режима КЗ в точках с напряжением до 1 кВ, который приведен в лекции 1.2.

Система замещается ЭДС и индуктивным сопротивлением. Трансформатор Т1 и линия Л1 – только индуктивным сопротивлением. Остальные элементы (Т2, Л2, Т3, Л3) – индуктивным и активным сопротивлениями. Для этих элементов нельзя пренебрегать активной частью полного сопротивления.