Отопительно-производственная котельная предназначена для обеспечения теплотой систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и для технологического теплоснабжения. В общем случае в состав котельной установки входят котельные агрегаты и оборудование, включающее следующие устройства:

- подачи и сжигания топлива;

- механической очистки;

- химической подготовки и деарации воды;

- теплообменные аппараты различного назначения;

- насосы сетевые для создания циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные для возмещения утечек воды в сети, питательные для подачи воды в паровые котлы;

- баки питательные, конденсатные, баки – аккумуляторы горячей воды;

- дутьевые вентиляторы и воздушный тракт;

- дымососы, газовый тракт и дымовая труба; система автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива.

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, приобретение практических навыков при решении инженерно-технических задач и проектировании котельных установок.

Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины «Теплогенерирующие установки».

Пояснительная записка курсовой работы должна полностью соответствовать заданию, иметь объем до 50 листов машинописного текста. Пояснительная записка  включает:

- титульный лист;

- лист «Задание»;

- лист «Содержание»;

- введение (объемом до 2 страниц);

- разделы, соответствующие заданию;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения (при необходимости).

В заключении приводится краткий анализ выполненной работы и основные выводы по результатам работы.

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов, и программ задач и т.д.

Пояснительная записка  курсового проекта  выполняется  на одной стороне стандартного листа формата А4 со стандартной рамкой, одним из следующих способов: рукописным (черной пастой), на компьютере.

Первым листом пояснительной записки является титульный лист, номер листа на котором не ставится.

Обозначение и код документа должно соответствовать требованиям [33]. Обозначение и код документа в колледже???? должно быть следующей структуры:

ХХХХ.         ХХХХХХ.        XXX          ХХХХ

(1 группа)        (2 группа)    (3 группа)    (4 группа)

Первая группа представляет собой код направления.

Вторая группа знаков обозначает номер зачетной книжки студента. Так как номер зачетной книжки пятизначный, то первый знак этой группы обозначается нулем.

Третья группа представляет собой номер задания на курсовую работу.

Первые два знака четвертой группы обозначают шифр документа: ПЗ - пояснительная записка. Следующие два знака этой группы отражают код вида документа: КР– курсовая работа.

Все группы обозначения разделяют точками. После последней группы точку не ставят.

После титульного листа в пояснительную записку включают один ненумерованный лист задания.

Вторым листом пояснительной записки является лист «Содержание», который выполняется с большой рамкой.

Содержание разделов пояснительной записки:

- Расчет тепловой схемы и выбор основного оборудования котельной установки;

- Расчет и выбор вспомогательного оборудования котельной установки:

  - Расчет и выбор насосов;

  - Расчет и выбор деаэратора;

  - Расчет и выбор теплообменного оборудования;

- Расчет диаметров трубопроводов

- Аэродинамический расчет газовоздушного тракта котельной установки:

  - Расчет топлива;

  - Аэродинамический расчет;

- Топливное хозяйство

- Компановка оборудования котельной установки.

Содержание графической части пояснительной записки:

- Тепловая схема;

- План и разрезы котельной установки;

- Конструкция и рабочие характеристики выбранного оборудования.

# 1. Расчет тепловой схемы

## 1.1. Основные положения о тепловой схеме котельной

Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям согласно [1,2] подразделяются на котельные первой и второй категории.

К первой категории относятся:

- котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения;

- котельные, обеспечивающие тепловой энергией потребителей первой и второй категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепловой энергии. Перечни потребителей по категориям устанавливаются в задании на проектирование.

Ко второй категории - остальные котельные.

Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на технологические цели. При определении расчетной тепловой мощности котельной должны учитываться также расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых сетях с учетом энергетической эффективности системы.

Расчетные расходы тепловой энергии на технологические цели следует принимать по заданию на проектирование. При этом должна учитываться возможность несовпадения максимальных расходов тепловой энергии для отдельных потребителей.

Расчетные часовые расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение должны приниматься по заданию на проектирование, при отсутствии таких данных - определяться по [2], а также по рекомендациям [3].

Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

- расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории:

- на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

- на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

При выходе из строя одного котла, независимо от категории котельной, количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, должно обеспечиваться в соответствии с требованиями [2].

Число котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность следует определять на основании технико-экономических расчетов.

В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов; в производственных котельных второй категории - установка одного котла.

Современная производственно-отопительная котельная оснащена разнообразным тепломеханическим оборудованием с развитой сетью паропроводов, трубопроводов сырой и питательной воды, конденсатопроводов, дренажей. Кроме котельного агрегата - основного источника теплоснабжения, в котельной устанавливаются пароводяные подогреватели сетевой и горячей воды для отопления, бытового горячего водоснабжения и производственно-технологических нужд. Для подогрева холодной воды и утилизации низкопотенциальных тепловых выбросов устанавливаются водо-водяные теплообменники.

Подготовка воды требуемого качества осуществляется в деаэраторе и оборудовании химводоочистки. Перемещение потоков воды, воздуха, требуемого для горения топлива и продуктов сгорания происходит с помощью питательных и циркуляционных насосов, дутьевых вентиляторов и дымососов. Для надёжной и безаварийной работы котельной насосы и тягодутьевые устройства должны быть снабжены современными схемами электропривода, а её оборудование оснащено системами автоматизации.

Для определения необходимой мощности котельной и выбора основного и вспомогательного оборудования выполняется расчет тепловой схемы. При расчете тепловой схемы котельной для каждого потребителя определяют требуемый расход воды или пара, расход теплоносителя на восполнение утечек и рассчитывают необходимую производительность химводоочистки. По результатам расчета тепловой схемы выбирается тип и количество котлоагрегатов и другого теплообменного оборудования, производительность и мощность насосов и тягодутьевых устройств. На схеме проставляются установленные расчётом расходы потоков рабочих сред и диаметры трубопроводов.

Исходными данными для расчета тепловой схемы являются значения тепловых нагрузок (приложение 1), состав и технические характеристики топлива (см. Методическое пособие). Данные о тепловых нагрузках по видам потребления группируются в сводную таблицу по параметрам теплоносителей. Потребителей теплоты необходимо группировать по признаку однотипности теплоносителя и его параметров. При этом, проектируя теплоснабжение, следует стремиться, чтобы разнообразие в параметрах и характере теплоносителей было минимальным.

Перед расчетом в соответствии с заданием и исходными данными составляется принципиальная тепловая схема в виде чертежа. На ней условными обозначениями изображается всё основное и вспомогательное оборудование котельной, линии потоков пара и воДы, записываются параметрыи величины потоков (расходы) пара, воды и теплоты. Элементы оборудования располагают на схеме по определенной системе: котлоагрегаты и главный паропровод помещают в верхней части схемы, ниже группируют все остальное, причём теплообменники и трубопроводы с большими давлениями и температурами изображают выше.

Пример принципиальной тепловой схемы производственно-отопительной котельной показан на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Принципиальная схема производственно-отопительной котельной

Теплопотребление предприятия и жилого района значительно изменяетсяв течение года. Чтобы иметь правильное представление о загрузке котельной и грамотно планировать её работу, реальное проектирование рекомендуется выполнять для четырех характерных режимов:

- максимального зимнего, при минимальной расчётной температуре наружного воздуха [4], этот режим определяет максимальную паропроизводительность и тепловую мощность котельной, по которой выбирается число и тип котлоагрегатов и теплофикационных теплообменников;

- расчетно-контрольного, соответствующего средней за наиболее холодный месяц температуре наружного воздуха и возможному аварийному останову одного из котлов;

- среднеотопительного, рассчитываемого по средней за отопительный сезон температуре наружного воздуха. По среднеотопительному режиму можно подсчитать годовой расход теплоты;

- летнего, характеризующего работу котельной при отсутствии отопительных нагрузок. Расход пара на производственно-технологические цели принимается максимальным в течение суток, а по горячему водоснабжению средним за неделю.

При реальном проектировании производственно-отопительной котельной расчет обычно выполняют параллельно для всех четырех режимов в табличной форме записи.

В случае выполнения учебного задания допускается выполнить расчет для максимального зимнего режима с целью определения максимальной мощности котельной, числа устанавливаемых котлоагрегатов и теплообменников.

Для удобства расчета тепловой схемы и анализа полученных результатов выделяют внешнее теплопотребление и на собственные нужды котельной.

Расчет проводят в следующей последовательности. Сначала определяются расходы воды, пара и теплоты внешними потребителями, к которым относятся производственно-технологические нужды, отопление и вентиляция производственных помещений, отопление и горячее водоснабжение жилого района. Далее подсчитываются расходы пара и воды насобственные нужды котельной: деаэрацию питательной воды, пароводяные подогреватели и др.

Расчет общей паропроизводительности (мощности) котельной выполняется методом последовательных приближений. В первом приближении с учетом опыта эксплуатации и практики проектирования промышленных котельных расход пара на собственные нужды принимают в пределах 5...7 % от расхода пара внешними потребителями. С уменьшением доли возврата конденсата расход пара на собственные нужды возрастает.

Трудно поддающиеся расчету расходы пара на обдувку поверхностей нагрева котла и утечки для промышленных котельных малой и средней мощности можно принять равными 2...3 % от расхода пара внешними потребителямии на собственные нужды.

При расчете тепловой схемы котельной используются уравнения тепловогои материального (весового) баланса для всех её элементов, при расчете диаметров трубопроводов - уравнение неразрывности (сплошности) потока.

Точность расчета тепловой схемы зависит от числа последовательных приближений величин, полученных при расчете, к величинам, которыми предварительно задавались. В инженерной практике проектирования котельных точность расчета должна находиться в пределах неболее 2...3 %.

## 1.2. Исходные данные для расчета тепловой схемы

Составить принципиальную тепловую схему производственно-отопительнойкотельной промышленного предприятия и выполнить её расчет при следующих условиях: котельная должна обеспечивать бесперебойную подачу пара и горячей воды на производственно-технологические нужды предприятия и сетевой воды на горячее водоснабжение и отопление производственныхи служебных помещений предприятия и жилого района.

В результате расчета тепловой схемы определить необходимую максимальную паропроизводительность (мощность) котельной, выбрать тип иколичество котлоагрегатов, другого основного и вспомогательного оборудованияи рассчитать электрические мощности для их привода.

При составлении пояснительной записки руководствоваться требованиямии правилами оформления студенческих работ.

Варианты заданий тепловых нагрузок котельной для курсовой работы приведены в прил. 1. Нагрузки соответствуют максимальному зимнему режиму самой холодной пятидневки года с учетом потерь теплоты во внешних трубопроводах.

Общие для всех вариантов характеристики тепловой схемы: обозначены полужирным курсивом.

Тепловые нагрузки внешних потребителей

- Расход пара на производственно-технологические нужды составляет: Dпр = _____ кг/с.

Параметры отпускаемого пара: давление pпр =____ МПа, температура пара tпр =_____°С.

Возврат конденсата с производства составляет μ =_____ % от расхода пара Dпр.

Температура возвращаемого с производства конденсата tпрк =_______°С.

Вид топлива -______________________________.

- Расход горячей воды на производственно-технологические нужды Gпр.в =_______ т/ч =_______кг/с при температуре tпр.в =_____ °С. Подогрев горячей воды производится в пароводяном подогревателе, насыщенным паром давлением 0,6МПа, поступающим из главного паропровода через редукционный клапан. Вся горячая вода расходуется на производстве и в котельнуюне возвращается.

- Для обеспечения вентиляционной нагрузки производственных помещений расходуется насыщенный пар давлением 0,6 МПа в количестве: Dвен =_____ т/ч =______ кг/с.

- Расход теплоты на отопление жилого района и служебных зданий предприятия равен Qот = _____ кВт. Температура воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети равна соответственно t'т.с = ____°С и t"т.с = _____°С.

Подогрев сетевой воды производится в пароводяном теплообменнике (бойлере) насыщенным паром давлением 0,6 МПа. Образующийся конденсат во избежание последующего вскипания в деаэраторе охлаждаетсядо tкот = ___ °С в водо-водяном теплообменнике - охладителе конденсата. Таким образом, обратная сетевая вода до поступления в основной пароводяной подогреватель нагревается, проходя через охладитель конденсата. Потери сетевой воды потребителями принять равными 1,5 % от её общего расхода.

- Потери теплоты в поверхностных пароводяных и водо-водяных подогревателях принять 2 % или коэффициент сохранения теплоты (тепловойКПД подогревателей) считать равным ηП = 0,98. Потери конденсатагреющего пара в пароводяных подогревателях принять равными 2 % от расхода пара. Потери всех теплоносителей восполняются через химводоочистку и деаэратор котельной.

- Расчетную температуру сырой воды для зимних условий принять tс.в. = 5 °С.

Тепловые нагрузки собственных нужд котельной

Собственные нужды котельной складываются из расхода пара на подогревводы в деаэраторе, подогрев сырой воды перед химводоочисткой, расход теплоты с продувкой котлов, с утечками пара и питательной воды, прочие неучтенные потери.

- Деаэрация питательной и подпиточной сетевой воды происходит в смешивающем подогревателе - деаэраторе атмосферного типа. Греющий теплоноситель - насыщенный пар давлением 0,12 МПа.

- Перед химводоочисткой сырая вода должна быть подогрета до температуры tхво  = 30 °С. Расход пара на подогреватель сырой воды определяется расчетом. Для подогрева используется насыщенный пар давлением 0,12 МПа.

- Расход пара на другие собственные нужды котельной (обдувка поверхностей нагрева котлоагрегата, неучтенные потери и т.д.) принять равным 3 % от паропроизводительности котельной (от общего расхода пара на внешних потребителей и собственные нужды).

- Расход котловой воды на непрерывную продувку котлоагрегата принять 3 % от паропроизводительности.

Продувочная вода поступает в расширитель (сепаратор) непрерывной продувки. Образующийся насыщенный пар давлением 0,12 МПа подается в коллектор пара или непосредственно в деаэратор. Горячая вода, выходящая из расширителя, пропускается через подогреватель сырой воды,который является первой ступенью подогрева сырой холодной водопроводной воды. Охлажденная до  tсл =____°С продувочная вода сливается в канализацию или используется для технических целей.

Необходимые для расчета параметры пара и горячей воды в зависимостиот варианта задания определяют по таблицам прил. 2 и 3 или специальнымкомпьютерным программам.

После расчёта вычисленные значения расходов и параметры теплоносителей наносят на принципиальную тепловую схему котельной, которую рекомендуется выполнить с помощью графических редакторов на формате A4. При нанесении расчетных расходов необходимо обращать внимание на то, что для каждого элемента (узла) схемы суммы входящих иисходящих потоков могут отличаться не более чем на 2...3 %.

## 1.3. Алгоритм расчета тепловой схемы котельной и выбор основного оборудования

Расчет основного и вспомогательного оборудования

- Расход пара на подогреватель горячей воды для производственных нужд предприятия определяется по формуле, кг/с (т/ч),

(1.1)

где Gпр.в - расход горячей воды на производство, кг/с (т/ч);

cв  - удельная теплоемкость воды, 4,19 кДж/(кг×град);

tпр.в и tс.в - температуры горячей и холодной воды, °С;

hп - энтальпия греющего пара давлением рн = 0,6 МПа, кДж/кг;

hк - энтальпия конденсата при рн = 0,6 MПа, кДж/кг;

ηп - коэффициент, учитывающий потерю теплоты в подогревателе, 0,98.

- Расход насыщенного пара давлением рн = 0,6 МПа в бойлерной установке для подогрева сетевой воды, циркулирующей по тепловым сетям, кг/с (т/ч),

(1.2)

где Qот - максимальный расход теплоты на отопление с учетом потерь в наружныхсетях, кВт;

hкот - энтальпия конденсата греющего пара после охладителя конденсата, кДж/кг;

ηб  - коэффициент, учитывающий потери теплоты в бойлерной установке и принимаемый равным 0,98.

- Расход сетевой воды, направляемой в тепловую сеть, кг/с (т/ч),

(1.3)

где t'т.с и t"т.с- температуры сетевой воды в подающей и обратной ветвях тепловой сети, °С.

- Потери сетевой воды (утечки) в тепловых сетях согласно заданию принимаем 1,5 % от расхода:

ΔGт.с = 0,015Gт.с.

(1.4)

Эти потери теплоносителя в нормальных условиях эксплуатации должны восполняться химически очищенной водой, подаваемой подпиточным насосом.

- Общий расход насыщенного пара давлением рн = 0,6 МПа для приготовления горячей воды на производственно-технические нужды предприятия, для нагрева сетевой воды, циркулирующей в тепловых сетях, и для работы приточно-вытяжных вентиляционных систем предприятия:

D0,6 = Dпр.в + Dот + Dвен.

(1.5)

В производственно-отопительных котельных небольшой мощности, вырабатывающих насыщенный пар невысокого давления (рн < 4 МПа), понижение давления потребляемого пара из главной магистрали осуществляется простым дросселированием с помощью редукционного вентиля или клапана. Процесс дросселирования протекает при постоянной энтальпии пара h = const. В крупных котельных и ТЭЦ, когда котлоагрегаты дают перегретый пар достаточно высокого давления и температуры, для потребителей пара с меньшими давлениями и температурой приходится устанавливать редукцнонно-охладительные установки (РОУ).

- Общий отпуск пара всех параметров внешним теплопотребителям:

Dв.н = Dпр + D0,6.

(1.6)

- Расход пара на собственные нужды котельной (подогреватель сырой воды, деаэратор) оценим предварительно 6 % от отпуска пара внешним потребителям кг/с (т/ч):

Dс.н = 0,06Dв.н.

(1.7)

В первом приближении общая паропроизводительность котельной с учетом 3% потерь пара и конденсата внутри котельной:

(1.8)

Для уточнения расхода пара на собственные нужды котельной выполним тепловой расчет расширителя непрерывной продувки, подогревателя сырой воды и деаэратора.

- Для расчета расширителя (сепаратора) непрерывной продувки приведена схема использования теплоты продувочной воды с принятыми условными обозначениями (рисунок 2). Отсепарированный в расширителе насыщенный пар давлением рн = 0,12 МПа подается в деаэратор, а горячая продувочная вода - в теплообменник для подогрева холодной сырой воды перед ХВО.

Рисунок 2 - Схема использования теплоты непрерывной продувки:
1 - расширитель или сепаратор непрерывной продувки (РНП);
2 - водо-водяной подогреватель сырой холодной воды (ВВП-1)

Уравнение теплового баланса расширителя:

Gпродh'1,3ηРНП = (Gпрод - Dпрод)h'0,12 + Dпродh"0,12,

(1.9)

где Gпрод  - количество продувочной воды, поступающей из паровых котлов, 3% от общей паропроизводительности котельной установки D∑, кг/с(т/ч);

h'1,3 - энтальпия продувочной воды при давлении 1,3 МПа, кДж/кг;

ηРНП - коэффициент сохранения теплоты в расширителе, принимаем 0,98;

Dпрод - количество пара, получаемого в расширителе, кг/с (т/ч);

h'0,12, h"0,12 - энтальпии воды и насыщенного пара при давлении в расширителе рн = 0,12 МПа.

Из уравнения (1.9) количество отсепарированного пара, кг/с (т/ч),

(1.10)

Количество горячей воды, выходящей из расширителя, кг/с (т/ч),

Gсл = Gпрод - Dпрод.

(1.11)

- Расход сырой воды в котельной на восполнение всех потерь с паром и конденсатом через химводоочистку, кг/с (т/ч):

  - потери от невозврата конденсата пара с производства:

(1.12)

  - потери пара и конденсата в котельной:

ΔGк = 0,03D∑;

(1.13)

  - потери конденсата в подогревателях горячей воды для производственно-технических нужд, отопления и вентиляции (2 % от общего расхода пара в них):

ΔGпод = 0,02D0,6;

(1.14)

  - потери котловой воды при продувке, определяемые по формуле (1.11);

  - суммарные потери конденсата и котловой воды, которые необходимо восполнять питательной водой с ХВО:

ΔGпит.в = ΔGпр + ΔGк + ΔGпод + Gсл;

(1.15)

  - расход химически очищенной воды с учетом восполнения потерь воды в тепловых сетях:

GХВО = ΔGпит.в + ΔGт.с.

(1.16)

Учитывая расход воды на собственные нужды химводоочистки в размере 20 % от полезной производительности ХВО, общий расход сырой воды:

Gсыр.в = 1,2GХВО.

(1.17)

- Температура сырой воды t'св за водо-водяным подогревателем (ВВП-1) расширителя непрерывной продувки определяется из теплового баланса подогревателя (рисунок 2):

Gс.в(t'с.в - tс.в)св = Gсл(h'0,12 - свtсл),

(1.18)

уравнением:

(1.19)

- Расход пара на пароводяной подогреватель сырой воды определяется следующим образом.

Для подогрева сырой воды перед химводоочисткой от температуры t'с.в ___ °С до t"с.в = tХВО = 30 °C за ВВП-1 установлен пароводяной подогреватель поверхностного типа ПВП-2. Греющим теплоносителем этого теплообменника является редуцированный пар давлением рн = 0,12МПа.

Из уравнения теплового баланса ПВП-2:

Gс.в(t"с.в - t'с.в)св = DПВП-2(h"0,12 - h'0,12)ηп;

(1.20)

расход пара составит:

(1.21)

- Количество конденсата от подогревателя ПВП-2, поступающего в деаэратор с учетом 2 % потери:

GПВП-2 = 0,98DПВП-2.

(1.22)

- Возврат конденсата пара с производства:

Gпр = μDпр.

(1.23)

- Конденсат из подогревателя сетевой воды отопления жилого района:

Gот = 0,98Dот.

(1.24)

- Конденсат из подогревателя горячей воды для производства:

Gпр.в = 0,98Dпр.в.

(1.25)

- Конденсат пара из вентиляционной установки:

Gвен = 0,98Dвен.

(1.26)

- Расчёт деаэратора определяет расход пара, необходимого для подогрева в нем воды до температуры 104,8 °С.

Сведем в табл. 1 характеристики потоков воды и пара, поступающих в деаэратор, а в табл. 2 - потоки питательной воды из деаэратора.

| Таблица 1 - Потоки, поступающие в деаэратор |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование потоков, поступающих в деаэратор | Обоз-е | Расчет, кг\с | Температура, | Энтальпия, кДж\кг |
| 1 | Возврат конденсата пара с производства | Gпр |  |  |  |
| 2 | Конденсат пара из вентиляционной установки | Gвен |  |  |  |
| 3 | Конденсат из подогревателя сетевой воды отопления жилого района | Gот |  |  |  |
| 4 | Конденсат из подогревателя горячей воды для производства | Gпр.в |  |  |  |
| 5 | Конденсат из пароводяного подогревателя сырой воды ПВП-2 | GПВП-2 |  |  |  |
| 6 | Химически очищенная вода с ХВО | GХВО |  |  |  |
| 7 | Добавочный пар для подогрева воды в деаэраторе | Dп |  |  |  |

| Таблица 2 - Потоки питательной воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование потоков, выходящих из деаэратора | Обоз-е | Расчет, кг\с | Температура, | Энтальпия, кДж\кг |
| 1 | Питательная вода для котлов | D∑ |  |  |  |
| 2 | Подпиточная вода для тепловых сетей | ΔGт.с |  |  |  |

Для определения добавочного расхода пара на деаэрацию питательной воды составим уравнение теплового баланса деаэратора (потери теплоты в деаэраторе учтем КПД ηд = 0,98):

ηд(Gпрtкпрсв + Gвенh'0,6 + Gотtкотсв + Gпр.вh'0,6 + GПВП-2h'0,12 + GХВОtХВОсв + Dпh"0,12) = (G∑ + ΔGт.с)h'0,12.

(1.27)

Подогретая в деаэраторе вода с температурой 104,8 °С подается питательным насосом в паровые котлы и подпиточным насосом в тепловы сети для восполнения утечек теплоносителя у потребителей.

Решая это уравнение относительно Dп, найдем расход добавочного пара в деаэратор.

- Действительный расход пара на собственные нужды котельной:

(1.28)

Таким образом, максимальная расчётная паропроизводительность котельной с учетом 3 % потерь пара и конденсата внутри котельной

Расхождение с величиной паропроизводительности котельной, полученной по предварительному расчёту (см. формулу (1.8)),

ΔD = Dк Dксред.

(1.29)

Расхождение в процентах должно быть меньше допустимых 2...3 %. Если это так, то дальнейшего уточнения расчёта тепловой схемы не требуется. В противном случае по формуле (1.7) следует уточнить Dс.н и повторить расчет.

- Подбор котлоагрегатов. В котельных промышленных предприятий небольшой производительности чаще всего применяются котлоагрегаты типа ДЕ и КЕ (ранее ДКВР), выпускаемые Бийским котельным заводом.

Для необходимой при максимальном зимнем режиме паропроизводительности котельной выбираем для установки не менее 2 котлоагрегатов. Общая номинальная паропроизводительность котлоагрегатов должна иметь небольшой резерв на возможное увеличение теплопотребления предприятия и жилого района.

Установка двух котлоагрегатов позволяет в летних условиях удовлетворить производственно-технологические нужды предприятия в тепле при работе одного котлоагрегата, проводя ремонты и ревизии на другом.

Расчет тепловой схемы для других режимов нагрузки выполняется по аналогичной методике.

Максимальная теплопроизводительносгь (тепловая мощность) котельной составляет:

## 2.1. Выбор и расчет деаэратора

В проектах котельных в зависимости от требований заводов-изготовителей необходимо предусматривать устройства для удаления растворенных в добавочной воде газов и всех потоков конденсата, поступающих в котельную - дегазацию термическим или химическим путем [7].

Система сбора и возврата конденсата должна приниматься в соответствии с [1]. В зависимости от качества и давления конденсата, возвращаемого от внешних потребителей, следует предусматривать его подачу в деаэраторы или на станцию очистки конденсата. Конденсат от пароводяных подогревателей котельных должен направляться непосредственно в деаэраторы питательной воды.

Для деаэрации питательной воды паровых котлов следует, как правило, предусматривать деаэраторы атмосферного давления. Применение деаэраторов повышенного давления допустимо при соответствующем обосновании.

Суммарная производительность деаэраторов должна обеспечивать деаэрацию:

- питательной воды паровых котлов - по установленной производительности котельной (без учета резервных котлов);

- подпиточной воды при закрытых и открытых системах теплоснабжения.

В проектах котельных с паровыми котлами при открытых и закрытых системах теплоснабжения должны предусматриваться, как правило, отдельные деаэраторы питательной и подпиточной воды.

Общий деаэратор питательной и подпиточной воды допускается предусматривать при закрытых системах теплоснабжения.

Два и более деаэратора питательной воды следует предусматривать:

- в котельных первой категории;

- при значительных колебаниях нагрузок (летних, ночных);

- при компоновке котлов с соответствующим вспомогательным оборудованием в виде блок-секций;

- при нагрузках, которые не могут быть обеспечены одним деаэратором;

- при установке котлов с рабочим давлением более 1,4 МПа.

При установке в котельной одного деаэратора питательной воды и невозможности останова котельной на время ремонта деаэратора следует предусматривать бак атмосферного давления для сбора воды и конденсата, поступающих в деаэратор.

Вместимость бака должна быть не менее пятиминутной производительности деаэратора, подключение бака - непосредственно к питательным насосам.

При параллельном включении двух и более деаэраторов атмосферного или повышенного давления следует предусматривать уравнительные линии по воде и пару, а также обеспечивать распределение воды, конденсата и пара пропорционально производительности деаэраторов.

Перед деаэраторами подпиточной воды следует предусматривать максимально возможный подогрев умягченной воды.

Основные параметры термических деаэраторов, полезные вместимости деаэраторных баков и величины подогрева воды в деаэраторах должны соответствовать [8].

Высоту установки деаэраторов и конденсатных баков следует принимать исходя из условия создания подпора у питательных и подпиточных насосов, исключающего возможность вскипания воды в насосах.

Наиболее универсальным способом удаления растворенных газов из питательной воды паровых котлов является термическая деаэрация при практически атмосферном давлении (р = 0,12 МПа, t = 104 °С).

Дегазация воды является последним этапом докотловой подготовки воды. В питательной воде не допускается содержание СО2, а содержание О2 недолжно быть выше 0,03 мг/л.

Деаэратор подбирается по расходу питательной воды.

Количество воды для питания котельной определяется:

(2.1)

где GХВО - расход подпиточной воды, т/ч;

p - продувка,%;

nтг - число теплогенераторов;

D - паропроизводительность котла, т/ч.

Расход добавочного пара в деаэратор  Dд, т/ч определяется по формуле (1.27).

Потеря пара с выпаром Dвып, т/ч:

(2.2)

где Х - величина выпара на тонну деаэрируемой воды: Х = 2 кг/т при наличии охладителя выпара, Х = 10 кг/т при отсутствии охладителя выпара.

В результате расчета осуществляется выбор деаэратора серии ДА (деаэратор атмосфернный) и охладителя выпара (ООВ). В записной записке необходимо привести технические характеристики конструкцию деаэратора и охладителя выпара. Привести в записке технические характеристики деаэратора и охладителя выпара, привести также конструкцию этих элементов с габаритными размерами.

горелочных устройств необходимо учитывать следующие факторы:

- тип сжигаемого топлива;

- разрешенное давление газового  топлива для данного типа котельной.

Необходимо помнить, что при определении максимально разрешенного давления на вводе в котельную необходимо помнить, что в случае установки редуцирования газа перед котельной предохранительного запорного клапана ПЗК и сбросного клапана ПСК имеются определенные пределы настройки ПЗК - ±10%, ПСК- ±15%. Из этого следует что максимальное разрешенное давление должно быть порядка 500 мм.в.ст.

Мощность горелки должна быть выше мощности котла на величину равную КПД котла. Номинальная тепловая мощность горелки определяется по формуле:

(1.31)

где Nк – теплопроизводительность котельного агрегата, Вт;

ηку – КПД котельного агрегата.

Выбор горелочного устройства осуществляют по полям харакетристик горелок и подбирают наиболее подходящую горелку по мощностному ряду с условием обеспечения минимально допустимой мощности. Рабочая точка должна находится в последней трети рабочего поля горелки.

Для многих котлов в технических характеристиках есть рекомендации по выбору горелочного устройства.

Необходимо привести технико-экономические характеристики выбранных к установке горелочных устройств. Для компоновки котельной установки необходимо в пояснительной записке привести габаритные размеры горелочных устройств.

## 2.2. Расчет и выбор насосов котельной установки

Изложить в записке основные правила выбора питательных, сетевых и подпиточных насосов ([26], §6.2, с. 128-132).

2.2.1. Питательные насосы

Питательные насосы должны обеспечивать расход питательной воды Dпн, т(м3)/час:

(2.3)

где D, т/час - паропроизводительность котла;

p, % - продувка;

n - теплогенераторов;

Dпод, т/час  - расход воды на редукционно-охладительные  и охладительные установки.

Полное давление Pпн, развиваемое насосом, должно обеспечить преодоление всех гидравлических сопротивлений

(2.4)

где Pб, кгс/см2   - предельное абсолютное давление в барабане котла;

Pд, кгс/см2 - абсолютное давление в деаэраторе;

Hc, м вод. ст. – сопротивление трубопроводов питательного тракта (ориентировочно 10 - 20 м вод. ст.);

Hэк, м вод. ст. - сопротивление водяного экономайзера (принимают как 10 – 20% от Pб в м вод.  ст.);

Hг, м вод. ст. - геометрическая высота от оси насоса до входа воды в водяной экономайзер (обычно ≥ 6 м вод. ст.);

1,15  - коэффициент запаса.

Выбор насоса по производительности и полному давлению проводится по каталогу ([25], табл.15.3, с. 421) или следующих производителей:

- ЗАО "Буммаш-Тепловые машины", г.Ижевск;

- ОАО "Валдайский механический завод", г.Валдай;

- ООО "ВИЛО РУС", г. Москва;

- АО "Випом", г.Видин (Болгария);

- Промышленная группа "Генерация" , Свердловская область город: Березовский;

- ООО "Гидромаш-Норнат", г. Москва

- ООО "МЕТПРОМГРУПП", г. Москва

- ОАО "Насосный завод", г.Екатеринбург

- ЗАО "НК Технолоджиз", г. Москва

- ООО "НПО "РосМаш", г.Санкт-Петербург;

- ОАО "Свесский насосный завод", г. Москва;

- "Сибэнергомаш", г. Барнаул;

- ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш", г. Сумы

- OOO "Grundfos", г. Москва

- PEDROLLO S.p.A., г. Москва.

Мощность электродвигателя для привода выбранного насоса Nпн, кВт определяется по формуле:

(2.5)

где ηпн = 0,7 - 0,8    - КПД питательного насоса.

Выбор электродвигателя с указанием числа оборотов и мощности производится по каталогу ([25] , табл. 5.28, с. 143 - 152).

Привести технические характеристика насоса, конструкцию и габаритные размеры.

2.2.2. Сетевые насосы

Производительность сетевых насосов Dсет, т(м3)/час определяется количеством воды, циркулирующей в тепловой сети:

(2.6)

где Qот, МВт - расход тепла на отопление и вентиляцию;

Qгвс, МВт - расход тепла на горячее водоснабжение;

hпр, кДж/кг - энтальпия прямой горячей воды(исходные данные);

hобр, кДж/кг - энтальпия обратной воды(исходные данные).

Полное давление сетевого насоса Рсет, Па  должно преодолевать  сопротивление сети теплоснабжения сетевых подогревателей. Ориентировочно можно принять 1,0 106 Па.

Мощность электродвигателя сетевого насоса Nсет, кВт:

(2.7)

где ηсет = 0,7 – 0,8 – КПД сетевого насоса.

Выбор насоса производится по каталогу ([25] , табл.13.4-15.5, с. 420 - 423) или других производителей:

- ЗАО "Буммаш-Тепловые машины", г.Ижевск;

- ОАО "Валдайский механический завод", г.Валдай;

- ООО "ВИЛО РУС", г. Москва;

- АО "Випом", г.Видин (Болгария);

- Промышленная группа "Генерация" , Свердловская область город: Березовский;

- ООО "Гидромаш-Норнат", г. Москва

- ООО "МЕТПРОМГРУПП", г. Москва

- ОАО "Насосный завод", г.Екатеринбург

- ЗАО "НК Технолоджиз", г. Москва

- ООО "НПО "РосМаш", г.Санкт-Петербург;

- ОАО "Свесский насосный завод", г. Москва;

- "Сибэнергомаш", г. Барнаул;

- ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш", г. Сумы

- OOO "Grundfos", г. Москва

- PEDROLLO S.p.A., г. Москва.

Выбор электродвигателя по ([25]| , табл. 5.28, с.143 - 152).

Привести технические характеристика насоса, конструкцию и габаритные размеры.

2.2.3. Подпиточные насосы

Подпиточные насосы обеспечивают восполнение утечки воды из закрытых систем теплоснабжения и расходов воды на горячее водоснабжение и утечки в открытых системах.

Производительность подпиточного насоса, т(м3)/час:

Dпот = gDсет ,

(2.8)

где  g - доля подпиточной воды.

Полное давление подпиточного насоса Pпод, Па определяется давлением воды в обратной магистрали тепловой сети и сопротивлением трубопроводов и арматуры:

Pпод = 0,5Pсет.

(2.9)

Мощность электродвигателя подпиточного насоса:

(2.10)

Выбор насоса производится по ([25], табл. 15.6, с. 422-425) или других производителей:

- ЗАО "Буммаш-Тепловые машины", г.Ижевск;

- ОАО "Валдайский механический завод", г.Валдай;

- ООО "ВИЛО РУС", г. Москва;

- АО "Випом", г.Видин (Болгария);

- Промышленная группа "Генерация" , Свердловская область город: Березовский;

- ООО "Гидромаш-Норнат", г. Москва