Образовательная автономная некоммерческая организация

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

#### Факультет «Строительства и техносферной безопасности»

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

### Курсовая работа

По дисциплине:; Электрические станции и подстанции.

На тему:; Разработка проекта электрической подстанции. (тема работы).

Обучающийся группы _______

ФИО____________________

________________________

Москва, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	5

Глава 1. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ ПОДСТАНЦИИ	6

1.1 Суточные графики нагрузок потребителей	6

1.2 Суммарный (совмещенный) график нагрузок потребителей	12

1.3 Годовой график по продолжительности нагрузок	15

1.4 Технико-экономические показатели, определяемые из графиков нагрузки	16

1.5 График полной мощности	17

Глава 2. ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ И РАСЧЕТ НА ПЕРЕГРУЗОЧНУЮ СПОСОБНОСТЬ	20

2.1 Построение эквивалентного двухступенчатого графика нагрузки подстанции	20

2.2 Выбор трансформатора собственных нужд	22

Глава 3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ	23

Глава 4. ВЫБОР МАРКИ И СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ ЛИНИЙ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	25

4.1 Проверка сечения проводника по условию короны	26

Глава 5. РАСЧЕТ ТОКОВ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ	28

5.1. Расчет сопротивлений схем замещения системы, линии высокого напряжения, трансформаторов	28

5.2 Расчет токов трехфазного короткого замыкания	30

5.3 Расчет ударного тока трехфазного короткого замыкания	30

Глава 6. ВЫБОР ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ	32

6.1 Выбор и проверка ошиновки распределительного устройства высокого напряжения	32

6.2 Выбор и проверка ошиновки распределительного устройства низкого напряжения	32

6.3. Выбор и проверка электрических аппаратов	36

6.3.1. Выбор выключателей	36

6.3.2 Выбор разъединителей	38

6.3.3 Выбор ограничителей перенапряжения	38

6.4 Контрольно-измерительная аппаратура	39

6.4.1 Выбор трансформаторов тока	39

6.4.2 Выбор трансформаторов напряжения	42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	45

ВВЕДЕНИЕ

Какова главная цель электроэнергетики на сегодняшний день? Электроэнергетика - это совокупность систем и инфраструктур, которые, главным образом, предназначены для качественного обслуживания и обеспечения любого потребителя электроэнергией. Главная задача, должным образом обеспечить поставку электроэнергии потребителю, соблюдая жесткие требования, такие как: бесперебойность, надёжность и качество обслуживания. Если хотя бы одно из требований будет нарушено, неизбежны такие последствия как: аварии, порча электрооборудования, недовыпуск продукции предприятия, и как следствие – убытки. Как не допустить подобные ситуации? При проектировании необходимо пользоваться уже готовыми, типовыми техническими решениями, которые являются оптимальными и надежными, также, использовать высокотехнологичные решения для качественного обеспечения функционирования системы электроснабжения. Одним из важнейших этапов является проектирование подстанций, что представляет собой совокупность высокотехнологичных решений, выбор места размещения подстанции и состав оборудования, необходимого для полного функционирования системы электроснабжения.

Цель курсового проекта -  рассчитать и выбрать необходимые технологические решения при проектировании электрической части понизительной подстанции на110/10 кВ. Задача проекта состоит в следующем:

- выбрать требуемое количество трансформаторов и определить их мощность;

- обосновать и выбрать элетросхему подстанции;

- провести расчет аварийных токов (токов КЗ);

- принять к установки высоковольтное оборудования для стороны 110 и 10 кВ;

- выполнить чертёж принципиальной схемы подстанции;

- выполнить чертёж план подстанции.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип подстанции - Тупиковая 110/10.

Тип ВЛ высокого напряжения - двухцепная;

Напряжение ВЛ ВН, кВ - 110;

Длина ВЛ ВН, км - 70;

Расположение проводов, м - Треугольник., 4,5м;

Sк.з, МВА - 850;

№ Потребителей  - 1,3,4,6,7.

Глава 1. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ ПОДСТАНЦИИ

1.1 Суточные графики нагрузок потребителей

«Суточные типовые графики, приведенные в МУ, переводим в фактические, используя максимум нагрузки по формуле:

МВт,	(1)

где - ордината соответствующей ступени типового графика, в %.

- расчетная мощность предприятия согласно задания, » [1].

Результаты расчетов представлены в таблицах 1-10.

| Таблица 1- | Расчет зимнего графика нагрузки сельскохозяйственного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 45,0 | 75,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | ni% |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 90,0 | 100,0 | 95,0 | 90,0 | 80,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | ni% |
| 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | Pi |

| Таблица 2- | Расчет летнего графика нагрузки сельскохозяйственного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40,0 | 40,0 | 70,0 | 87,0 | ni% |
| 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 70,0 | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ni% |
| 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Pi |

| Таблица 3- | Расчет зимнего графика нагрузки машиностроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | ni% |
| 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 2,8 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 40,0 | 40,0 | ni% |
| 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,6 | 1,6 | Pi |

| Таблица 4- | Расчет летнего графика нагрузки машиностроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| 35,0 | 35,0 | 31,0 | 31,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 90,0 | 90,0 | 50,0 | 50,0 | ni% |
| 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 3,6 | 2,0 | 2,0 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 85,0 | 85,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 75,0 | 30,0 | 30,0 | 80,0 | 80,0 | 35,0 | 35,0 | ni% |
| 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 3,2 | 1,4 | 1,4 | Pi |

| Таблица 5- | Расчет зимнего графика нагрузки предприятия по добыче угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 8,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | ni% |
| 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,7 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 95,0 | 5,0 | 5,0 | 95,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 8,0 | 9,0 | ni% |
| 6,7 | 0,4 | 0,4 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | Pi |

| Таблица 6- | Расчет летнего графика нагрузки предприятия по добыче угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ni% |
| 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 90,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 86,0 | 86,0 | 94,0 | 94,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ni% |
| 6,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 6,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Pi |

| Таблица 7- | Расчет зимнего графика нагрузки предприятия черной металлургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| 98,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | ni% |
| 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 98,0 | ni% |
| 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | Pi |

| Таблица 8- | Расчет летнего графика нагрузки предприятия черной металлургии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| 85,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | ni% |
| 6,8 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 85,0 | ni% |
| 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,4 | 6,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | Pi |

| Таблица 9- | Расчет зимнего графика нагрузки предприятия текстильной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 15,0 | 15,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | ni% |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 50,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 40,0 | ni% |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | Pi |

| Таблица 10- | Расчет летнего графика нагрузки предприятия текстильной промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 90,0 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | ni% |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | Pi |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 30,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 35,0 | 35,0 | 85,0 | 85,0 | 22,0 | 22,0 | ni% |
| 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | Pi |

По данным таблиц 1-10 строим графики сезонных суточных нагрузок для 5 предприятий. Графики сезонных суточных нагрузок представлены на рисунках 1 – 5.

Рисунок 1 - Суточный график нагрузки сельскохозяйственного района

____ зима, ---- лето.

Рисунок 2 - Суточный график нагрузки машиностроительного завода

____ зима, ---- лето.

Рисунок 3 - Суточный график нагрузки предприятия по добыче угля ____ зима, ---- лето.

Рисунок 4 - Суточный график нагрузки предприятия черной металлургии ____ зима, ---- лето.

Рисунок 5 - Суточный график нагрузки предприятия текстильной промышленности____ зима, ---- лето.

1.2 Суммарный (совмещенный) график нагрузок потребителей

Такие графики определяются с учетом потерь мощности на подстанции.

«В результате сложения мощностей i-ступеней графиков нагрузки потребителей и потери мощности на подстанции для каждой ступени, получают суммарный (совмещенный) график нагрузки для сезонов (зима, лето) согласно выражению:

МВА,	(2)

где  – суммарная мощность всех предприятий i-ступени из раздела 4.1;

– постоянные потери, которые составляют 1% от ;

где  – максимальное значение активной мощности i-ступени совмещенного графика [4,9];

, МВА,	(3)

– потери на собственные нужды, составляют 0,5% от ;

, МВА,	(4)

– переменные потери, зависящие от значения мощности каждой ступени и вычисляются по формуле [4,9]:

, МВА» [1].	(5)

Вычислим потери для суммарных графиков (зима, лето).

Найдём максимальное значение ступени для графика суммарной нагрузки (зима) = 21,5 МВт, из таблицы 6.

P(0-1) для первой ступени 0-1 час (зима) по таблицам 1, 3, 5, 7, 9 вычисляется:

P(0-1)= 0,4+1,6+0,7+7,8+0,4 = 10,94 МВт

Аналогично выполняются расчеты всех оставшихся ступеней каждого определенного часа согласно времени года (зима, лето).

Находим постоянные потери и потери на собственные нужды по формулам (3) и (4):

ΔРпост(зима) = 0,01 · 21,5 = 0,22 МВт

ΔРс.н.(зима) = 0,005 · 21,5 = 0,11 МВт

Вычислим значение переменных потерь для 1-й ступени 0-1 часа по (5).

=0,557 МВт.

Для остальных ступеней каждого определенного часа и определенного сезона года (зима, лето) вычисления производятся аналогично.

Затем рассчитываем суммарную мощность на примере для 1–й ступени 0-1 часа:

=

= 10,94+0,22+0,557+0,11= 11,83 МВт

Таким же образом вычисляем значения остальных ступеней (зима), все вычисленные результаты заносим в таблицу 6.

Аналогично вычисляем значения для ступеней графика суммарной нагрузки (лето) и результаты заносятся в таблицу 7.

Таблица 6 – Суммарный зимний график нагрузки подстанции

| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,94 | 10,70 | 10,56 | 10,80 | 9,76 | 10,00 | 13,11 | 20,15 | 20,80 | 20,94 | 19,84 | 19,75 | Pi |
| 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔРпост |
| 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔРс.н |
| 0,557 | 0,533 | 0,519 | 0,543 | 0,443 | 0,465 | 0,799 | 1,888 | 2,012 | 2,039 | 1,831 | 1,814 | ΔРпер |
| 11,83 | 11,56 | 11,41 | 11,67 | 10,53 | 10,80 | 14,24 | 22,37 | 23,14 | 23,31 | 22,00 | 21,89 | Р∑пс |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 21,50 | 15,40 | 14,90 | 21,05 | 20,45 | 20,29 | 18,89 | 20,10 | 20,45 | 13,95 | 11,39 | 10,84 | Pi |
| 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔРпост |
| 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔРс.н |
| 2,15 | 1,103 | 1,033 | 2,061 | 1,945 | 1,915 | 1,66 | 1,879 | 1,945 | 0,905 | 0,603 | 0,547 | ΔРпер |
| 23,98 | 16,83 | 16,26 | 23,44 | 22,73 | 22,54 | 20,88 | 22,31 | 22,73 | 15,19 | 12,32 | 11,72 | Р∑пс |

Таблица 7- Суммарный летний график нагрузки подстанции

| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,31 | 8,91 | 8,38 | 8,78 | 8,08 | 8,08 | 8,29 | 8,29 | 12,99 | 18,05 | 16,45 | 17,19 | Pi |
| 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔРпост |
| 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔРс.н |
| 0,466 | 0,427 | 0,378 | 0,414 | 0,351 | 0,351 | 0,369 | 0,369 | 0,907 | 1,752 | 1,455 | 1,589 | ΔРпер |
| 10,06 | 9,62 | 9,04 | 9,47 | 8,71 | 8,71 | 8,94 | 8,94 | 14,18 | 20,08 | 18,19 | 19,06 | Р∑пс |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 18,60 | 13,25 | 13,25 | 13,00 | 18,07 | 17,07 | 15,33 | 15,93 | 12,04 | 12,04 | 9,21 | 9,21 | Pi |
| 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔРпост |
| 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔРс.н |
| 1,86 | 0,944 | 0,944 | 0,909 | 1,756 | 1,567 | 1,263 | 1,364 | 0,779 | 0,779 | 0,456 | 0,456 | ΔРпер |
| 20,74 | 14,47 | 14,47 | 14,19 | 20,11 | 18,92 | 16,87 | 17,57 | 13,10 | 13,10 | 9,95 | 9,95 | Р∑пс |

По результатам  для сезонов года (зима, лето) строятся графики суммарной нагрузки подстанции с учетом всех ранее перечисленных потерь, которые изображены на рисунке 6.

Рисунок 6 - График суммарной (совмещенной) нагрузки подстанции с учетом потерь ____ зима, ---- лето.

1.3 Годовой график по продолжительности нагрузок

Данный график показывает длительность работы трансформатора в течение года с разными нагрузками. По оси ординат откладывают мощность установки, по оси абсцисс – часы года от 0 до 8760. Мощность на графике выполняют в порядке убывания от Pmax до Pmin.

Считается, что длительность сезонных времен года зима и лето равняется 200 и 165 дням.

Построение годового графика по продолжительности нагрузок производится на основании известных суточных графиков нагрузки – зимнего (200 дней), и летнего (165 дней).

Данный график используют в расчетах технико– экономических показателей установки, для определения потерь электроэнергии и т.д.

«Значение активной мощности i-ступени графика по продолжительности определяется проекцией соответствующих ординат суммарных суточных графиков нагрузки зимнего и летнего периода на ось ординат искомого графика, а длительность этой ступени графика по продолжительности рассчитывается по формуле:

ч,	(6)

где  и  длительность i-ступени суточного зимнего и летнего суммарного графиков нагрузки» [1].

Выбираем из таблицы 6-7  МВт, которая длится 5 часов в зимний период. Далее считаем :

ч.

Для всех остальных ступеней вычисления производятся аналогично.

Результаты сведены в таблицу 8.

Таблица 8 – Исходные данные для графика по продолжительности нагрузки

| Pi | 23,98 | 23,44 | 23,31 | 23,14 | 22,73 | 22,54 | 22,37 | 22,31 | 22 | 21,89 | 20,88 | 20,74 | 20,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тi | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 165 | 165 |
| t | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2565 | 2730 |
| Pi | 20,08 | 19,06 | 18,92 | 18,19 | 17,57 | 16,87 | 16,83 | 16,26 | 15,19 | 14,47 | 14,24 | 14,19 | 14,18 |
| Тi | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 330 | 200 | 165 | 165 |
| t | 2895 | 3060 | 3225 | 3390 | 3555 | 3720 | 3920 | 4120 | 4320 | 4650 | 4850 | 5015 | 5180 |
| Pi | 13,1 | 12,32 | 11,83 | 11,72 | 11,67 | 11,56 | 11,41 | 10,8 | 10,53 | 10,06 | 9,95 | 9,62 | 9,47 |
| Тi | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| t | 5510 | 5710 | 5910 | 6110 | 6310 | 6510 | 6710 | 6910 | 7110 | 7275 | 7440 | 7605 | 7770 |
| Pi | 9,04 | 8,94 | 9,04 | 8,71 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Тi | 165 | 330 | 165 | 330 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| t | 7935 | 8265 | 8430 | 8760 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

Рисунок 7 - Годовой график активной мощности по продолжит нагрузки

1.4 Технико-экономические показатели, определяемые из графиков нагрузки

«Площадь, ограниченная кривой графика по продолжительности нагрузок активной составляющей, числена равна энергии, произведенной или потребленной электроустановкой за рассматриваемый период (год):

МВт·ч	(7)

где - мощность i-ступени графика, - продолжительность ступени» [1].

= 139178,45 МВт·ч.

«Средняя нагрузка установки за рассматриваемый период (год):

МВт·ч,	(8)

где Т - длительность рассматриваемого периода, ч;

- электроэнергия за рассматриваемый период (год), МВт·ч» [1].

=15,89 МВт.

«Коэффициент заполнения:

(9)

где  - максимальное значение с учетом потерь» [1].

=0,66

Продолжительность использования максимальной нагрузки:

(10)

=0,66·8760=5781,6 ч

1.5 График полной мощности

Построение графика полной мощности подстанции необходимо для выбора и проверки на перегрузочную способность трансформаторов на подстанции.

График полной мощности подстанции строим для зимнего периода.

В таблице 9 представлены коэффициенты мощности предприятий.

Таблица 9 – Коэффициенты мощности предприятий

| № | Название предприятия | cosφ | tgφ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственный район | 0,85 | 0,62 |
| 3 | Машиностроительный завод | 0,83 | 0,67 |
| 4 | Предприятие по добыче угля | 0,78 | 0,8 |
| 6 | Предприятие черной металлургии | 0,8 | 0,75 |
| 7 | Предприятие текстильной промышленности | 0,78 | 0,8 |

Вычислим средневзвешенные коэффициенты каждого определенного часа для вычисления полной мощности по формуле:

(4.11)

Например, для 0 – 1 часа:

=0,739

Последующие средневзвешенные коэффициенты для остальных часов (24 ч.) рассчитываются аналогично, результаты заносим в таблицу 10 приложения А.

Вычисляем полную мощность с учетом выше найденных средневзвешенных коэффициентов для каждого определенного часа, которая вычисляется по формуле:

МВА	(12)

где  - сумма активных мощностей  i-ступени графика полной мощности подстанции.

Например, для 0-1 часа:

МВА

Для оставшихся часов (24 ч.) расчёты выполняем аналогично, результаты заносим в таблицы 10 и 11.

Таблица 10- Расчет таблицы для зимнего графика полной мощности подстанции

| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,739 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,746 | 0,748 | 0,724 | 0,746 | 0,743 | 0,741 | 0,745 | 0,745 | tgφсв(i) |
| 14,71 | 14,37 | 14,18 | 14,5 | 13,14 | 13,49 | 17,58 | 27,91 | 28,83 | 29,01 | 27,43 | 27,3 | Si |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 0,742 | 0,717 | 0,719 | 0,743 | 0,743 | 0,747 | 0,755 | 0,748 | 0,75 | 0,73 | 0,741 | 0,738 | tgφсв(i) |
| 29,86 | 20,71 | 20,03 | 29,2 | 28,32 | 28,13 | 26,16 | 27,86 | 28,41 | 18,81 | 15,33 | 14,57 | Si |

Таблица 11- Расчет таблицы для летнего графика полной мощности подстанции

| 0-1 | 1−2 | 2−3 | 3−4 | 4−5 | 5−6 | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 9−10 | 10−11 | 11−12 | Час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,738 | 0,738 | 0,739 | 0,739 | 0,746 | 0,746 | 0,747 | 0,747 | 0,725 | 0,747 | 0,748 | 0,746 | tgφсв(i) |
| 12,5 | 11,96 | 11,24 | 11,78 | 10,87 | 10,87 | 11,16 | 11,16 | 17,51 | 25,06 | 22,72 | 23,78 | Si |
| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Час |
| 0,743 | 0,72 | 0,72 | 0,721 | 0,749 | 0,75 | 0,76 | 0,761 | 0,731 | 0,731 | 0,737 | 0,737 | tgφсв(i) |
| 25,84 | 17,83 | 17,83 | 17,49 | 25,13 | 23,65 | 21,19 | 22,08 | 16,23 | 16,23 | 12,36 | 12,36 | Si |

По полученным результатом мощностей S(i) строится график полной мощности подстанции, который изображен на рисунке 8 и 9.

Рисунок 8 – График полной мощности подстанции в зимний период

Рисунок 9 – График полной мощности подстанции в летний период

Глава 2. ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ И РАСЧЕТ НА ПЕРЕГРУЗОЧНУЮ СПОСОБНОСТЬ

Выбираем два трансформатора с условием загрузки каждого 70 % в нормальном режиме работы:

=21.33 МВА,	(13)

Принимаем трансформаторы ТРДН - 25000/110-У1 [9].

| Таблица 12 – Каталожные данные трансформаторов |  |
| --- | --- |
| Номинальная мощность Sнт, МВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН UВН, кВ | 115 |
| Номинальное напряжение на стороне НН UНН, кВ | 10,5 |
| Напряжение КЗ (ВН-НН) Uк, % | 10,5 |
| Ток ХХ ix, % | 0,7 |
| Потери КЗ ΔРк, кВт | 120 |
| Потери ХХ ΔРх, кВт | 27 |

2.1 Построение эквивалентного двухступенчатого графика нагрузки подстанции

Для проверки нагрузочной способности выбранных трансформаторов, построим двухступенчатые графики их загрузки. Расчет ведем для зимнего периода. Рассчитаем эквивалентные значения мощности:

«Эквивалентная нагрузка трансформатора на рассматриваемом интервале времени определяется по уравнению:

=16,15 МВА,

где Sэкв.1 - эквивалентная нагрузка трансформатора за десятичасовой период;

S1 - S10 – нагрузка трансформатора за десятичасовой период.

t1 - t10 - длительность ступеней нагрузки десятичасового периода графика полной нагрузки подстанции» [1].

= 28,22 МВА,

где Sэкв.2 - эквивалентная нагрузка трансформатора за период перегрузки.

Si - Sn – мощности графика нагрузки подстанции в период перегрузки.

ti - tn - длительность ступеней перегрузки.

Рисунок 10 – График нагрузки имеет два максимума: больший следует за меньшим

Рисунок 11 – График нагрузки имеет два максимума: меньший следует за большим

Далее определяем коэффициенты начальной нагрузки k1 и k2 - превышения нагрузки по:

=0,65

=1,13

При имеющимся одном максимуме трансформатор загружен менее номинальной мощности. При двенадцати часовой загрузке 65 % трансформатор может перегружаться в 1,13 раза около 24-х часов, что соответствует графику.

2.2 Выбор трансформатора собственных нужд

Приемниками энергии трансформаторов собственных нужд на подстанции являются: система охлаждения трансформаторов; система обогрева масляных выключателей и шкафов с установленными в них электрическими аппаратами и приборами; электрическое освещение и отопление, системы пожаротушения.

Установленную мощность трансформатора собственных нужд (ТСН) подстанции найдем по формуле:

МВА,

где Smax – см.раздел 4.5.

Трансформатор собственных нужд выбирается 5% от максимальной мощности. В данном случае от 29,86 МВА.

=1,49 МВА

Принимаем трансформатор ТМ-1600/10/0,4 таблица 2.106 [6], мощностью 1600 кВА каждый.

Для повышения надежности электроснабжения цепей собственных нужд трансформатор присоединяется к выводу низкого напряжения силового трансформатора на участке между трансформатором и выключателем ввода. На двухтрансформаторных подстанциях рекомендуется устанавливать два трансформатора собственных нужд напряжением 10/0,4 кВ.

Глава 3. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОДСТАНЦИИ

Для тупиковой подстанции согласно СТО56947007-29.240.30.010-2008 (действующий стандарт http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/ ) «Типовые схемы РУ» выберем схему согласно следующим рекомендациям:

• Если допускается отключение присоединений при отключении выключателя (автоматическом или оперативным персоналом) на длительное время, то применяются схемы:

- при числе присоединений до 4-х включительно – упрощенные (блочные, мостиковые) схемы (3Н, 4Н, 5Н, 5АН);

- при числе присоединений 5 и более – схема с одной секционированной

выключателем системой шин (9) и схемы с одной системой шин с секционирующими цепочками из 2-х или 3-х выключателей, с подключением ответственных присоединений в секционирующие цепочки (9Н, 9АН).

• Схема 5Н-Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий, для проходных двухтрансформаторных подстанций.

• Мостиковые схемы применяются на стороне ВН ПС 35, 110 и 220кВ при 4-х присоединениях (2ВЛ+2Т) и необходимости осуществления секционирования сети.

Согласно приведенных рекомендаций принимаем схему «4Н-Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» (рис. 12). Схему применяют на тупиковых и ответвительных двухтрансформаторных ПС.

В предложенном варианте схемы силовые автоматические выключатели включены в две цепи передачи, чтобы предотвратить полное замыкание подстанции, отключение при неисправности линии. Автоматические выключатели имеют разъединители как на стороне источника, так и на стороне нагрузки для отключение во время технического обслуживания или других периодов, требующих полного обесточивания. Эти переключатели обычно трехполюсные, однонаправленные, группового типа, монтируются на отдельных стойках.

На сегодняшний день, также предусматриваются элегазовые или вакуумные выключатели, которые пришли на замену устаревшим масляным и воздушным выключателям.

Обычно для ОРУ используют комбинированную ошиновку, но в нашем случае будет задействована гибкая ошиновка.

Рисунок 12 – Схема «4Н-Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»

На подстанции устанавливаем трансформаторы ТРДН-25000/110-У1 с автоматическим устройством изменение коэффициента трансформации под нагрузкой. Схема открытого распределительного устройства высокого напряжения выполняется без сборных шин. На стороне низкого напряжения схема закрытого распределительного устройства принимается с двумя секциями шин. Так как в наличии ответственные потребителе, то шины секционируются выключателем. Режим работы трансформаторов подстанций должен быть обоснован допустимой перегрузкой в послеаварийном режиме. Схема ОРУ ВН подстанции получающей питание по двухцепной линии.

Глава 4. ВЫБОР МАРКИ И СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ ЛИНИЙ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Предварительно найдем максимальный ток высоковольтной линии:

=78,36 А,

где Smax – максимальная расчетная мощность подстанции, МВА

UНОМ – напряжение питающей линии, кВ.

nц- количество цепей линии, n=2.

Экономическое сечение проводника линии вычисляется по формуле [10]

=78,36 мм2,

где Imax - максимальный ток нормального рабочего режима, А;

jэк – экономическая плотность тока, зависящая от материала проводника и Tmax [1,9]. Для неизолированных проводов при Tmax > 5000 jэк. = 1,0 А/мм2.

− Выбираем провод сечением АС-95/16

− Номинальное сечение, мм2 (алюминий/сталь) -95/16 [12]

− Сопротивление постоянному току при 20° С; r0=0,301 Ом/км;

− Среднегеометрическое расстояние между проводами фаз Dср=4,5 м;

− Индуктивное сопротивление x0=0,434 Ом/км [12];

− Допустимая токовая нагрузка вне помещений Iдоп=330 А ;

Выбранное сечение должно удовлетворять условию нагрева [1]:

Imax ≤ Iдоп,

где Iдоп – длительно допустимый ток провода по [7,9,11].

78,36 А ≤ 330 А- Условие выполняется

Для отходящих линий провода выбираем аналогично, результаты расчетов заносим в таблицу 13.

Выполним расчет на примере сельскохозяйственного района:

=67,84 А,

=139,14 мм2,

Выбираем провод сечением АС-70/11 с Iдоп =265 А.

Остальные линии выполняем аналогично, результаты заносим в таблицу.

Таблица 13 - Результаты выбора ВЛ-110 кВ и ВЛ-10 кВ

| № | Наименование предприятия | Pmax, МВт | Smax, МВА | Fэк,мм2 | n | cosφ | Провод | Imax, А | Iдоп, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питающая линия ВЛ |  | 29,86 | 78,36 | 2 | - | АС95/16 | 78,362 | 330 |
| 1 | Сельскохозяйственный район | 2 | 2,35 | 67,84 | 2 | 0,85 | АС70/11 | 67,84 | 265 |
| 3 | Машиностроительный завод | 4 | 4,82 | 69,57 | 4 | 0,83 | АС70/11 | 69,57 | 265 |
| 4 | Предприятие по добыче угля | 7 | 8,97 | 129,47 | 4 | 0,78 | АС120/19 | 129,47 | 390 |
| 6 | Предприятие черной металлургии | 8 | 10 | 192,45 | 3 | 0,8 | АС185/29 | 192,45 | 510 |
| 7 | Предприятие текстильной промышленности | 1 | 1,28 | 36,95 | 2 | 0,78 | АС35/6,2 | 36,95 | 175 |

4.1 Проверка сечения проводника по условию короны

Правильный выбор сечения проводника обеспечивает уменьшение действия короны до допустимых значений. Провода не будут коронировать если максимальная напряженность поля у поверхности любого провода будет не более 0,9∙Ео т.е.:

кВ/см – при расположении проводов в треугольник.

Максимальная напряженность поля у поверхности нерасщепленного провода:

,

где  U- линейное напряжение, кВ; rо – радиус провода, см; Dср. – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см

=450 см

=20.4 кВ/см

Начальное значение критической напряженности электрического поля:

где m – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода, m=0,82 – для многопроволочных проводов [3]

=33.89 кВ/см

E0·0,9=30.5 кВ/см

20.4 кВ/см≤30.5 кВ/см - Условие выполняется

Глава 5. РАСЧЕТ ТОКОВ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ

5.1. Расчет сопротивлений схем замещения системы, линии высокого напряжения, трансформаторов

Выбранный трансформатор:

ТРДН-25000/110-У1 [9].

Потери КЗ ΔРк=120 кВт

Потери ХХ ΔРх=27 кВт

Напряжение КЗ (ВН-НН) Uк=10,5 %

Номинальная мощность Sнт=25 МВА

Номинальное напряжение на стороне ВН UВН=115 кВ

Номинальное напряжение на стороне НН UНН=10,5 кВ

Индуктивное сопротивление системы:

Параметры схемы замещения высокого напряжения:

,	(14)

где UСН=115 кВ - средненоминальное напряжение ступени короткого замыкания;

Sк.з..=850 МВА- мощность короткого замыкания по заданию.

=15.6 Ом

Активное сопротивление линии электропередачи высокого напряжения:

=0.301*70=21.07 Ом	(15)

Реактивное сопротивление линии высокого напряжения:

=0.434*70=30.38Ом	(16)

где L- длина линии электропередачи по заданию, км;

r0,x0 - удельные активные и индуктивные сопротивления провода, Ом/км.

Активное сопротивление трансформатора:

=2.5 Ом	(17)

где ΔPк.з. - потери короткого замыкания трансформатора, кВт;

UСН - средненоминальное напряжение обмотки высокого напряжения трансформатора, кВ;

Индуктивное сопротивление трансформатора:

=55.5Ом	(18)

где  - напряжение короткого замыкания трансформатора, %.

Параметры схемы замещения низкого напряжения:

=0.13 Ом

где Uс.н. - средне- номинально напряжение ступени короткого замыкания - 10,5 кВ.

=0.176 Ом	(19)

=0.253 Ом	(20)

где  и  - средне- номинальные напряжения на стороне обмоток низкого и высокого напряжения трансформатора.

Структуру рассматриваемой электрической сети можно представить последовательно соединенными элементами. Таким образом получается эквивалентная схема, показанная на следующем рисунке 13, что позволяет рассчитать эквивалентное сопротивление, видимый от точки повреждения.

Рисунок 13 - Схема замещения для расчета токов КЗ

Активное составляющую можно определить по классической зависимостиа:

=0.0212 Ом

Индуктивное составляющую можно определить по классической зависимости:

=0.463 Ом

где UСН - средне- номинальное напряжение обмотки низкого напряжения трансформатора.

Корректировка сопротивления трансформатора с расщепленной обмоткой:

;

Суммарное сопротивление цепи трансформатора при КЗ на шинах низшего напряжения:

Зная два предыдущих параметра, можно определить полное прямое сопротивление короткого замыкания К1 (см. рисунок 13):

=50.6 Ом

Зная два предыдущих параметра, можно определить полное прямое сопротивление короткого замыкания К2 (см. рисунок 13):

= 1.27Ом

## 5.2 Расчет токов трехфазного короткого замыкания

Определение значений сопротивления короткого замыкания и реактивного сопротивления основных элементов, образующих цепь, позволяет рассчитать токи короткого замыкания в точках К1 и К2:

=1312.2А = 1.31 кА	(21)

=4773.4А=4.77 кА	(22)

5.3 Расчет ударного тока трехфазного короткого замыкания

«Постоянная времени затухания апериодической составляющей трехфазного тока короткого замыкания:

,	(23)

где w- угловая частота, ;

,  - соответственно результирующие активные и индуктивные сопротивления до точек КЗ» [1].

=0.0069 с

Сторона низкого напряжения:

=0.02 с

«Ударный коэффициент:

(24)

Для стороны высокого напряжения:

=1.235

Для стороны низкого напряжения:

=1.607» [1].

Ударный ток:

(25)

Для стороны высокого напряжения:

=2291.8 А=2.29 кА

Для стороны низкого напряжения:

=10848 А=10.85 кА

Результаты расчетов заносим в таблицу 14.

| Таблица 14 – Расчет токов КЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точка к.з. | Iпо, кА | iу, кА |
| Шины 110 кВ | 1.31 | 2.29 |
| Шины 10 кВ | 4.77 | 10.85 |

«Расчетный импульс квадратичного тока к.з., определяется по формуле:

=1.312·(1.06+0.0069)=1.84· кА2·с

=4.772·(1.06+0.02)=24.61· кА2·с» [1].

Время отключения к.з. определим по формуле:

tоткл = tрз + tвык = 1,01+0,045 = 1,06 с.

Глава 6. ВЫБОР ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ

6.1 Выбор и проверка ошиновки распределительного устройства высокого напряжения

Выбираем шины на стороне 110 кВ. Используются гибкие шины, выполненные сталеалюминевыми проводами типа АС.

«Условие выбора:

Imax ≤ Iдоп	(26)

106.94 А» [1].

Принимаем провод марки АС-95,  Iдоп=330А.

Imax = 78.36 А  ≤  Iк.доп =330 А

«Проверяем выбранные шины:

а) на термическую стойкость действия тока КЗ:

,	(27)

где  - температура окружающей среды;

- длительно допустимая температура проводника;

- номинальная температура окружающей среды (согласно ПУЭ = 25°С для воздуха);

- максимальный ток нагрузки;

- длительно допустимый ток проводника» [1].

= 27.54°С

По кривой находим fн=25.22.

Тогда

=25.22°С	(28)

По кривой определяем значение температуры после КЗ. = 27.54°С.

Тогда =27.54 °С ≤200°С – условие выполняется

6.2 Выбор и проверка ошиновки распределительного устройства низкого напряжения

В закрытых РУ 10 кВ ошиновка и сборные шины предназначенs для коммутации и защиты электрооборудования. Выбор коммутационных устройств основан на конкретной задаче коммутации, т.е. изоляция, коммутация нагрузки, отключение тока короткого замыкания, коммутация двигателя, защита от перегрузки по току и опасность для персонала.

Расчет выполняем как для шин ОРУ.

Максимальный рабочий ток трансформатора с учетом расщепленной вторичной обмотки:

= 861.98 А.

Таблица 15 – Допустимый продолжительный (длительный ток) для алюминиевых шин прямоугольного сечения марки ШАТ

| Размеры шины, мм | Количество полос на полюс или фазу | Длительно допустимый ток, А |
| --- | --- | --- |
| 80х6 | 1 | 1170 |

Проверка шин на термическую стойкость при КЗ: сопоставляют конечную температуру шины vк с допустимой при кратковременном нагреве vк.доп.

Условие:

vк ≤ vк.доп

vк.доп = 200°С для алюминиевых шин, vк - находится графически.

- температура окружающей среды;

=70°С – длительная допустимая температура нагрева для алюминиевых шин;

=25°С – номинальная температура окружающей среды для шин, расположенных в воздухе.

Определяем начальную расчетную температуру шины при протекании тока форсированного режима:

=49.43°С ,

По графику и кривой находим для =49.43°С, что fн=42.6°С

=42.6 °С

где q – сечение шин;

k=1,054∙10-2 мм2·°С/А2·С - коэффициент, который учитывает удельное сопротивление и эффективную теплоемкость проводника;

Вк – значение теплового импульса.

Для =42.6°С, =49.43 °С

Шины удовлетворяют условие термической стойкости:

vк ≤ vк.доп

49.43°С ≤ 200°С

Минимальное сечение по условию термической стойкости:

=54.5 мм2.

Выбранное сечение больше, чем минимальное, что удовлетворяет условие термической стойкости.

Проверка на электродинамическую стойкость.

Жесткие шины, закрепленные на изоляторах, представляют собой динамическую колебательную систему, находящуюся под воздействие электродинамических сил.

Наибольшее удельное усилие в однополосной шине при трехфазном КЗ определяется по выражению:

f=3·10-7·iуд2a=3∙10-7·1084820,26=78.39 Нм              (26)

где iуд- ударный ток трехфазного КЗ (А); a- расстояние между фазами (м), в расчете принимаем a=0,26 м.

Равномерно распределенная сила f создает изгибающий момент (шина рассматривается как многопролетная балка, свободно лежащая на опорах):

M=f·l210Н·м                                              (27)

где l- длина пролета между опорными изоляторами шинной конструкции (м) (в расчете принимаем l=0,70 м).

Напряжение в материале шины, возникающее при воздействии изгибающего момента:

σрасч=MW МПа,                                                    (28)

где W- момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярной действию усилия (см3) (см. рисунок 14).

M=f·l210=78.39·0,7210=3.84 Н·м                    (29)

W=b∙h26=0,6∙826=6.4   см3.

σрасч=MW=3.846.4=0.6 МПа.

Рисунок 14 – Момент сопротивления и инерции шины

Шины механически прочны, если выполняется условие:

σрасч≤σдоп МПа,                                              (30)

где σдоп- допустимое механическое напряжение в материале шин (МПа) (см. рисунок 6.3).

Т.е. 0.6 МПа<40 МПа выбранные алюминиевые шины марки ШАТ сечением 80×6 удовлетворяют условию проверки на электродинамическую стойкость.

Рисунок 15 – Механические характеристики материала шин

6.3. Выбор и проверка электрических аппаратов

6.3.1. Выбор выключателей

«Расчетные токи для выбора выключателей, и проверка их на электродинамическую и термическую стойкость определяются для наиболее тяжелых условий, которые возможны при эксплуатации. Выбор  выключателей осуществляем по следующим условиям:

Ток на стороне ВН трансформатора равен:

=156.72 А» [1].

Номинальное напряжение выключателя зависит от его системы изоляции. Для систем ниже 400 кВ автоматический выключатель рассчитан на 10% превышение нормального напряжения системы. Для системы выше или равной 400 кВ изоляция автоматического выключателя должна выдерживать 5% превышение нормального напряжения системы.

Предварительно выбираем выключатель элегазовый типа ВГТ-110-110/40/2000.

Для стороны высокого напряжения:

| Таблица 16 – Параметры вводного и секционного выключателя для стороны высокого напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбора | Тип выключателя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| Uсети.ном .≤ Uн, кВ | ВГТ-110-110/40/2000 | 110 | 110 |
| Iном.рас. ≤ Iн, А |  | 156,72 | 2000 |
| iу ≤ iпр.скв., кА |  | 2,29 | 102 |
| Bк ≤ I2тер.·tтер, кА2·с |  | 1,84 | 4800 |
| Iп ≤ Iоткл.ном, кА |  | 1,31 | 40 |

Преимущество элекгазовых выключателей следующее - в выключателе, который использовал воздух и масло в качестве изолирующей среды, их сила гашения дуги нарастает относительно медленно после движения размыкания контактов. В случае высоковольтных выключателей используются свойства быстрого гашения дуги, требующие меньше времени для быстрого восстановления, нарастания напряжения. В этом отношении элегазовые выключатели имеют хорошие характеристики по сравнению с масляными или воздушными выключателями. Так в ВН до 760 кВ применяют элегазовые выключатели.

Рисунок 16 – Элегазовый выключатель ВГТ-110

Для стороны низкого напряжения:

=861.98 А,

| Таблица 17 – Параметры вводного и секционного выключателя для стороны низкого напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбора | Тип выключателя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| Uсети.ном .≤ Uн, кВ | ВВЕ-СЭЩ-1-10-20/1250 | 10 | 10 |
| Iном.рас. ≤ Iн, А |  | 861,98 | 1250 |
| iу ≤ iпр.скв., кА |  | 10,85 | 50 |
| Bк ≤ I2тер.·tтер, кА2·с |  | 24,61 | 1200 |
| Iп ≤ Iоткл.ном, кА |  | 4,77 | 20 |

| Таблица 18 – Параметры линейных выключателей для стороны низкого напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбора | Тип выключателя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| Uсети.ном .≤ Uн, кВ | ВВЕ-СЭЩ-1-10-20/630 | 10 | 10 |
| Iном.рас. ≤ Iн, А |  | 192,45 | 630 |
| iу ≤ iпр.скв., кА |  | 10,85 | 50 |
| Bк ≤ I2тер.·tтер, кА2·с |  | 24,61 | 1200 |
| Iп ≤ Iоткл.ном, кА |  | 4,77 | 20 |

6.3.2 Выбор разъединителей

Выбираем разъединители со стороны 110 кВ.

Рабочий ток: Iр=156,72 А

| Таблица 19 – Параметры разъединителя для стороны высокого напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбора | Тип разъединителя | Расчетные данные | Каталожные данные |
| Uсети.ном .≤ Uн, кВ | РНДЗ-110/1000 У1, тип привода ПРН-110У1 [8] | 110 | 110 |
| Iном.рас. ≤ Iн |  | 156,72 | 1000 |
| iу ≤ iпр.скв., кА |  | 2,29 | 63 |
| Bк ≤ I2тер.·tтер, кА2·с |  | 1,84 | 2500 |

6.3.3 Выбор ограничителей перенапряжения

Ограничители перенапряжения могут представлять собой эффективный выбор для ограничения последствий грозовых перенапряжений, значительно снижая частоту отключений линий электропередач.

Таблица 20 – Выбор ограничителей перенапряжения

| Тип ограничителя перенапряжения | Напряжение установки | Назначение | Способ установки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПН-110 | 110 кВ | Ограничение перенапряжений | Наружный |
| ОПН-10 | 10 кВ | Ограничение перенапряжений | Внутренний |

# 6.4 Контрольно-измерительная аппаратура

## 6.4.1 Выбор трансформаторов тока

Приборы, подключаемые к трансформатору тока представлены в таблице 9.5 [12]

| Таблица 21 – Расчет мощности счетчиков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор | Тип | Класс точности | Нагрузка фазы, |  |  |
|  |  |  | А | В | С |
| Амперметр | Э-335 | 0,5 | - | 0,5 | - |
| Ваттметр | Д-335 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 |
| Варметр | Д-335 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 |
| Счетчик активной энергии | САЗ-И674 | 1,0 | 2,5 | - | 2,5 |
| Итого |  |  | 3,5 | 0,5 | 3,5 |

«Для обеспечения выбранного класса точности необходимо, чтобы действительная нагрузка вторичной цепи не превосходила нормированной для данного класса точности, т.о. выбор по вторичной нагрузке:

z2 ≤ z2ном

Так как индуктивное сопротивление токовых цепей незначительно, принимаем z2 ≈ r2» [1].

Общее сопротивление вторичной цепи трансформатора тока состоит из сопротивлений приборов, соединительных проводов и переходного сопротивления контактов:

r2 = r приб. + r пр. + r к

Сопротивление приборов определяется по выражению:

=0,14 Ом

где Sприб – мощность, потребляемая приборами.

I2н - вторичный номинальный ток трансформатора тока, 5 А.

«Сопротивления контактных соединений берется 0,05 Ом при двух-трех измерительных приборах и 0,1 Ом при большем числе приборов. Чтобы ТТ работал в выбранном классе точности, нужно выполнить условие:

» [1].

«Номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности:

=1,2 Ом» [1].

Допустимое сопротивление проводов:

rпр = Z2 ном. - r приб. -  r к = 1,2 - 0,14 - 0,1 = 0,96 Ом

«Допустимое сечение провода:

= 1,77 Ом

где ρ - удельное сопротивление материала провода (алюминий - 0,0283);

lрасч – расчетная длина проводов для разных систем напряжений=(50-60) м при Uн =110 кВ» [1].

«Для подключения трансформаторов тока с оборудованием используем контрольный кабель с сечением жил 4 мм2 по условию механической прочности:

=0,425 Ом» [1].

Расчетная вторичная нагрузка:

r2 = rпр + rприб + rк = 0,425 + 0,14 + 0,1 = 0,665 Ом

Условие по вторичной нагрузке выполняется:

r2 = 0,665 Ом ≤ Z 2ном = 1,2 Ом

Принимаем контрольный кабель с алюминиевыми жилами сечением 4 мм2.

Расчеты для выбора ТТ на стороне низкого напряжения выполняем аналогичным образом.

Таблица 22 - Расчетные и каталожные данные трансформаторов тока ВН подстанции

| Параметры выбора | Тип трансформатора тока | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТФНД-110М-¦-300/5-0,5/10Р/10Р У1 | 110 | 110 |
|  |  | 156,72 | 200 |
| По конструкции и классу точности |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 2,29 | 150 |
|  |  | 1,84 | 8100 |
|  |  | 0,665 | 1,2 |

Трансформатор тока на стороне низкого напряжения.

Этот расчет выполняется для выбранного трансформатора тока, устанавливаемого в вводной ячейки КРУ.

Таблица 23 – Расчет мощности счетчиков

| Прибор | Тип | Класс точности | Нагрузка фазы, В·А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | C |
| Амперметр | Э-335 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Ваттметр | Д-335 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| Варметр | Д-335 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| Счетчик активной энергии | САЗ-И674 | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
| Счетчик индуктивной энергии | СР4-И676 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| Итого |  |  | 6,5 | 6,5 |

«Сопротивление приборов вычисляется по формуле:

=0,26 Ом» [1].

Максимальная допустимая нагрузка трансформатора тока для данного класса точности:

=1 Ом;

Допустимое сопротивление проводов:

rпр = Z2 ном. - r приб. -  r к = 1 - 0,26 - 0,1 = 0,64 Ом

Длину соединительных проводов от ТТ до электроприборов можно выполнить для линиий 10 кВ к потребителям – 6 м.

lрасч = √3·l = √3·6=10,4 м, расчетная длина, зависящая от схемы подключения трансформаторов тока, в нашем случае – включение в неполную звезду.

«Допустимое сечение провода:

= 0,46 Ом» [1].

Принимаем контрольный кабель сечением 4 мм2.

«Выполняем обратную операцию и находим сопротивление провода:

=0,0736 Ом» [1].

«Расчетная вторичная нагрузка:

r2 = rпр + rприб + rк = 0,0736 + 0,26+ 0,1 = 0,434 Ом

Условие по вторичной нагрузке выполняется:

r2 = 0,434 Ом ≤ Z 2ном = 1 Ом» [1].

Принимаем контрольный кабель с алюминиевыми жилами сечением 4 мм2.

Таблица 24 - Расчетные и каталожные данные трансформаторов тока НН подстанции

| Параметры выбора | Тип трансформатора тока | Расчетные данные | Каталожные данные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЛ-10 | 10 | 10 |
|  |  | 861,98 | 1000 |
| По конструкции и классу точности |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  | 10,85 | 165 |
|  |  | 24,61 | 8100 |
|  |  | 0,434 | 1 |

Для отходящих линий выбор ТТ выполняем аналогично. Результаты выбора представлены в таблице 25.

| Таблица 25 - Результаты выбора ТТ на отходящих линиях |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Imax.ав, A | Тип ТТ |
| Сельскохозяйственный район | 67,84 | ТЛ-10-75-0,5/10Р У3 |
| Машиностроительный завод | 69,57 | ТЛ-10-75-0,5/10Р У3 |
| Предприятие по добыче угля | 129,47 | ТЛ-10-150-0,5/10Р У3 |
| Предприятие черной металлургии | 192,45 | ТЛ-10-200-0,5/10Р У3 |
| Предприятие текстильной промышленности | 36,95 | ТЛ-10-50-0,5/10Р У3 |

## 6.4.2 Выбор трансформаторов напряжения

«В данном случае выбираем трансформаторы напряжения по условию вторичной нагрузки:

S2∑ ≤ S2ном,

где S2∑ - номинальная мощность в выбранном классе точности; S2ном – нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединенных к трансформатору напряжения, ВА» [12].

«Для облегчения вычислений нагрузки приборов допускается не разделять по фазно:

Для подключения ТН с оборудованием используем кабель с сечением жил 2,5 мм2 по условию механической прочности» [12].

Трансформатор напряжения на сторону высокого напряжения

| Таблица 26 - Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор | Тип | S обмотки, В·А | Число обмоток | cosφ | sinφ | Число приборов | Общая потребляемая мощность |  |
|  |  |  |  |  |  |  | P, Вт | Q, вар |
| Вольтметр | Э-335 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Ваттметр | Д-335 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Варметр | Д-335 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Счетчик активной энергии | САЗ-И674 | 2 | 2 | 0,38 | 0,92 | 1 | 4 | 9,7 |
| Счетчик реактивной энергии | СР4-И676 | 3 | 2 | 0,38 | 0,92 | 1 | 6 | 14,5 |
| Частотомер | Э-352 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 21 | 24,2 |

Вторичная нагрузка трансформатора напряжения:

=32,041 ВА

«Выбранный трансформатор НАМИ-110 имеет номинальную мощность 150 В·А в классе точности 0,5, необходимом для присоединения счетчиков. Таким образом:

S2∑ = 32,041 ≤ S2ном = 150 В·А» [12].

Условие выполняется, трансформатор НАМИ-110 будет работать в выбранном классе точности.

Трансформатор напряжения на сторону низкого напряжения

«Численность и тип приборов учета и измерения на стороне низкого напряжения будут такие же как на высокой. Тогда вторичная нагрузка трансформатора напряжения равна также 32,041 ВА. Выбираем трансформатор марки НТМИ-10-66, номинальной мощностью 120 ВА в классе точности 0,5. Отсюда следует,

S2∑ = 32,041 ≤ S2ном =120 ВА» [12].

Условие выполняется, трансформатор НТМИ-10-66 будет работать в выбранном классе точности.

Для подключения трансформаторов напряжения с оборудованием используем контрольный кабель с сечением жил 2,5 мм2 по условию механической прочности.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам курсового проекта, была рассчитана и спроектирована электрическая понизительная подстанция 110/10 кВ с применением типовых электротехнических решений. Рассчитаны и выбраны необходимые технологические решения при проектировании электрической части понизительной подстанции, а именно: выбрали тип, число и мощность силовых трансформаторов; выбрали электрическую схему соединений; проведены расчеты токов короткого замыкания; выбрано высоковольтное оборудования для стороны ВН и НН.

Далее приведен список итоговых технических решений, которые были использованы при проектировании ПС:

1. Силовой трансформатор ТРДН 25000/110/10;

2. Элегазовый выключатель ВГТ-110-40/2000;

3. Трансформатор тока ТФНД 110М;

4. Разъединитель РНДЗ-110/1000;

5. Выбор трансформатора наряжения НТМИ-10;

6. Выбор ограничителя напряжения;

7. Выбор трансформатора тока ТЛ-10.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Правила устройства электроустановок РК. Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК, 2004;

2. РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования/ под ред. Б.Н. Неклепаева. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001;

3. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. - М.: Изд-во "Мастерство", 2001;

4 Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987;

5. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. - М.: Энергия, 1972;

6. Лисовский Г.С., Хейфиц М.Э. Главные схемы и электротехническое оборудование подстанций 35-750. - М.: Энергия, 1977;

7. Справочник по проектированию электроснабжения/под ред. Ю.Г. Барыбина, Л.Е. Федорова, М.Г. Зименкова, А.Г. Смирнова. - М.: Энергоатомиздат, 1990;

8. Неклепаев Б.Н. Электрические станции. - М.: Энергия, 1976;

9. Электрическая часть электростанций и подстанций/ справочные материалы под ред. Б.Н. Неклепаева. - М.: Энергия, 1978;

10. Мельников Н.А. Электрические сети и системы. - М.: Энергия, 1975;

11. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения/под ред. И.А. Баумштейна и М.В. Хомякова. - М.: Энергоиздат, 1981;

12. Методические рекомендации к курсовой работе «Электрическая часть станций и подстанций». –Москва: МТИ, 2011.

12. СТО 56947007-29.240.30.010-2008

Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кв. типовые решения