Содержание

Введение

- Исходные данные

- Определение расчетных расходов теплоты

- Построение часовых и годовых графиков расхода теплоты

- Расчет и построение графиков регулирования отпуска теплоты

- Расчет графика температур воды на выходе из калориферов систем вентиляции

- Расчет графика сетевой воды на отопление и вентиляцию

- Выбор трассы и типа прокладки тепловой сети.

- Определение расчетных расходов сетевой воды

- Гидравлический расчет и монтажная схема водяной тепловой сети

- Построение пьезометрических графиков

- Подбор сетевых насосов

- Подбор подпиточных насосов

Введение

Применение крупных источников тепла, газовые выбросы которых содержат меньше концентрации токсичных веществ, по сравнению с мелкими отопительными установками, способствуют решению крупной задачи современности – охраны окружающей среды.

Благодаря социальным и экономическим преимуществам теплофикация является одним из основных направлений развития энергетики в нашей стране. теплоснабжение жилой район

Но ограниченные ресурсы органического топлива, которое используется на ТЭЦ до настоящего времени, вызывают трудности использования его в дальнейшем.

В перспективе основными источниками для теплоснабжения будут атомные котельные и атомные ТЭЦ. Использование этих источников приведет к увеличению концентрации тепловых нагрузок, увеличению радиуса действия систем и необходимости решения новых научных и инженерных задач. Наряду с ядерным топливом будут применятся восстанавливаемые энергоресурсы: геотермальные воды, тепло солнца и воды. Существенную экономию энергии даст использование для теплоснабжения вторичных энергоресурсов, которые будут находить все более широкое применение.

Тепловые сети многих городов в настоящее время нуждаются в реконструкции и ремонте. Основной причиной этого является их интенсивное использование и неправильная эксплуатация. В конечном итоге нормальная работа тепловых сетей обеспечивает жизнь города.

В ходе работы определяются расходы тепла, производится трассировка теплосетей, выполняется гидравлический расчет, подбирается и рассчитывается основное оборудование тепловых сетей.

1. Исходные данные

Город:  А   в Воронежской области

Численность жителей: 92600

Генплан № 9

Источник тепла: ТЭЦ-3;

Теплоноситель- вода с расчетными параметрами 150/70 ºС;

Система теплоснабжения – открытая;

Уровень грунтовых вод – 1,0 м;

Этажность застройки – 9 этажей;

Продолжительность стояния наружной температуры более 8 ºС: 190 суток (4560 ч.).

2. Определение расчетных расходов теплоты

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение района города определяется по укрупненным показателям в зависимости от tно, этажности и нормы расхода тепла на горячее водоснабжение на одного человека в сутки с учетом общественных зданий.

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий:

Qож'=q0F=82∙1203600=9,87∙107 Вт,

где q0 = 95 Вт/м2 – укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади [1];

F=m∙f=92600∙13=1203600 м2, общая жилая площадь районов.

Расчетный расход тепла на отопление общественных зданий:

Qоо'=kQож'=0,25∙9,87∙107=2,46∙107 Вт,

где k – коэффициент расхода тепла на отопление общественных зданий, принимаемый равным 0,25.

Расчетный расход тепла на вентиляцию общественных зданий определяется по формуле:

Qв''=k1Qоо'=0,6∙2,46∙107=1,48∙107 Вт,

где – коэффициент расхода тепла на вентиляцию общественных зданий, принимается 0,6.

Расходы тепла на отопление и вентиляцию при различных температурах наружного воздуха, отличающихся от расчетных для проектирования отопления и вентиляции:

Qo=Qо'tв-tнtв-tро; Qв=Qв''tв-tнtв-tрв.

Среднечасовой расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий:

QГср=cm(qumh+b)(tГ-tс)ρ3,6∙24∙106=4,19∙92600∙(120+25)(55-5)∙0,9843,6∙24=3,20∙107 Вт,

где с – теплоемкость воды, кДж/(кг oС);

qumh- норма расхода горячей воды при температуре +55 oС для жилых зданий на одного человека в сутки в районах новой застройки, л/сут;

b – норма расхода горячей воды для общественных зданий района города (при отсутствии данных принимается 25 л/сут на одного человека);

tГ – температура горячей воды, принимаемая равной 55 oC;

tс – температура холодной водопроводной воды в отопительный период (принимается равной 5oС);

ρ – плотность воды при температуре 55 oС, кг/м 3;

Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период пересчитывается:

QГср(л)=QГср∙tг-tс5tг-tсβ=3,20∙10755-1555-5=2,05∙107 Вт,

где tс5-температура холодной водопроводной воды в летний период;

β - коэффициент снижения расхода горячей воды в летний период принимается равным 0,8.

Максимальный расход тепла на горячее водоснабжение:

Qгмакс=kчQГср=2,2∙3,20∙107=7,05∙107 Вт,

kч- коэффициент часовой неравномерности водоразбора.

По найденным расходам тепла составляется сводная табл.1.

Таблица 1. Сводная таблица расчетных расходов тепла в районе

| Вид нагрузки | Потребители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые здания | Общественные | Всего |  |
|  |  |  | зимой | летом |
| Отопление | 9,87∙107 | 2,46∙107 | 12,33∙107 |  |
| Вентиляция | - | 1,48∙107 | 1,48∙107 | 3,94∙106 |
| Горячее водоснабжение | 2,65∙107 | 5,5∙106 | 3,2∙107 | 2,05∙107 |
| Итого | 12,52∙107 | 4,49∙107 | 17,01∙107 | 2,4∙107 |

После определения тепловых нагрузок района необходимо распределить тепловую нагрузку по кварталам. Для этого определяется площади застройки кварталов, и тепловая нагрузка распределяется пропорционально площадям застроек:

Таблица 2 - Расчетные тепловые потоки на район города

| № квартала | Площадь квартала, км2 | Расход тепла, кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На вентиляцию | На горячее водоснабжение | Суммарный зимний | Летний на горячее водоснабжение |
| 1 | 127,13 | 1,30∙107 | 1,56∙106 | 3,38∙106 | 1,79∙107 | 2,16∙106 |
| 2 | 115,08 | 1,17∙107 | 1,41∙106 | 3,06∙106 | 1,96∙107 | 1,62∙106 |
| 3 | 95,72 | 9,81∙106 | 1,17∙106 | 2,54∙106 | 1,63∙107 | 1,35∙106 |
| 4 | 21,12 | 2,16∙106 | 2,59∙105 | 5,62∙105 | 2,98∙106 | 3,59∙105 |
| 5 | 37,08 | 3,80∙106 | 4,56∙105 | 9,87∙105 | 5,23∙106 | 6,31∙105 |
| 6 | 57,82 | 5,92∙106 | 7,11∙105 | 1,53∙106 | 8,17∙106 | 9,85∙105 |
| 7 | 160,12 | 1,64∙107 | 1,96∙106 | 4,26∙106 | 2,72∙106 | 2,26∙107 |
| 8 | 55,41 | 5,67∙106 | 6,81∙105 | 1,47∙106 | 7,82∙106 | 9,44∙105 |
| 9 | 62,50 | 6,40∙106 | 7,68∙105 | 1,66∙106 | 8,83∙106 | 1,06∙106 |
| 10 | 62,50 | 6,40∙106 | 7,68∙105 | 1,66∙106 | 8,83∙106 | 1,06∙106 |
| 11 | 103,96 | 1,06∙107 | 1,27∙106 | 2,76∙106 | 1,46∙107 | 1,77∙106 |
| 12 | 67,55 | 6,92∙106 | 8,30∙105 | 1,79∙106 | 9,54∙106 | 1,15∙106 |
| 13 | 36,97 | 3,78∙106 | 4,54∙105 | 9,84∙105 | 5,22∙106 | 6,30∙105 |
| 14 | 47,44 | 4,86∙106 | 5,83∙105 | 1,26∙106 | 6,70∙106 | 8,08∙105 |
| 15 | 102,15 | 1,04∙107 | 1,25∙106 | 2,72∙106 | 1,44∙107 | 1,74∙106 |
| 16 | 51,05 | 5,23∙106 | 6,27∙105 | 1,35∙106 | 7,21∙106 | 8,70∙105 |

3. Построение часовых и годовых графиков расхода теплоты

Построение графиков производится по суммарным расходам тепла на отдельные виды нагрузок, а также по данным о продолжительности стояния наружных температур.

При построении часового графика выделяют три переломные точки при наружной температуре: tн = +8 ºС, tв = +18 ºС, tно = -25 ºС.

По известным значениям расходов теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение строим график измерения расходов теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха в интервале от +8 до -310С и график суммарного часового расхода теплоты путем сложения соответствующих ординат. График годового расхода теплоты построен на основании графика суммарных расходов теплоты.

Рисунок 2 - Часовой и годовой график расхода теплоты

4. Выбор и расчет режимов регулирования отпуска тепла

В соответствии с исходными данными принимаем в системе теплоснабжения расчетную температуру сетевой воды в подающем трубопроводе тепловых сетей 1 = 1500С. Регулирование отпуска теплоты – центральное, на ТЭЦ.

Так как система открытая, принимаем центральное качественное регулирование по суммарной нагрузке.	Отопление и горячее водоснабжение присоединяются по принципу “связанного” регулирования. В этом случае регулятор расхода устанавливается на общей подающей линии, т.е. до места подключения системы горячего водоснабжения и поддерживает постоянный расход воды на ввод в целом.

Схема подключения абонентского ввода к тепловой сети представлена на рис. 3.

Для построения скорректированного графика температур необходимо построить отопительный график регулирования и на нем наметить пределы корректирования, т.е. найти температуру наружного воздуха , ниже которой водоразбор производится менее 15% расчетного расхода тепла на отопление в районе.

Скорректированные значения температур определяются по формулам:

τ1'=tв+Δt'∙Qo0,8+Δτ-0,5θ'QoGo,

где Δt'=τ3+τ22-tв=90+702-18=62℃ – расчетная средняя разность температур отопительного прибора,℃;

Qo=tв-tнtв-tно- относительная величина тепловой нагрузки на отопление для различных температур наружного воздуха;

Δτ=τ1-τ2=150-70=80℃ – расчетный перепад температур сетевой воды в отопительной установке;

θ'=τ3-τ2=90-70=20℃ – расчетный перепад температур в отопительных приборах;

Температура воды в обратной магистрали определяется по формуле:

τ2'=tв+Δt'(Qo)0,8-0.5θ'QoGo.

Go=GoGo'=1-0,5∙ρбθ'tг-tс1+tг-tвtг-tс∙ρбQo-Δt'tг-tс∙ρбQo0,2,

где ρб=QгбQo'=3,7∙1071,29∙108=0,3;

Qгб=χ∙QГср=1,1∙3,36∙107=3,7∙107 Вт

Пример расчета при tн = -5 ºС

G-5=1-0,5∙0,3∙2055-51+18-518-(-25)∙0,30,534-6255-5∙0,3(0,534)0,2=0,94;

τ1'=18+60⋅(0,534)0.8+80-0,5⋅20⋅(0,5340,94)=95,15 ℃;
τ2'=18+60⋅(18+518+25)0.8-0,5⋅20⋅(0,5340,94)=49,9 ℃.

При остальных значениях температуры результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3. Температуры сетевой воды при центральном регулировании
по отопительной нагрузке

| Температура наружного воздуха, tн, ℃ | Относительная отопительная нагрузка, Qo | Относительный расход воды на отопление, Go | Температура воды, ℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В подающем трубопроводе, τ1' | В обратном трубопроводе, τ2' |
| +8 | 0,23 | 0,64 | 62 | 33 |
| 0 | 0,41 | 0,86 | 82 | 44 |
| -5 | 0,53 | 0,94 | 95 | 49 |
| -10 | 0,65 | 1 | 107 | 55 |
| -20 | 0,88 | 1 | 131 | 65 |
| -25 | 1 | 1 | 121 | 60 |

По данным таблицы 3 строится график центрального качественного регулирования открытых систем теплоснабжения
по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. (рис. 3).

Где G1=G1Go' - относительный расход сетевой воды в подающем трубопроводе;

G2=G2Go' - то же в обратном трубопроводе;

Gгn=GгnGo' - относительный дополнительный расход сетевой воды на горячее водоснабжение в подающем трубопроводе;

Gгn=GгnGo'-  относительный расход горячей воды из обратной линии.

5. Определение расходов сетевой воды

Расходы сетевой воды на отопление:

G0'=3600∙Qо'∙1,05Cτ1-τ2=3600∙82,26∙10∙1,054,19(107-55)=1427,12 кг/ч.

Расходы сетевой воды на вентиляцию:

Gв''=3600∙Qв''∙1,05Cτ1-τ2=3600∙9,87∙1,054,19(107-55)=171,25 кг/ч.

Расходы сетевой воды на горячее водоснабжение, среднечасовой:

GГ'''=3600∙Qгср∙1,05Ctг-tc=3600∙32∙1,054,19(55-5)=636,22 кг/ч.

Суммарных расход сетевой воды при регулировании по совместной нагрузке:

Gр=Gо'+Gв'''=1427,12+171,25=1598,37 кг/ч.

Данные расчетов распределения сетевой воды по кварталам заносят в табл. 4

| № квартала | Расход воды (отопительный период), т/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На отопление, G0' | На вентиляцию, Gв'' | На горячее водоснабжение, GГ''' | Всего, Gр |
| 1 | 150,72 | 18,08 | 67,19 | 168,80 |
| 2 | 136,43 | 16,37 | 60,82 | 152,81 |
| 3 | 113,47 | 13,61 | 50,59 | 127,09 |
| 4 | 25,04 | 3,00 | 11,16 | 28,04 |
| 5 | 44,82 | 5,37 | 19,98 | 50,19 |
| 6 | 68,54 | 8,22 | 30,55 | 76,77 |
| 7 | 189,82 | 22,77 | 84,62 | 212,60 |
| 8 | 65,69 | 7,88 | 29,28 | 73,57 |
| 9 | 74,09 | 8,89 | 33,03 | 82,98 |
| 10 | 74,09 | 8,89 | 33,03 | 82,98 |
| 11 | 123,25 | 14,79 | 54,94 | 138,04 |
| 12 | 80,08 | 9,60 | 35,70 | 89,69 |
| 13 | 43,83 | 5,25 | 19,54 | 49,18 |
| 14 | 56,24 | 6,74 | 25,07 | 62,98 |
| 15 | 121,05 | 14,52 | 53,96 | 135,57 |
| 16 | 60,52 | 7,26 | 26,98 | 67,78 |

6. Гидравлический расчет водяных тепловых сетей

Составляется расчетная схема тепловой сети. На ней указываются номера участков, их длины, которые определяют по генплану с учетом масштаба, а также расчетные расходы сетевой воды на участках и ответвлениях

Задаваясь удельной потерей давления по главной магистрали района города от (30 - 80) Па/м и до 300 Па/м для ответвлений тепловых сетей комплекса зданий; или задаваясь скоростью течения воды в трубах 1-2 м/с; и, зная расчетный расход сетевой воды на участках, производится предварительный гидравлический расчет.

Рассмотрим участок 1:

Длина участка: lуч=3,76 км;

Расход теплоносителя на участке: Gd=443,99 т/ч.

Исходя из удельных потерь давления (или скорости теплоносителя) и расхода, по номограмме определяется диаметр трубопровода.

D=337*9 мм (R=49 Па/м ; v=1,33 м/с).

Потеря давления на участке составляет (с учетом поворотов и компенсаторов):

DР=R1·lпр=49*(l1+lэ1)=196000 Па.

Потери напора составляют:

ΔH=ΔPρ∙g=19,9 м

Другие участки рассчитываются аналогично, полученные значения заносятся в таблицу 5.

Таблица - Гидравлический расчет водяной тепловой сети

| Участок | Расход сетевой воды, т/ч | Длина по плану, м | Предварительный расчет |  | Окончательный расчет |  |  | Потери напора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ω, м/с | Dн*S, мм | Rл, Па/м | Lэ, м | ΔP, Па | ΔH |
| 1 | 443,9 | 220 | 1,33 | 337*9 | 49 | 40 | 12740 | 1,29 |
| 2 | 209,7 | 2320 | 1,3 | 273*7 | 60 | 386 | 162380 | 16,55 |
| 3 | 177,7 | 240 | 1 | 273*7 | 39 | 28 | 10452 | 1,06 |
| 4 | 152,36 | 620 | 1,25 | 219*6 | 75 | 70,2 | 51765 | 5,27 |
| 5 | 76,25 | 940 | 0,85 | 194*5 | 47,5 | 95 | 49162 | 5,01 |
| 6 | 234,12 | 140 | 1,85 | 219*6 | 200 | 31,8 | 34360 | 3,50 |
| 7 | 189,74 | 230 | 1,6 | 219*6 | 152 | 23,4 | 38516 | 3,92 |
| 8 | 147,29 | 300 | 1,4 | 219*6 | 128 | 46,8 | 44390 | 4,52 |
| 9 | 110,30 | 480 | 1,7 | 159*4,5 | 250 | 46,2 | 131550 | 13,40 |
| 10 | 82,07 | 260 | 1,3 | 159*4,5 | 139 | 15,4 | 38280 | 3,90 |
| 11 | 35,40 | 120 | 1,2 | 108*4 | 210 | 9,8 | 27258 | 2,77 |