СОДЕРЖАНИЕ

Задание	3

1 Расчет параметров схемы замещения	4

2 Преобразование схемы по правилу Петерсона	8

Список использованных источников	10

Задание

Найти перенапряжение на шинах подстанции (точка «А»). Емкостью шин и трансформатора пренебречь. Расчет выполнить в относительных единицах.

Рисунок 1 – Расчетная схема электрической системы

Вариант №1.

Воздушная линия W1: DСР = 4.05 м; ρпр = 1,07 см.

Воздушная линия W2: DСР = 4 м;	ρпр = 0,8 см.

Силовой трансформатор Т1: SH = 63 МВ∙А; КТ = 230/121/37.5; 
UКВС =12.5 %; UКВН = 24 %; UКСН = 10 %.

Нагрузка Н1: cosφ = 0.92; UH = 35 кВ; РН = 10 МВт.

Падающая волна перенапряжения UП = 1500 кВ.

1 Расчет параметров схемы замещения

Составим схему замещения электрической системы (рисунок 2). Зададимся базисными условиями и определим параметры схемы замещения в относительных единицах:

SБ=63 МВ∙А; UБ1=230 кВ; UБ2=121 кВ; UБ3=37.5 кВ.

Рисунок 2 – Схема замещения электрической системы

Линия W1:

,				(1)

где  – среднегеометрическое расстояние между фазными проводами линии, см ,  – радиус провода, см.

Ом/км.

Индуктивность можно определить по формуле:

,					  (2)

где f –частота сети, Гц.

Гн/км.

Удельная емкостная проводимость:

,					(3)

См/км.

Удельная емкость линии:

,					(4)

Ф/км.

Волновое сопротивление линии:

,						 (5)

Ом,

в относительных единицах

,

.

Трансформатор Т1

Напряжения короткого замыкания трехлучевой звезды трансформатора:

,				 (6)

где  – напряжения короткого замыкания соответствующих пар обмоток, %.

.

Аналогично:

,				 (7)

.

,				 (8)

.

Сопротивления обмоток трехобмоточного трансформатора определим по формулам:

, 					(9)

где  – номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора, кВ.

.

,					(10)

где – номинальное напряжение средней обмотки трансформатора, кВ.

.

, 					(11)

где  – номинальное напряжение низшей обмотки трансформатора, кВ.

.

Линия W2

Параметры линии W2 определим по формулам (1)-(5):

Ом/км.

Гн/км.

См/км.

Ф/км.

Ом,

в относительных единицах

,

.

Нагрузка Н1

Сопротивление нагрузки определим по формуле:

,				(12)

.

2 Преобразование схемы по правилу Петерсона

Преобразуем схему замещения по правилу Петерсона (рисунок 3).

Рисунок 3 – Преобразованная схема замещения по правилу Петерсона

Определим эквивалентное сопротивление Zэк схемы:

,			 (13)

.

Коэффициенты падающей αП и отраженной βП волн перенапряжения определим по формулам:

,						(14)

,						(1)

,

.

Падающая волна перенапряжения Uп(А):

UП(А) = UП∙ αП ,					(16)

UП(А) = 1500∙ 0.475 = 712 кВ.

Отраженная волна перенапряжения Uо:

Uо = UП∙ βП 	,					 (17)

Uо = 1500∙(-0.525) = - 788 кВ.

Проверка:

αП - βП = 0.475 - (-0.525) =1  (верно).

Список использованных источников

- Бочаров, Ю.Н. Техника высоких напряжений/ Ю.Н. Бочаров; Дудкин С.М.; Титков В. В. - Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета, 2013. - 265 с.

- Ройзен, О.Г. Техника высоких напряжений. Учебное иллюстрированное пособие/ О.Г. Ройзен. - Москва: Маршрут, 2005. - 39 с.

- Базуткин, В. В. Техника высоких напряжений: изоляция и перенапряжения в электрических системах: учебник для электроэнерг. специальностей вузов/ В. В. Базуткин, В. П. Ларионов, Ю. С. Пинталь; под общ. ред. В. П. Ларионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Энергоатомиздат, 1986. - 463 с.